## danfoss-032u1256-24v-25k-05h-2b
Data File: \\baiacu\aquisicaomatheus\danfoss-032u1256-24v-25k-05h-2b-test1.dat
Date: ter軋-feira, 14 de maio de 2019 @ 16:35:51
Valve Tests - Opening and closing times
Absolute Time | Run Time (s) | Flowrate (kg/min) | Upstream Pressure (bar) | Downstream Pressure (bar) |  | 16:36 | 0.422 | 4.936 | 3.915 | 2.937
16:36 | 0.436 | 4.826 | 3.913 | 2.937
16:36 | 0.448 | 4.734 | 3.911 | 2.938
16:36 | 0.462 | 4.645 | 3.91 | 2.935
16:36 | 0.476 | 4.571 | 3.911 | 2.937 | 0.76
16:36 | 0.488 | 4.516 | 3.911 | 2.935
16:36 | 0.502 | 4.482 | 3.907 | 2.93 | 38%
16:36 | 0.516 | 4.47 | 3.905 | 2.934
16:36 | 0.528 | 4.47 | 3.902 | 2.934
16:36 | 0.542 | 4.486 | 3.899 | 2.948
16:36 | 0.556 | 4.537 | 3.897 | 2.95
16:36 | 0.569 | 4.601 | 3.895 | 2.942
16:36 | 0.581 | 4.679 | 3.903 | 2.922
16:36 | 0.595 | 4.773 | 3.916 | 2.903
16:36 | 0.609 | 4.902 | 3.937 | 2.864
16:36 | 0.622 | 5.04 | 3.968 | 2.819
16:36 | 0.635 | 5.178 | 4.004 | 2.754
16:36 | 0.649 | 5.343 | 4.052 | 2.673
16:36 | 0.661 | 5.522 | 4.112 | 2.576
16:36 | 0.675 | 5.706 | 4.196 | 2.438
16:36 | 0.689 | 5.894 | 4.311 | 2.251
16:36 | 0.701 | 6.103 | 4.434 | 2.047
16:36 | 0.715 | 6.328 | 4.556 | 1.882
16:36 | 0.729 | 6.549 | 4.662 | 1.759
16:36 | 0.741 | 6.774 | 4.769 | 1.64
16:36 | 0.755 | 7.02 | 4.881 | 1.454
16:36 | 0.769 | 7.272 | 4.988 | 1.32
16:36 | 0.781 | 7.518 | 5.082 | 1.216
16:36 | 0.795 | 7.766 | 5.164 | 1.157
16:36 | 0.809 | 8.03 | 5.24 | 1.166
16:36 | 0.821 | 8.297 | 5.302 | 1.123
16:36 | 0.835 | 8.547 | 5.346 | 1.093
16:36 | 0.849 | 8.811 | 5.375 | 1.111
16:36 | 0.861 | 9.091 | 5.397 | 1.076
16:36 | 0.875 | 9.358 | 5.422 | 1.064
16:36 | 0.889 | 9.622 | 5.441 | 1.077
16:36 | 0.901 | 9.898 | 5.459 | 1.05
16:36 | 0.915 | 10.18 | 5.467 | 1.055
16:36 | 0.928 | 10.442 | 5.478 | 1.059
16:36 | 0.942 | 10.711 | 5.49 | 1.037
16:36 | 0.955 | 10.982 | 5.499 | 1.045
16:36 | 0.968 | 11.253 | 5.507 | 1.047
16:36 | 0.982 | 11.51 | 5.511 | 1.029
16:36 | 0.996 | 11.763 | 5.517 | 1.04
16:36 | 1.008 | 12.02 | 5.522 | 1.042
16:36 | 1.022 | 12.27 | 5.524 | 1.025
16:36 | 1.036 | 12.5 | 5.53 | 1.04
16:36 | 1.048 | 12.73 | 5.527 | 1.038
16:36 | 1.062 | 12.952 | 5.53 | 1.024
16:36 | 1.076 | 13.164 | 5.535 | 1.038
16:36 | 1.088 | 13.357 | 5.54 | 1.034
16:36 | 1.102 | 13.543 | 5.543 | 1.024
16:36 | 1.116 | 13.708 | 5.543 | 1.035
16:36 | 1.129 | 13.86 | 5.546 | 1.029
16:36 | 1.141 | 13.995 | 5.545 | 1.029
16:36 | 1.155 | 14.105 | 5.549 | 1.038
16:36 | 1.168 | 14.202 | 5.551 | 1.025
16:36 | 1.182 | 14.28 | 5.553 | 1.027
16:36 | 1.195 | 14.335 | 5.553 | 1.037
16:36 | 1.209 | 14.372 | 5.556 | 1.027
16:36 | 1.222 | 14.388 | 5.553 | 1.03
16:36 | 1.236 | 14.39 | 5.558 | 1.034
16:36 | 1.248 | 14.372 | 5.554 | 1.024
16:36 | 1.261 | 14.337 | 5.556 | 1.032
16:36 | 1.275 | 14.294 | 5.556 | 1.032
16:36 | 1.289 | 14.232 | 5.556 | 1.025
16:36 | 1.301 | 14.16 | 5.554 | 1.032
16:36 | 1.315 | 14.064 | 5.551 | 1.032
16:36 | 1.329 | 13.97 | 5.553 | 1.024
16:36 | 1.342 | 13.866 | 5.551 | 1.032
16:36 | 1.355 | 13.742 | 5.549 | 1.03
16:36 | 1.368 | 13.609 | 5.549 | 1.027
16:36 | 1.382 | 13.481 | 5.549 | 1.032
16:36 | 1.396 | 13.338 | 5.549 | 1.034
16:36 | 1.408 | 13.184 | 5.549 | 1.029
16:36 | 1.422 | 13.021 | 5.551 | 1.032
16:36 | 1.436 | 12.865 | 5.553 | 1.03
16:36 | 1.448 | 12.695 | 5.549 | 1.03
16:36 | 1.462 | 12.516 | 5.553 | 1.032
16:36 | 1.476 | 12.344 | 5.551 | 1.03
16:36 | 1.488 | 12.164 | 5.553 | 1.03
16:36 | 1.502 | 11.983 | 5.556 | 1.03
16:36 | 1.516 | 11.79 | 5.554 | 1.027
16:36 | 1.528 | 11.609 | 5.559 | 1.029
16:36 | 1.542 | 11.423 | 5.561 | 1.029
16:36 | 1.555 | 11.225 | 5.562 | 1.029
16:36 | 1.569 | 11.034 | 5.561 | 1.03
16:36 | 1.581 | 10.848 | 5.561 | 1.03
16:36 | 1.595 | 10.66 | 5.559 | 1.03
16:36 | 1.609 | 10.467 | 5.559 | 1.029
16:36 | 1.621 | 10.267 | 5.562 | 1.03
16:36 | 1.635 | 10.084 | 5.561 | 1.027
16:36 | 1.649 | 9.893 | 5.562 | 1.032
16:36 | 1.661 | 9.695 | 5.561 | 1.03
16:36 | 1.675 | 9.505 | 5.559 | 1.029
16:36 | 1.689 | 9.332 | 5.559 | 1.029
16:36 | 1.702 | 9.142 | 5.558 | 1.029
16:36 | 1.716 | 8.954 | 5.559 | 1.03
16:36 | 1.728 | 8.774 | 5.558 | 1.03
16:36 | 1.742 | 8.604 | 5.556 | 1.027
16:36 | 1.756 | 8.423 | 5.558 | 1.032
16:36 | 1.768 | 8.241 | 5.558 | 1.029
16:36 | 1.782 | 8.074 | 5.556 | 1.03
16:36 | 1.796 | 7.899 | 5.551 | 1.027
16:36 | 1.808 | 7.725 | 5.554 | 1.03
16:36 | 1.822 | 7.555 | 5.554 | 1.029
16:36 | 1.836 | 7.401 | 5.556 | 1.029
16:36 | 1.849 | 7.235 | 5.553 | 1.029
16:36 | 1.861 | 7.072 | 5.558 | 1.03
16:36 | 1.875 | 6.912 | 5.558 | 1.03
16:36 | 1.889 | 6.765 | 5.559 | 1.029
16:36 | 1.902 | 6.606 | 5.562 | 1.03
16:36 | 1.916 | 6.457 | 5.561 | 1.029
16:36 | 1.928 | 6.303 | 5.559 | 1.029
16:36 | 1.942 | 6.165 | 5.561 | 1.029
16:36 | 1.956 | 6.018 | 5.561 | 1.03
16:36 | 1.968 | 5.871 | 5.556 | 1.03
16:36 | 1.982 | 5.74 | 5.561 | 1.03
16:36 | 1.996 | 5.605 | 5.559 | 1.029
16:36 | 2.008 | 5.472 | 5.558 | 1.027
16:36 | 2.022 | 5.338 | 5.558 | 1.029
16:36 | 2.035 | 5.217 | 5.558 | 1.032
16:36 | 2.049 | 5.095 | 5.538 | 1.089
16:36 | 2.061 | 4.969 | 5.482 | 1.252
16:36 | 2.075 | 4.844 | 5.381 | 1.382
16:36 | 2.089 | 4.73 | 5.223 | 1.558
16:36 | 2.101 | 4.615 | 5.033 | 1.772
16:36 | 2.116 | 4.495 | 4.844 | 1.964
16:36 | 2.128 | 4.385 | 4.685 | 2.121
16:36 | 2.142 | 4.279 | 4.549 | 2.257
16:36 | 2.156 | 4.172 | 4.438 | 2.377
16:36 | 2.168 | 4.07 | 4.348 | 2.482
16:36 | 2.181 | 3.969 | 4.271 | 2.571
16:36 | 2.195 | 3.871 | 4.211 | 2.644
16:36 | 2.208 | 3.774 | 4.167 | 2.704
16:36 | 2.222 | 3.678 | 4.127 | 2.752
16:36 | 2.236 | 3.584 | 4.091 | 2.793
16:36 | 2.249 | 3.494 | 4.065 | 2.82
16:36 | 2.261 | 3.402 | 4.047 | 2.84
16:36 | 2.276 | 3.319 | 4.031 | 2.858
16:36 | 2.288 | 3.239 | 4.018 | 2.875
16:36 | 2.302 | 3.154 | 4.009 | 2.9
16:36 | 2.316 | 3.069 | 3.994 | 2.919
16:36 | 2.328 | 2.989 | 3.979 | 2.929
16:36 | 2.342 | 2.917 | 3.965 | 2.94
16:36 | 2.356 | 2.839 | 3.957 | 2.951
16:36 | 2.369 | 2.768 | 3.945 | 2.958
16:36 | 2.381 | 2.702 | 3.945 | 2.961
16:36 | 2.395 | 2.644 | 3.947 | 2.963
16:36 | 2.409 | 2.582 | 3.944 | 2.959
16:36 | 2.421 | 2.527 | 3.942 | 2.953
16:36 | 2.435 | 2.479 | 3.937 | 2.95
16:36 | 2.449 | 2.444 | 3.933 | 2.958
16:36 | 2.461 | 2.424 | 3.931 | 2.959
16:36 | 2.476 | 2.412 | 3.924 | 2.956
16:36 | 2.488 | 2.41 | 3.923 | 2.961
16:36 | 2.502 | 2.437 | 3.923 | 2.964
16:36 | 2.516 | 2.474 | 3.924 | 2.963
16:36 | 2.528 | 2.527 | 3.921 | 2.969
16:36 | 2.542 | 2.598 | 3.923 | 2.969
16:36 | 2.556 | 2.697 | 3.923 | 2.966
16:36 | 2.568 | 2.814 | 3.928 | 2.959
16:36 | 2.581 | 2.94 | 3.937 | 2.943
16:36 | 2.595 | 3.085 | 3.95 | 2.921
16:36 | 2.609 | 3.255 | 3.967 | 2.882
16:36 | 2.621 | 3.439 | 3.984 | 2.836
16:36 | 2.635 | 3.62 | 4.015 | 2.781
16:36 | 2.649 | 3.825 | 4.057 | 2.71
16:36 | 2.661 | 4.045 | 4.111 | 2.615
16:36 | 2.675 | 4.268 | 4.188 | 2.501
16:36 | 2.689 | 4.491 | 4.289 | 2.336
16:36 | 2.701 | 4.741 | 4.405 | 2.131
16:36 | 2.715 | 5.001 | 4.525 | 1.951
16:36 | 2.729 | 5.251 | 4.632 | 1.814
16:36 | 2.742 | 5.511 | 4.732 | 1.699
16:36 | 2.756 | 5.788 | 4.842 | 1.524
16:36 | 2.768 | 6.071 | 4.946 | 1.365
16:36 | 2.782 | 6.342 | 5.049 | 1.271
16:36 | 2.795 | 6.627 | 5.129 | 1.165
16:36 | 2.809 | 6.921 | 5.203 | 1.173
16:36 | 2.821 | 7.215 | 5.266 | 1.152
16:36 | 2.835 | 7.497 | 5.315 | 1.092
16:36 | 2.849 | 7.791 | 5.352 | 1.113
16:36 | 2.861 | 8.092 | 5.378 | 1.093
16:36 | 2.875 | 8.386 | 5.402 | 1.058
16:36 | 2.889 | 8.669 | 5.423 | 1.081
16:36 | 2.901 | 8.965 | 5.446 | 1.064
16:36 | 2.915 | 9.264 | 5.464 | 1.042
16:36 | 2.929 | 9.548 | 5.477 | 1.063
16:36 | 2.941 | 9.838 | 5.488 | 1.043
16:36 | 2.955 | 10.132 | 5.498 | 1.034
16:36 | 2.969 | 10.423 | 5.509 | 1.051
16:36 | 2.981 | 10.697 | 5.512 | 1.032
16:36 | 2.995 | 10.97 | 5.519 | 1.032
16:36 | 3.008 | 11.25 | 5.522 | 1.048
16:36 | 3.022 | 11.517 | 5.53 | 1.029
16:36 | 3.035 | 11.765 | 5.533 | 1.034
16:36 | 3.049 | 12.013 | 5.535 | 1.042
16:36 | 3.062 | 12.254 | 5.535 | 1.027
16:36 | 3.076 | 12.479 | 5.537 | 1.032
16:36 | 3.088 | 12.69 | 5.538 | 1.04
16:36 | 3.102 | 12.886 | 5.537 | 1.025
16:36 | 3.116 | 13.076 | 5.538 | 1.034
16:36 | 3.128 | 13.246 | 5.545 | 1.034
16:36 | 3.142 | 13.398 | 5.543 | 1.027
16:36 | 3.155 | 13.529 | 5.545 | 1.032
16:36 | 3.168 | 13.641 | 5.548 | 1.032
16:36 | 3.182 | 13.738 | 5.551 | 1.025
16:36 | 3.196 | 13.814 | 5.553 | 1.038
16:36 | 3.208 | 13.862 | 5.554 | 1.029
16:36 | 3.221 | 13.899 | 5.554 | 1.027
16:36 | 3.235 | 13.917 | 5.558 | 1.034
16:36 | 3.249 | 13.919 | 5.558 | 1.029
16:36 | 3.261 | 13.896 | 5.556 | 1.032
16:36 | 3.275 | 13.871 | 5.553 | 1.034
16:36 | 3.289 | 13.83 | 5.554 | 1.03
16:36 | 3.301 | 13.768 | 5.554 | 1.03
16:36 | 3.315 | 13.692 | 5.553 | 1.032
16:36 | 3.329 | 13.609 | 5.551 | 1.027
16:36 | 3.341 | 13.513 | 5.553 | 1.03
16:36 | 3.355 | 13.4 | 5.553 | 1.032
16:36 | 3.369 | 13.281 | 5.551 | 1.027
16:36 | 3.381 | 13.164 | 5.553 | 1.029
16:36 | 3.395 | 13.03 | 5.556 | 1.032
16:36 | 3.409 | 12.888 | 5.556 | 1.029
16:36 | 3.421 | 12.739 | 5.558 | 1.032
16:36 | 3.435 | 12.592 | 5.556 | 1.03
16:36 | 3.449 | 12.436 | 5.556 | 1.03
16:36 | 3.462 | 12.266 | 5.558 | 1.03
16:36 | 3.476 | 12.1 | 5.556 | 1.029
16:36 | 3.488 | 11.933 | 5.556 | 1.029
16:36 | 3.502 | 11.753 | 5.554 | 1.03
16:36 | 3.516 | 11.574 | 5.553 | 1.032
16:36 | 3.528 | 11.395 | 5.553 | 1.032
16:36 | 3.542 | 11.218 | 5.554 | 1.03
16:36 | 3.555 | 11.032 | 5.554 | 1.029
16:36 | 3.569 | 10.842 | 5.551 | 1.027
16:36 | 3.581 | 10.667 | 5.551 | 1.029
16:36 | 3.595 | 10.483 | 5.549 | 1.027
16:36 | 3.609 | 10.295 | 5.553 | 1.03
16:36 | 3.621 | 10.102 | 5.553 | 1.032
16:36 | 3.635 | 9.925 | 5.553 | 1.029
16:36 | 3.649 | 9.739 | 5.554 | 1.03
16:36 | 3.661 | 9.553 | 5.556 | 1.029
16:36 | 3.675 | 9.374 | 5.554 | 1.029
16:36 | 3.689 | 9.195 | 5.556 | 1.03
16:36 | 3.701 | 9.013 | 5.554 | 1.03
16:36 | 3.716 | 8.827 | 5.551 | 1.032
16:36 | 3.728 | 8.648 | 5.554 | 1.03
16:36 | 3.742 | 8.485 | 5.551 | 1.03
16:36 | 3.756 | 8.306 | 5.551 | 1.03
16:36 | 3.768 | 8.127 | 5.551 | 1.032
16:36 | 3.781 | 7.961 | 5.553 | 1.03
16:36 | 3.795 | 7.798 | 5.554 | 1.03
16:36 | 3.809 | 7.626 | 5.558 | 1.03
16:36 | 3.821 | 7.458 | 5.559 | 1.027
16:36 | 3.835 | 7.304 | 5.556 | 1.03
16:36 | 3.849 | 7.144 | 5.556 | 1.027
16:36 | 3.861 | 6.981 | 5.556 | 1.03
16:36 | 3.876 | 6.831 | 5.558 | 1.027
16:36 | 3.888 | 6.687 | 5.558 | 1.029
16:36 | 3.902 | 6.533 | 5.559 | 1.029
16:36 | 3.915 | 6.381 | 5.562 | 1.03
16:36 | 3.928 | 6.234 | 5.559 | 1.03
16:36 | 3.942 | 6.092 | 5.561 | 1.029
16:36 | 3.955 | 5.952 | 5.559 | 1.029
16:36 | 3.969 | 5.809 | 5.562 | 1.029
16:36 | 3.981 | 5.676 | 5.562 | 1.029
16:36 | 3.995 | 5.547 | 5.564 | 1.029
16:36 | 4.009 | 5.412 | 5.562 | 1.03
16:36 | 4.021 | 5.283 | 5.562 | 1.029
16:36 | 4.036 | 5.166 | 5.559 | 1.032
16:36 | 4.048 | 5.04 | 5.538 | 1.085
16:36 | 4.061 | 4.916 | 5.478 | 1.247
16:36 | 4.075 | 4.796 | 5.38 | 1.378
16:36 | 4.089 | 4.679 | 5.224 | 1.548
16:36 | 4.101 | 4.564 | 5.033 | 1.765
16:36 | 4.115 | 4.452 | 4.849 | 1.958
16:36 | 4.129 | 4.339 | 4.687 | 2.121
16:36 | 4.141 | 4.236 | 4.551 | 2.257
16:36 | 4.155 | 4.126 | 4.441 | 2.37
16:36 | 4.169 | 4.025 | 4.344 | 2.469
16:36 | 4.182 | 3.921 | 4.268 | 2.55
16:36 | 4.196 | 3.827 | 4.204 | 2.62
16:36 | 4.208 | 3.731 | 4.157 | 2.679
16:36 | 4.221 | 3.629 | 4.115 | 2.738
16:36 | 4.235 | 3.547 | 4.085 | 2.778
16:36 | 4.249 | 3.455 | 4.057 | 2.815
16:36 | 4.261 | 3.363 | 4.031 | 2.845
16:36 | 4.275 | 3.28 | 4.012 | 2.869
16:36 | 4.289 | 3.198 | 3.996 | 2.893
16:36 | 4.301 | 3.106 | 3.981 | 2.913
16:36 | 4.315 | 3.028 | 3.97 | 2.927
16:36 | 4.329 | 2.956 | 3.96 | 2.934
16:36 | 4.341 | 2.878 | 3.95 | 2.938
16:36 | 4.355 | 2.805 | 3.949 | 2.945
16:36 | 4.369 | 2.731 | 3.944 | 2.947
16:36 | 4.381 | 2.669 | 3.944 | 2.942
16:36 | 4.395 | 2.603 | 3.934 | 2.947
16:36 | 4.409 | 2.55 | 3.933 | 2.953
16:36 | 4.421 | 2.499 | 3.931 | 2.953
16:36 | 4.435 | 2.453 | 3.929 | 2.955
16:36 | 4.448 | 2.419 | 3.926 | 2.958
16:36 | 4.462 | 2.398 | 3.923 | 2.958
16:36 | 4.476 | 2.385 | 3.923 | 2.959
16:36 | 4.488 | 2.385 | 3.918 | 2.959
16:36 | 4.501 | 2.408 | 3.921 | 2.958
16:36 | 4.516 | 2.449 | 3.915 | 2.959
16:36 | 4.528 | 2.499 | 3.915 | 2.961
16:36 | 4.541 | 2.573 | 3.908 | 2.966
16:36 | 4.554 | 2.672 | 3.908 | 2.966
16:36 | 4.567 | 2.789 | 3.91 | 2.955
16:36 | 4.582 | 2.911 | 3.921 | 2.929
16:36 | 4.596 | 3.06 | 3.937 | 2.895
16:36 | 4.608 | 3.234 | 3.962 | 2.853
16:36 | 4.622 | 3.416 | 3.994 | 2.804
16:36 | 4.636 | 3.602 | 4.03 | 2.741
16:36 | 4.649 | 3.806 | 4.072 | 2.663
16:36 | 4.661 | 4.029 | 4.132 | 2.56
16:36 | 4.675 | 4.254 | 4.221 | 2.411
16:36 | 4.689 | 4.479 | 4.34 | 2.213
16:36 | 4.701 | 4.725 | 4.462 | 2.011
16:36 | 4.715 | 4.982 | 4.582 | 1.859
16:36 | 4.729 | 5.233 | 4.684 | 1.742
16:36 | 4.741 | 5.49 | 4.792 | 1.6
16:36 | 4.755 | 5.772 | 4.902 | 1.409
16:36 | 4.769 | 6.055 | 5.012 | 1.307
16:36 | 4.782 | 6.321 | 5.104 | 1.192
16:36 | 4.796 | 6.602 | 5.184 | 1.168
16:36 | 4.809 | 6.898 | 5.252 | 1.166
16:36 | 4.821 | 7.192 | 5.305 | 1.106
16:36 | 4.835 | 7.477 | 5.344 | 1.105
16:36 | 4.849 | 7.768 | 5.373 | 1.108
16:36 | 4.861 | 8.069 | 5.396 | 1.064
16:36 | 4.875 | 8.368 | 5.425 | 1.076
16:36 | 4.889 | 8.655 | 5.444 | 1.072
16:36 | 4.901 | 8.956 | 5.459 | 1.042
16:36 | 4.915 | 9.259 | 5.47 | 1.061
16:36 | 4.929 | 9.544 | 5.483 | 1.055
16:36 | 4.941 | 9.831 | 5.496 | 1.032
16:36 | 4.955 | 10.127 | 5.504 | 1.048
16:36 | 4.969 | 10.417 | 5.511 | 1.04
16:36 | 4.982 | 10.69 | 5.519 | 1.029
16:36 | 4.996 | 10.961 | 5.522 | 1.045
16:36 | 5.008 | 11.239 | 5.528 | 1.037
16:36 | 5.021 | 11.498 | 5.532 | 1.027
16:36 | 5.035 | 11.751 | 5.535 | 1.038
16:36 | 5.049 | 11.992 | 5.54 | 1.027
16:36 | 5.061 | 12.231 | 5.543 | 1.027
16:36 | 5.075 | 12.449 | 5.545 | 1.038
16:36 | 5.09 | 12.658 | 5.548 | 1.03
16:36 | 5.102 | 12.854 | 5.551 | 1.03
16:36 | 5.116 | 13.035 | 5.554 | 1.037
16:36 | 5.128 | 13.2 | 5.551 | 1.029
16:36 | 5.142 | 13.345 | 5.556 | 1.029
16:36 | 5.155 | 13.465 | 5.556 | 1.035
16:36 | 5.169 | 13.572 | 5.556 | 1.025
16:36 | 5.181 | 13.657 | 5.556 | 1.034
16:36 | 5.195 | 13.722 | 5.558 | 1.034
16:36 | 5.209 | 13.758 | 5.558 | 1.025
16:36 | 5.221 | 13.793 | 5.559 | 1.03
16:36 | 5.235 | 13.804 | 5.561 | 1.032
16:36 | 5.249 | 13.795 | 5.562 | 1.029
16:36 | 5.261 | 13.77 | 5.562 | 1.034
16:36 | 5.275 | 13.731 | 5.562 | 1.03
16:36 | 5.288 | 13.68 | 5.561 | 1.025
16:36 | 5.302 | 13.611 | 5.559 | 1.034
16:36 | 5.316 | 13.531 | 5.562 | 1.027
16:36 | 5.328 | 13.444 | 5.559 | 1.027
16:36 | 5.342 | 13.347 | 5.559 | 1.032
16:36 | 5.356 | 13.233 | 5.561 | 1.03
16:36 | 5.368 | 13.108 | 5.559 | 1.027
16:36 | 5.382 | 12.987 | 5.561 | 1.03
16:36 | 5.395 | 12.854 | 5.562 | 1.027
16:36 | 5.408 | 12.711 | 5.562 | 1.03
16:36 | 5.421 | 12.56 | 5.567 | 1.03
16:36 | 5.435 | 12.415 | 5.567 | 1.029
16:36 | 5.448 | 12.256 | 5.569 | 1.03
16:36 | 5.462 | 12.086 | 5.567 | 1.029
16:36 | 5.475 | 11.916 | 5.567 | 1.027
16:36 | 5.488 | 11.751 | 5.569 | 1.032
16:36 | 5.501 | 11.572 | 5.566 | 1.029
16:36 | 5.515 | 11.39 | 5.564 | 1.03
16:36 | 5.529 | 11.216 | 5.564 | 1.03
16:36 | 5.541 | 11.039 | 5.564 | 1.027
16:36 | 5.555 | 10.848 | 5.564 | 1.029
16:36 | 5.569 | 10.667 | 5.566 | 1.034
16:36 | 5.581 | 10.483 | 5.566 | 1.032
16:36 | 5.595 | 10.302 | 5.566 | 1.032
16:36 | 5.609 | 10.111 | 5.566 | 1.032
16:36 | 5.621 | 9.918 | 5.567 | 1.03
16:36 | 5.635 | 9.746 | 5.567 | 1.029
16:36 | 5.649 | 9.562 | 5.569 | 1.032
16:36 | 5.661 | 9.372 | 5.562 | 1.03
16:36 | 5.675 | 9.195 | 5.564 | 1.029
16:36 | 5.689 | 9.018 | 5.566 | 1.032
16:36 | 5.701 | 8.836 | 5.566 | 1.029
16:36 | 5.715 | 8.66 | 5.558 | 1.034
16:36 | 5.728 | 8.487 | 5.559 | 1.03
16:36 | 5.742 | 8.317 | 5.559 | 1.032
16:36 | 5.755 | 8.147 | 5.559 | 1.027
16:36 | 5.769 | 7.973 | 5.561 | 1.027
16:36 | 5.781 | 7.812 | 5.559 | 1.03
16:36 | 5.795 | 7.647 | 5.559 | 1.029
16:36 | 5.809 | 7.477 | 5.562 | 1.029
16:36 | 5.821 | 7.311 | 5.558 | 1.032
16:36 | 5.836 | 7.162 | 5.559 | 1.032
16:36 | 5.849 | 7.001 | 5.561 | 1.029
16:36 | 5.861 | 6.845 | 5.559 | 1.029
16:36 | 5.875 | 6.691 | 5.564 | 1.034
16:36 | 5.889 | 6.546 | 5.564 | 1.029
16:36 | 5.902 | 6.397 | 5.562 | 1.03
16:36 | 5.916 | 6.248 | 5.562 | 1.029
16:36 | 5.928 | 6.108 | 5.561 | 1.029
16:36 | 5.942 | 5.968 | 5.562 | 1.03
16:36 | 5.956 | 5.832 | 5.561 | 1.029
16:36 | 5.968 | 5.692 | 5.561 | 1.03
16:36 | 5.982 | 5.561 | 5.561 | 1.03
16:36 | 5.996 | 5.435 | 5.559 | 1.03
16:36 | 6.008 | 5.304 | 5.558 | 1.03
16:36 | 6.022 | 5.173 | 5.558 | 1.027
16:36 | 6.036 | 5.051 | 5.556 | 1.032
16:36 | 6.048 | 4.932 | 5.535 | 1.092
16:36 | 6.062 | 4.81 | 5.478 | 1.252
16:36 | 6.075 | 4.695 | 5.38 | 1.38
16:36 | 6.089 | 4.583 | 5.223 | 1.55
16:36 | 6.101 | 4.468 | 5.035 | 1.763
16:36 | 6.115 | 4.36 | 4.845 | 1.953
16:36 | 6.128 | 4.25 | 4.682 | 2.11
16:36 | 6.141 | 4.146 | 4.548 | 2.246
16:36 | 6.155 | 4.043 | 4.434 | 2.361
16:36 | 6.169 | 3.944 | 4.337 | 2.459
16:36 | 6.181 | 3.843 | 4.261 | 2.55
16:36 | 6.195 | 3.747 | 4.2 | 2.626
16:36 | 6.209 | 3.648 | 4.148 | 2.688
16:36 | 6.221 | 3.554 | 4.104 | 2.738
16:36 | 6.235 | 3.469 | 4.072 | 2.778
16:36 | 6.249 | 3.381 | 4.049 | 2.811
16:36 | 6.261 | 3.294 | 4.03 | 2.835
16:36 | 6.275 | 3.209 | 4.01 | 2.859
16:36 | 6.289 | 3.129 | 3.994 | 2.88
16:36 | 6.301 | 3.044 | 3.984 | 2.891
16:36 | 6.315 | 2.968 | 3.968 | 2.901
16:36 | 6.328 | 2.892 | 3.955 | 2.909
16:36 | 6.341 | 2.816 | 3.95 | 2.921
16:36 | 6.355 | 2.747 | 3.945 | 2.925
16:36 | 6.369 | 2.674 | 3.939 | 2.938
16:36 | 6.381 | 2.605 | 3.931 | 2.945
16:36 | 6.395 | 2.543 | 3.923 | 2.958
16:36 | 6.409 | 2.488 | 3.911 | 2.972
16:36 | 6.421 | 2.437 | 3.899 | 2.982
16:36 | 6.435 | 2.391 | 3.895 | 2.982
16:36 | 6.449 | 2.364 | 3.894 | 2.984
16:36 | 6.461 | 2.343 | 3.887 | 2.982
16:36 | 6.475 | 2.329 | 3.887 | 2.982
16:36 | 6.489 | 2.332 | 3.884 | 2.981
16:36 | 6.501 | 2.359 | 3.884 | 2.972
16:36 | 6.515 | 2.405 | 3.887 | 2.964
16:36 | 6.528 | 2.46 | 3.894 | 2.959
16:36 | 6.541 | 2.532 | 3.895 | 2.955
16:36 | 6.555 | 2.635 | 3.895 | 2.951
16:36 | 6.569 | 2.757 | 3.9 | 2.945
16:36 | 6.582 | 2.878 | 3.916 | 2.932
16:36 | 6.596 | 3.028 | 3.931 | 2.906
16:36 | 6.609 | 3.207 | 3.949 | 2.867
16:36 | 6.621 | 3.379 | 3.973 | 2.82
16:36 | 6.635 | 3.57 | 4.004 | 2.77
16:36 | 6.649 | 3.772 | 4.046 | 2.697
16:36 | 6.661 | 3.992 | 4.102 | 2.603
16:36 | 6.675 | 4.222 | 4.169 | 2.492
16:36 | 6.689 | 4.443 | 4.266 | 2.33
16:36 | 6.701 | 4.695 | 4.387 | 2.134
16:36 | 6.715 | 4.957 | 4.507 | 1.958
16:36 | 6.729 | 5.21 | 4.614 | 1.817
16:36 | 6.741 | 5.474 | 4.714 | 1.705
16:36 | 6.755 | 5.749 | 4.824 | 1.551
16:36 | 6.769 | 6.039 | 4.931 | 1.375
16:36 | 6.781 | 6.314 | 5.04 | 1.278
16:36 | 6.795 | 6.599 | 5.13 | 1.171
16:36 | 6.809 | 6.9 | 5.203 | 1.161
16:36 | 6.821 | 7.192 | 5.269 | 1.16
16:36 | 6.835 | 7.472 | 5.316 | 1.097
16:36 | 6.849 | 7.768 | 5.354 | 1.106
16:36 | 6.861 | 8.074 | 5.376 | 1.1
16:36 | 6.875 | 8.368 | 5.399 | 1.058
16:36 | 6.889 | 8.655 | 5.423 | 1.077
16:36 | 6.901 | 8.958 | 5.443 | 1.069
16:36 | 6.915 | 9.266 | 5.457 | 1.042
16:36 | 6.929 | 9.555 | 5.469 | 1.064
16:36 | 6.941 | 9.845 | 5.485 | 1.05
16:36 | 6.955 | 10.139 | 5.499 | 1.032
16:36 | 6.969 | 10.435 | 5.507 | 1.051
16:36 | 6.981 | 10.713 | 5.515 | 1.038
16:36 | 6.995 | 10.989 | 5.52 | 1.032
16:36 | 7.008 | 11.269 | 5.527 | 1.047
16:36 | 7.021 | 11.531 | 5.527 | 1.03
16:36 | 7.035 | 11.788 | 5.533 | 1.032
16:36 | 7.049 | 12.04 | 5.537 | 1.045
16:36 | 7.061 | 12.282 | 5.537 | 1.03
16:36 | 7.075 | 12.514 | 5.543 | 1.03
16:36 | 7.089 | 12.73 | 5.546 | 1.04
16:36 | 7.101 | 12.934 | 5.545 | 1.027
16:36 | 7.115 | 13.125 | 5.545 | 1.032
16:36 | 7.129 | 13.292 | 5.546 | 1.038
16:36 | 7.141 | 13.444 | 5.545 | 1.027
16:36 | 7.155 | 13.579 | 5.543 | 1.032
16:36 | 7.169 | 13.699 | 5.549 | 1.034
16:36 | 7.181 | 13.798 | 5.551 | 1.027
16:36 | 7.195 | 13.869 | 5.551 | 1.032
16:36 | 7.209 | 13.924 | 5.551 | 1.034
16:36 | 7.222 | 13.961 | 5.553 | 1.025
16:36 | 7.235 | 13.988 | 5.553 | 1.034
16:36 | 7.249 | 13.986 | 5.551 | 1.032
16:36 | 7.261 | 13.968 | 5.553 | 1.032
16:36 | 7.275 | 13.935 | 5.554 | 1.035
16:36 | 7.289 | 13.899 | 5.551 | 1.03
16:36 | 7.301 | 13.841 | 5.551 | 1.03
16:36 | 7.315 | 13.756 | 5.549 | 1.034
16:36 | 7.329 | 13.68 | 5.551 | 1.03
16:36 | 7.341 | 13.591 | 5.553 | 1.032
16:36 | 7.355 | 13.485 | 5.554 | 1.034
16:36 | 7.369 | 13.363 | 5.558 | 1.027
16:36 | 7.381 | 13.244 | 5.556 | 1.034
16:36 | 7.395 | 13.115 | 5.558 | 1.03
16:36 | 7.409 | 12.964 | 5.554 | 1.027
16:36 | 7.421 | 12.819 | 5.556 | 1.034
16:36 | 7.435 | 12.674 | 5.558 | 1.03
16:36 | 7.449 | 12.518 | 5.558 | 1.03
16:36 | 7.461 | 12.346 | 5.559 | 1.029
16:36 | 7.475 | 12.181 | 5.559 | 1.03
16:36 | 7.488 | 12.011 | 5.558 | 1.029
16:36 | 7.501 | 11.836 | 5.556 | 1.032
16:36 | 7.514 | 11.65 | 5.558 | 1.029
16:36 | 7.529 | 11.478 | 5.554 | 1.03
16:36 | 7.541 | 11.301 | 5.556 | 1.029
16:36 | 7.555 | 11.106 | 5.559 | 1.029
16:36 | 7.569 | 10.917 | 5.556 | 1.027
16:36 | 7.581 | 10.743 | 5.558 | 1.034
16:36 | 7.595 | 10.557 | 5.556 | 1.03
16:36 | 7.609 | 10.366 | 5.559 | 1.03
16:36 | 7.621 | 10.178 | 5.558 | 1.032
16:36 | 7.635 | 9.994 | 5.558 | 1.029
16:36 | 7.649 | 9.81 | 5.556 | 1.032
16:36 | 7.661 | 9.62 | 5.556 | 1.032
16:36 | 7.675 | 9.436 | 5.556 | 1.03
16:36 | 7.689 | 9.261 | 5.554 | 1.03
16:36 | 7.701 | 9.073 | 5.558 | 1.03
16:36 | 7.715 | 8.891 | 5.559 | 1.029
16:36 | 7.729 | 8.71 | 5.558 | 1.03
16:36 | 7.741 | 8.54 | 5.559 | 1.027
16:36 | 7.755 | 8.361 | 5.559 | 1.03
16:36 | 7.769 | 8.182 | 5.562 | 1.032
16:36 | 7.781 | 8.019 | 5.561 | 1.03
16:36 | 7.795 | 7.849 | 5.558 | 1.029
16:36 | 7.809 | 7.679 | 5.553 | 1.03
16:36 | 7.821 | 7.518 | 5.554 | 1.03
16:36 | 7.835 | 7.353 | 5.554 | 1.029
16:36 | 7.848 | 7.201 | 5.554 | 1.03
16:36 | 7.862 | 7.033 | 5.553 | 1.029
16:36 | 7.874 | 6.877 | 5.553 | 1.027
16:36 | 7.888 | 6.73 | 5.554 | 1.029
16:36 | 7.901 | 6.574 | 5.553 | 1.03
16:36 | 7.915 | 6.422 | 5.556 | 1.03
16:36 | 7.928 | 6.278 | 5.554 | 1.029
16:36 | 7.942 | 6.14 | 5.556 | 1.032
16:36 | 7.954 | 5.995 | 5.558 | 1.029
16:36 | 7.968 | 5.855 | 5.556 | 1.029
16:36 | 7.982 | 5.72 | 5.556 | 1.034
16:36 | 7.994 | 5.586 | 5.556 | 1.029
16:36 | 8.008 | 5.451 | 5.559 | 1.032
16:36 | 8.022 | 5.32 | 5.559 | 1.03
16:36 | 8.034 | 5.196 | 5.558 | 1.03
16:36 | 8.049 | 5.074 | 5.54 | 1.087
16:36 | 8.061 | 4.946 | 5.483 | 1.244
16:36 | 8.075 | 4.831 | 5.388 | 1.378
16:36 | 8.088 | 4.716 | 5.235 | 1.545
16:36 | 8.102 | 4.601 | 5.038 | 1.763
16:36 | 8.114 | 4.486 | 4.852 | 1.959
16:36 | 8.129 | 4.376 | 4.69 | 2.116
16:36 | 8.141 | 4.27 | 4.557 | 2.249
16:36 | 8.155 | 4.16 | 4.447 | 2.364
16:36 | 8.169 | 4.054 | 4.353 | 2.458
16:36 | 8.181 | 3.958 | 4.276 | 2.545
16:36 | 8.195 | 3.857 | 4.213 | 2.621
16:36 | 8.209 | 3.758 | 4.157 | 2.689
16:36 | 8.221 | 3.664 | 4.114 | 2.752
16:36 | 8.235 | 3.572 | 4.08 | 2.796
16:36 | 8.249 | 3.48 | 4.052 | 2.828
16:36 | 8.261 | 3.386 | 4.031 | 2.862
16:36 | 8.274 | 3.301 | 4.013 | 2.89
16:36 | 8.288 | 3.216 | 3.992 | 2.904
16:36 | 8.302 | 3.131 | 3.984 | 2.914
16:36 | 8.314 | 3.051 | 3.973 | 2.919
16:36 | 8.328 | 2.975 | 3.965 | 2.93
16:36 | 8.342 | 2.901 | 3.955 | 2.935
16:36 | 8.354 | 2.828 | 3.954 | 2.947
16:36 | 8.368 | 2.754 | 3.945 | 2.953
16:36 | 8.382 | 2.688 | 3.941 | 2.961
16:36 | 8.395 | 2.621 | 3.939 | 2.969
16:36 | 8.409 | 2.564 | 3.936 | 2.972
16:36 | 8.421 | 2.511 | 3.928 | 2.969
16:36 | 8.435 | 2.463 | 3.929 | 2.968
16:36 | 8.449 | 2.433 | 3.928 | 2.966
16:36 | 8.461 | 2.408 | 3.923 | 2.964
16:36 | 8.475 | 2.394 | 3.923 | 2.964
16:36 | 8.489 | 2.394 | 3.921 | 2.961
16:36 | 8.501 | 2.414 | 3.921 | 2.961
16:36 | 8.515 | 2.456 | 3.92 | 2.964
16:36 | 8.529 | 2.509 | 3.916 | 2.959
16:36 | 8.541 | 2.58 | 3.916 | 2.961
16:36 | 8.556 | 2.683 | 3.916 | 2.963
16:36 | 8.568 | 2.793 | 3.918 | 2.961
16:36 | 8.582 | 2.924 | 3.926 | 2.951
16:36 | 8.594 | 3.074 | 3.937 | 2.93
16:36 | 8.608 | 3.25 | 3.955 | 2.898
16:36 | 8.621 | 3.43 | 3.979 | 2.859
16:36 | 8.635 | 3.606 | 4.01 | 2.806
16:36 | 8.649 | 3.811 | 4.046 | 2.738
16:36 | 8.661 | 4.034 | 4.098 | 2.655
16:36 | 8.675 | 4.254 | 4.157 | 2.555
16:36 | 8.689 | 4.477 | 4.247 | 2.421
16:36 | 8.701 | 4.725 | 4.352 | 2.234
16:36 | 8.715 | 4.982 | 4.47 | 2.037
16:36 | 8.729 | 5.235 | 4.582 | 1.88
16:36 | 8.742 | 5.492 | 4.685 | 1.754
16:36 | 8.755 | 5.768 | 4.787 | 1.631
16:36 | 8.769 | 6.053 | 4.891 | 1.441
16:36 | 8.781 | 6.324 | 4.998 | 1.327
16:36 | 8.795 | 6.606 | 5.09 | 1.216
16:36 | 8.809 | 6.909 | 5.167 | 1.153
16:36 | 8.821 | 7.199 | 5.239 | 1.171
16:36 | 8.835 | 7.486 | 5.292 | 1.118
16:36 | 8.849 | 7.778 | 5.337 | 1.092
16:36 | 8.861 | 8.081 | 5.367 | 1.113
16:36 | 8.875 | 8.375 | 5.389 | 1.072
16:36 | 8.889 | 8.657 | 5.414 | 1.066
16:36 | 8.902 | 8.958 | 5.433 | 1.081
16:36 | 8.914 | 9.259 | 5.446 | 1.045
16:36 | 8.928 | 9.544 | 5.459 | 1.051
16:36 | 8.942 | 9.829 | 5.472 | 1.064
16:36 | 8.955 | 10.125 | 5.483 | 1.032
16:36 | 8.969 | 10.417 | 5.491 | 1.043
16:36 | 8.981 | 10.697 | 5.501 | 1.051
16:36 | 8.995 | 10.972 | 5.509 | 1.03
16:36 | 9.009 | 11.246 | 5.514 | 1.042
16:36 | 9.021 | 11.517 | 5.519 | 1.043
16:36 | 9.035 | 11.767 | 5.525 | 1.027
16:36 | 9.049 | 12.017 | 5.53 | 1.038
16:36 | 9.062 | 12.266 | 5.537 | 1.037
16:36 | 9.075 | 12.493 | 5.537 | 1.022
16:36 | 9.089 | 12.718 | 5.54 | 1.038
16:36 | 9.101 | 12.922 | 5.54 | 1.035
16:36 | 9.115 | 13.118 | 5.543 | 1.025
16:36 | 9.128 | 13.295 | 5.543 | 1.038
16:36 | 9.141 | 13.448 | 5.541 | 1.029
16:36 | 9.155 | 13.591 | 5.541 | 1.027
16:36 | 9.169 | 13.715 | 5.543 | 1.037
16:36 | 9.181 | 13.821 | 5.548 | 1.027
16:36 | 9.195 | 13.905 | 5.548 | 1.029
16:36 | 9.209 | 13.963 | 5.545 | 1.034
16:36 | 9.221 | 14.013 | 5.548 | 1.027
16:36 | 9.234 | 14.041 | 5.548 | 1.03
16:36 | 9.248 | 14.046 | 5.541 | 1.034
16:36 | 9.261 | 14.036 | 5.543 | 1.029
16:36 | 9.275 | 14.018 | 5.543 | 1.032
16:36 | 9.288 | 13.977 | 5.541 | 1.032
16:36 | 9.302 | 13.919 | 5.541 | 1.025
16:36 | 9.314 | 13.848 | 5.545 | 1.034
16:36 | 9.328 | 13.765 | 5.546 | 1.032
16:36 | 9.342 | 13.678 | 5.546 | 1.029
16:36 | 9.354 | 13.57 | 5.545 | 1.034
16:36 | 9.368 | 13.458 | 5.545 | 1.029
16:36 | 9.382 | 13.34 | 5.548 | 1.03
16:36 | 9.394 | 13.216 | 5.548 | 1.032
16:36 | 9.408 | 13.072 | 5.551 | 1.029
16:36 | 9.422 | 12.927 | 5.549 | 1.029
16:36 | 9.435 | 12.78 | 5.551 | 1.032
16:36 | 9.449 | 12.624 | 5.551 | 1.029
16:36 | 9.461 | 12.456 | 5.548 | 1.029
16:36 | 9.475 | 12.286 | 5.549 | 1.03
16:36 | 9.489 | 12.123 | 5.548 | 1.029
16:36 | 9.501 | 11.939 | 5.549 | 1.032
16:36 | 9.515 | 11.758 | 5.554 | 1.029
16:36 | 9.529 | 11.586 | 5.553 | 1.032
16:36 | 9.541 | 11.407 | 5.551 | 1.029
16:36 | 9.555 | 11.218 | 5.553 | 1.03
16:36 | 9.569 | 11.028 | 5.549 | 1.029
16:36 | 9.582 | 10.848 | 5.549 | 1.029
16:36 | 9.595 | 10.665 | 5.548 | 1.03
16:36 | 9.609 | 10.474 | 5.548 | 1.03
16:36 | 9.621 | 10.281 | 5.548 | 1.029
16:36 | 9.635 | 10.102 | 5.548 | 1.027
16:36 | 9.649 | 9.916 | 5.548 | 1.027
16:36 | 9.661 | 9.723 | 5.545 | 1.03
16:36 | 9.675 | 9.535 | 5.546 | 1.03
16:36 | 9.689 | 9.36 | 5.543 | 1.03
16:36 | 9.701 | 9.174 | 5.545 | 1.03
16:36 | 9.715 | 8.983 | 5.546 | 1.03
16:36 | 9.729 | 8.809 | 5.546 | 1.032
16:36 | 9.741 | 8.634 | 5.548 | 1.027
16:36 | 9.755 | 8.455 | 5.548 | 1.03
16:36 | 9.768 | 8.276 | 5.545 | 1.032
16:36 | 9.782 | 8.106 | 5.546 | 1.03
16:36 | 9.795 | 7.941 | 5.545 | 1.032
16:36 | 9.809 | 7.768 | 5.545 | 1.029
16:36 | 9.821 | 7.598 | 5.549 | 1.029
16:36 | 9.835 | 7.438 | 5.546 | 1.029
16:36 | 9.849 | 7.279 | 5.548 | 1.032
16:36 | 9.861 | 7.114 | 5.548 | 1.029
16:36 | 9.875 | 6.955 | 5.549 | 1.03
16:36 | 9.889 | 6.813 | 5.548 | 1.027
16:36 | 9.901 | 6.654 | 5.549 | 1.029
16:36 | 9.915 | 6.503 | 5.549 | 1.029
16:36 | 9.928 | 6.351 | 5.549 | 1.029
16:36 | 9.942 | 6.213 | 5.549 | 1.03
16:36 | 9.954 | 6.069 | 5.548 | 1.029
16:36 | 9.968 | 5.922 | 5.545 | 1.03
16:36 | 9.982 | 5.788 | 5.546 | 1.029
16:36 | 9.995 | 5.653 | 5.549 | 1.032
16:36 | 10.009 | 5.517 | 5.549 | 1.027
16:36 | 10.022 | 5.387 | 5.551 | 1.029
16:36 | 10.034 | 5.26 | 5.549 | 1.032
16:36 | 10.049 | 5.134 | 5.532 | 1.085
16:36 | 10.061 | 5.01 | 5.478 | 1.247
16:36 | 10.075 | 4.89 | 5.378 | 1.377
16:36 | 10.089 | 4.776 | 5.224 | 1.545
16:36 | 10.101 | 4.656 | 5.035 | 1.763
16:36 | 10.115 | 4.539 | 4.849 | 1.956
16:36 | 10.129 | 4.429 | 4.684 | 2.111
16:36 | 10.141 | 4.321 | 4.541 | 2.247
16:36 | 10.155 | 4.215 | 4.433 | 2.361
16:36 | 10.169 | 4.112 | 4.337 | 2.461
16:36 | 10.181 | 4.011 | 4.258 | 2.548
16:36 | 10.195 | 3.91 | 4.195 | 2.618
16:36 | 10.209 | 3.811 | 4.145 | 2.671
16:36 | 10.221 | 3.712 | 4.102 | 2.723
16:36 | 10.235 | 3.623 | 4.072 | 2.77
16:36 | 10.249 | 3.524 | 4.046 | 2.804
16:36 | 10.261 | 3.432 | 4.02 | 2.838
16:36 | 10.275 | 3.345 | 4.002 | 2.864
16:36 | 10.288 | 3.262 | 3.986 | 2.885
16:36 | 10.302 | 3.177 | 3.975 | 2.898
16:36 | 10.314 | 3.092 | 3.963 | 2.914
16:36 | 10.329 | 3.014 | 3.954 | 2.929
16:36 | 10.341 | 2.936 | 3.949 | 2.937
16:36 | 10.355 | 2.862 | 3.942 | 2.945
16:36 | 10.369 | 2.789 | 3.931 | 2.956
16:36 | 10.381 | 2.72 | 3.929 | 2.964
16:36 | 10.395 | 2.658 | 3.926 | 2.959
16:36 | 10.409 | 2.598 | 3.921 | 2.971
16:36 | 10.421 | 2.545 | 3.916 | 2.976
16:36 | 10.435 | 2.497 | 3.908 | 2.977
16:36 | 10.449 | 2.465 | 3.902 | 2.982
16:36 | 10.461 | 2.44 | 3.895 | 2.981
16:36 | 10.475 | 2.424 | 3.895 | 2.977
16:36 | 10.488 | 2.424 | 3.89 | 2.972
16:36 | 10.502 | 2.449 | 3.892 | 2.972
16:36 | 10.514 | 2.488 | 3.894 | 2.971
16:36 | 10.528 | 2.536 | 3.894 | 2.972
16:36 | 10.541 | 2.607 | 3.89 | 2.976
16:36 | 10.555 | 2.702 | 3.89 | 2.968
16:36 | 10.569 | 2.821 | 3.899 | 2.961
16:36 | 10.581 | 2.945 | 3.911 | 2.942
16:36 | 10.595 | 3.09 | 3.929 | 2.904
16:36 | 10.609 | 3.267 | 3.952 | 2.866
16:36 | 10.621 | 3.441 | 3.988 | 2.815
16:36 | 10.635 | 3.623 | 4.023 | 2.756
16:36 | 10.649 | 3.829 | 4.068 | 2.679
16:36 | 10.661 | 4.047 | 4.127 | 2.581
16:36 | 10.675 | 4.266 | 4.209 | 2.459
16:36 | 10.689 | 4.491 | 4.316 | 2.275
16:36 | 10.701 | 4.739 | 4.434 | 2.068
16:36 | 10.715 | 4.994 | 4.559 | 1.904
16:36 | 10.728 | 5.256 | 4.659 | 1.773
16:36 | 10.742 | 5.506 | 4.764 | 1.657
16:36 | 10.755 | 5.788 | 4.868 | 1.466
16:36 | 10.769 | 6.073 | 4.975 | 1.336
16:36 | 10.781 | 6.344 | 5.077 | 1.231
16:36 | 10.795 | 6.627 | 5.156 | 1.161
16:36 | 10.809 | 6.921 | 5.231 | 1.176
16:36 | 10.821 | 7.215 | 5.286 | 1.129
16:36 | 10.835 | 7.493 | 5.329 | 1.095
16:36 | 10.849 | 7.791 | 5.362 | 1.114
16:36 | 10.861 | 8.092 | 5.389 | 1.079
16:36 | 10.875 | 8.384 | 5.415 | 1.064
16:36 | 10.889 | 8.669 | 5.435 | 1.079
16:36 | 10.901 | 8.97 | 5.454 | 1.05
16:36 | 10.915 | 9.277 | 5.467 | 1.05
16:36 | 10.929 | 9.569 | 5.482 | 1.064
16:36 | 10.942 | 9.854 | 5.49 | 1.035
16:36 | 10.954 | 10.148 | 5.496 | 1.043
16:36 | 10.968 | 10.444 | 5.506 | 1.05
16:36 | 10.982 | 10.717 | 5.512 | 1.029
16:36 | 10.994 | 10.989 | 5.519 | 1.04
16:36 | 11.008 | 11.269 | 5.527 | 1.042
16:36 | 11.022 | 11.535 | 5.532 | 1.027
16:36 | 11.034 | 11.788 | 5.537 | 1.042
16:36 | 11.049 | 12.029 | 5.54 | 1.034
16:36 | 11.061 | 12.266 | 5.54 | 1.027
16:36 | 11.075 | 12.5 | 5.543 | 1.038
16:36 | 11.089 | 12.707 | 5.543 | 1.034
16:36 | 11.101 | 12.906 | 5.541 | 1.029
16:36 | 11.115 | 13.095 | 5.549 | 1.038
16:36 | 11.129 | 13.262 | 5.551 | 1.03
16:36 | 11.141 | 13.409 | 5.549 | 1.029
16:36 | 11.155 | 13.54 | 5.551 | 1.037
16:36 | 11.169 | 13.646 | 5.554 | 1.029
16:36 | 11.181 | 13.742 | 5.558 | 1.029
16:36 | 11.195 | 13.809 | 5.559 | 1.037
16:36 | 11.209 | 13.857 | 5.559 | 1.029
16:36 | 11.221 | 13.887 | 5.559 | 1.032
16:36 | 11.235 | 13.905 | 5.558 | 1.034
16:36 | 11.249 | 13.903 | 5.559 | 1.027
16:36 | 11.261 | 13.876 | 5.556 | 1.03
16:36 | 11.275 | 13.841 | 5.554 | 1.032
16:36 | 11.288 | 13.793 | 5.554 | 1.027
16:36 | 11.302 | 13.724 | 5.554 | 1.032
16:36 | 11.314 | 13.641 | 5.554 | 1.034
16:36 | 11.328 | 13.561 | 5.558 | 1.029
16:36 | 11.342 | 13.467 | 5.556 | 1.034
16:36 | 11.354 | 13.357 | 5.559 | 1.032
16:36 | 11.368 | 13.235 | 5.562 | 1.03
16:36 | 11.381 | 13.111 | 5.559 | 1.032
16:36 | 11.395 | 12.98 | 5.558 | 1.03
16:36 | 11.409 | 12.833 | 5.558 | 1.03
16:36 | 11.421 | 12.681 | 5.562 | 1.034
16:36 | 11.435 | 12.537 | 5.562 | 1.029
16:36 | 11.448 | 12.376 | 5.562 | 1.03
16:36 | 11.462 | 12.208 | 5.561 | 1.032
16:36 | 11.474 | 12.043 | 5.561 | 1.027
16:36 | 11.488 | 11.88 | 5.561 | 1.032
16:36 | 11.501 | 11.698 | 5.558 | 1.032
16:36 | 11.515 | 11.526 | 5.556 | 1.03
16:36 | 11.529 | 11.345 | 5.556 | 1.032
16:36 | 11.541 | 11.168 | 5.559 | 1.032
16:36 | 11.555 | 10.979 | 5.558 | 1.032
16:36 | 11.569 | 10.791 | 5.559 | 1.032
16:36 | 11.581 | 10.612 | 5.556 | 1.03
16:36 | 11.595 | 10.428 | 5.554 | 1.029
16:36 | 11.609 | 10.233 | 5.553 | 1.032
16:36 | 11.621 | 10.047 | 5.551 | 1.029
16:36 | 11.635 | 9.865 | 5.549 | 1.029
16:36 | 11.649 | 9.679 | 5.553 | 1.032
16:36 | 11.661 | 9.493 | 5.551 | 1.029
16:36 | 11.675 | 9.312 | 5.553 | 1.03
16:36 | 11.689 | 9.14 | 5.558 | 1.03
16:36 | 11.701 | 8.954 | 5.553 | 1.03
16:36 | 11.715 | 8.774 | 5.549 | 1.03
16:36 | 11.729 | 8.602 | 5.559 | 1.032
16:36 | 11.741 | 8.428 | 5.559 | 1.03
16:36 | 11.755 | 8.248 | 5.559 | 1.03
16:36 | 11.769 | 8.076 | 5.561 | 1.029
16:36 | 11.782 | 7.908 | 5.561 | 1.029
16:36 | 11.795 | 7.743 | 5.562 | 1.032
16:36 | 11.809 | 7.573 | 5.561 | 1.03
16:36 | 11.821 | 7.41 | 5.558 | 1.032
16:36 | 11.835 | 7.254 | 5.561 | 1.03
16:36 | 11.849 | 7.095 | 5.559 | 1.03
16:36 | 11.862 | 6.935 | 5.559 | 1.03
16:36 | 11.874 | 6.781 | 5.561 | 1.032
16:36 | 11.888 | 6.634 | 5.559 | 1.032
16:36 | 11.902 | 6.484 | 5.562 | 1.032
16:36 | 11.914 | 6.333 | 5.561 | 1.027
16:36 | 11.929 | 6.181 | 5.558 | 1.03
16:36 | 11.941 | 6.05 | 5.556 | 1.029
16:36 | 11.955 | 5.903 | 5.561 | 1.029
16:36 | 11.969 | 5.763 | 5.556 | 1.03
16:36 | 11.982 | 5.63 | 5.558 | 1.03
16:36 | 11.994 | 5.499 | 5.561 | 1.03
16:36 | 12.008 | 5.368 | 5.559 | 1.032
16:36 | 12.022 | 5.242 | 5.556 | 1.032
16:36 | 12.034 | 5.113 | 5.558 | 1.032
16:36 | 12.049 | 4.996 | 5.541 | 1.085
16:36 | 12.061 | 4.87 | 5.485 | 1.241
16:36 | 12.075 | 4.753 | 5.391 | 1.378
16:36 | 12.088 | 4.638 | 5.234 | 1.543
16:36 | 12.101 | 4.525 | 5.044 | 1.762
16:36 | 12.114 | 4.415 | 4.858 | 1.958
16:36 | 12.129 | 4.309 | 4.692 | 2.116
16:36 | 12.141 | 4.201 | 4.554 | 2.257
16:36 | 12.155 | 4.096 | 4.446 | 2.374
16:36 | 12.169 | 3.992 | 4.347 | 2.474
16:36 | 12.181 | 3.894 | 4.271 | 2.556
16:36 | 12.194 | 3.797 | 4.204 | 2.634
16:36 | 12.209 | 3.701 | 4.156 | 2.696
16:36 | 12.221 | 3.602 | 4.117 | 2.752
16:36 | 12.234 | 3.517 | 4.08 | 2.796
16:36 | 12.248 | 3.425 | 4.049 | 2.827
16:36 | 12.262 | 3.335 | 4.031 | 2.849
16:36 | 12.274 | 3.248 | 4.015 | 2.874
16:36 | 12.288 | 3.17 | 3.999 | 2.888
16:36 | 12.302 | 3.083 | 3.989 | 2.903
16:36 | 12.314 | 3.002 | 3.975 | 2.924
16:36 | 12.328 | 2.924 | 3.963 | 2.935
16:36 | 12.342 | 2.849 | 3.947 | 2.95
16:36 | 12.354 | 2.775 | 3.941 | 2.961
16:36 | 12.369 | 2.708 | 3.933 | 2.971
16:36 | 12.381 | 2.64 | 3.931 | 2.974
16:36 | 12.395 | 2.58 | 3.928 | 2.971
16:36 | 12.409 | 2.52 | 3.928 | 2.966
16:36 | 12.421 | 2.47 | 3.923 | 2.963
16:36 | 12.435 | 2.421 | 3.918 | 2.964
16:36 | 12.449 | 2.389 | 3.916 | 2.966
16:36 | 12.461 | 2.368 | 3.915 | 2.961
16:36 | 12.475 | 2.355 | 3.913 | 2.964
16:36 | 12.489 | 2.355 | 3.91 | 2.964
16:36 | 12.501 | 2.378 | 3.911 | 2.961
16:36 | 12.515 | 2.421 | 3.908 | 2.961
16:36 | 12.528 | 2.472 | 3.9 | 2.959
16:36 | 12.542 | 2.548 | 3.897 | 2.959
16:36 | 12.554 | 2.642 | 3.892 | 2.958
16:36 | 12.567 | 2.764 | 3.899 | 2.956
16:36 | 12.582 | 2.888 | 3.903 | 2.937
16:36 | 12.594 | 3.032 | 3.916 | 2.914
16:36 | 12.608 | 3.207 | 3.937 | 2.872
16:36 | 12.622 | 3.395 | 3.97 | 2.822
16:36 | 12.634 | 3.574 | 4.012 | 2.757
16:36 | 12.648 | 3.779 | 4.064 | 2.67
16:36 | 12.661 | 4.004 | 4.13 | 2.556
16:36 | 12.674 | 4.229 | 4.225 | 2.409
16:36 | 12.688 | 4.452 | 4.348 | 2.204
16:36 | 12.702 | 4.702 | 4.467 | 2.013
16:36 | 12.715 | 4.962 | 4.586 | 1.861
16:36 | 12.729 | 5.217 | 4.687 | 1.742
16:36 | 12.741 | 5.472 | 4.792 | 1.606
16:36 | 12.755 | 5.749 | 4.896 | 1.416
16:36 | 12.769 | 6.037 | 4.996 | 1.31
16:36 | 12.781 | 6.312 | 5.091 | 1.197
16:36 | 12.795 | 6.597 | 5.174 | 1.161
16:36 | 12.809 | 6.893 | 5.245 | 1.171
16:36 | 12.821 | 7.19 | 5.295 | 1.108
16:36 | 12.835 | 7.47 | 5.342 | 1.102
16:36 | 12.849 | 7.764 | 5.376 | 1.108
16:36 | 12.861 | 8.067 | 5.405 | 1.068
16:36 | 12.875 | 8.361 | 5.428 | 1.074
16:36 | 12.889 | 8.648 | 5.446 | 1.077
16:36 | 12.902 | 8.944 | 5.46 | 1.047
16:36 | 12.914 | 9.245 | 5.475 | 1.056
16:36 | 12.928 | 9.532 | 5.483 | 1.058
16:36 | 12.942 | 9.817 | 5.494 | 1.035
16:36 | 12.954 | 10.107 | 5.503 | 1.048
16:36 | 12.968 | 10.403 | 5.514 | 1.043
16:36 | 12.982 | 10.676 | 5.519 | 1.03
16:36 | 12.994 | 10.952 | 5.525 | 1.045
16:36 | 13.008 | 11.23 | 5.528 | 1.038
16:36 | 13.022 | 11.494 | 5.535 | 1.027
16:36 | 13.035 | 11.744 | 5.538 | 1.042
16:36 | 13.049 | 11.988 | 5.538 | 1.029
16:36 | 13.061 | 12.227 | 5.541 | 1.027
16:36 | 13.074 | 12.452 | 5.543 | 1.038
16:36 | 13.088 | 12.658 | 5.545 | 1.03
16:36 | 13.102 | 12.858 | 5.545 | 1.03
16:36 | 13.114 | 13.037 | 5.545 | 1.038
16:36 | 13.128 | 13.203 | 5.545 | 1.025
16:36 | 13.142 | 13.347 | 5.546 | 1.032
16:36 | 13.154 | 13.469 | 5.545 | 1.035
16:36 | 13.168 | 13.577 | 5.548 | 1.027
16:36 | 13.182 | 13.664 | 5.548 | 1.034
16:36 | 13.194 | 13.729 | 5.551 | 1.034
16:36 | 13.208 | 13.772 | 5.554 | 1.027
16:36 | 13.222 | 13.798 | 5.558 | 1.032
16:36 | 13.235 | 13.811 | 5.561 | 1.032
16:36 | 13.249 | 13.809 | 5.559 | 1.029
16:36 | 13.261 | 13.781 | 5.559 | 1.035
16:36 | 13.275 | 13.745 | 5.564 | 1.032
16:36 | 13.289 | 13.699 | 5.564 | 1.029
16:36 | 13.301 | 13.632 | 5.562 | 1.032
16:36 | 13.315 | 13.547 | 5.564 | 1.03
16:36 | 13.328 | 13.458 | 5.566 | 1.034
16:36 | 13.342 | 13.361 | 5.567 | 1.032
16:36 | 13.354 | 13.251 | 5.567 | 1.03
16:36 | 13.368 | 13.127 | 5.567 | 1.029
16:36 | 13.382 | 13.007 | 5.569 | 1.034
16:36 | 13.394 | 12.874 | 5.567 | 1.029
16:36 | 13.408 | 12.725 | 5.566 | 1.032
16:36 | 13.422 | 12.576 | 5.566 | 1.034
16:36 | 13.434 | 12.426 | 5.567 | 1.032
16:36 | 13.448 | 12.27 | 5.564 | 1.03
16:36 | 13.462 | 12.098 | 5.567 | 1.032
16:36 | 13.474 | 11.933 | 5.569 | 1.03
16:36 | 13.489 | 11.765 | 5.571 | 1.032
16:36 | 13.501 | 11.588 | 5.569 | 1.027
16:36 | 13.515 | 11.409 | 5.569 | 1.032
16:36 | 13.529 | 11.23 | 5.567 | 1.034
16:36 | 13.541 | 11.055 | 5.566 | 1.029
16:36 | 13.554 | 10.867 | 5.566 | 1.029
16:36 | 13.569 | 10.683 | 5.564 | 1.032
16:36 | 13.581 | 10.499 | 5.562 | 1.03
16:36 | 13.595 | 10.32 | 5.562 | 1.03
16:36 | 13.609 | 10.132 | 5.562 | 1.032
16:36 | 13.622 | 9.943 | 5.562 | 1.032
16:36 | 13.634 | 9.769 | 5.564 | 1.032
16:36 | 13.648 | 9.592 | 5.562 | 1.029
16:36 | 13.662 | 9.399 | 5.561 | 1.032
16:36 | 13.674 | 9.22 | 5.561 | 1.032
16:36 | 13.688 | 9.043 | 5.562 | 1.03
16:36 | 13.702 | 8.864 | 5.562 | 1.029
16:36 | 13.715 | 8.68 | 5.561 | 1.032
16:36 | 13.727 | 8.508 | 5.561 | 1.03
16:36 | 13.741 | 8.338 | 5.562 | 1.03
16:36 | 13.755 | 8.159 | 5.562 | 1.027
16:36 | 13.769 | 7.993 | 5.562 | 1.029
16:36 | 13.781 | 7.828 | 5.564 | 1.03
16:36 | 13.795 | 7.665 | 5.564 | 1.029
16:36 | 13.809 | 7.495 | 5.564 | 1.029
16:36 | 13.821 | 7.327 | 5.564 | 1.029
16:36 | 13.835 | 7.176 | 5.566 | 1.03
16:36 | 13.849 | 7.02 | 5.566 | 1.029
16:36 | 13.861 | 6.859 | 5.564 | 1.029
16:36 | 13.875 | 6.707 | 5.562 | 1.032
16:36 | 13.889 | 6.56 | 5.564 | 1.03
16:36 | 13.901 | 6.411 | 5.562 | 1.03
16:36 | 13.915 | 6.259 | 5.562 | 1.03
16:36 | 13.927 | 6.119 | 5.562 | 1.029
16:36 | 13.941 | 5.979 | 5.566 | 1.03
16:36 | 13.955 | 5.841 | 5.559 | 1.032
16:36 | 13.969 | 5.699 | 5.561 | 1.03
16:36 | 13.981 | 5.573 | 5.559 | 1.03
16:36 | 13.995 | 5.444 | 5.562 | 1.03
16:36 | 14.009 | 5.313 | 5.564 | 1.032
16:36 | 14.021 | 5.182 | 5.566 | 1.03
16:36 | 14.035 | 5.065 | 5.564 | 1.034
16:36 | 14.049 | 4.946 | 5.546 | 1.089
16:36 | 14.061 | 4.819 | 5.488 | 1.244
16:36 | 14.074 | 4.702 | 5.389 | 1.377
16:36 | 14.088 | 4.592 | 5.232 | 1.542
16:36 | 14.102 | 4.477 | 5.041 | 1.763
16:36 | 14.114 | 4.362 | 4.85 | 1.951
16:36 | 14.128 | 4.259 | 4.685 | 2.113
16:36 | 14.142 | 4.153 | 4.549 | 2.249
16:36 | 14.154 | 4.047 | 4.439 | 2.37
16:36 | 14.168 | 3.944 | 4.344 | 2.464
16:36 | 14.181 | 3.85 | 4.269 | 2.548
16:36 | 14.195 | 3.753 | 4.208 | 2.62
16:36 | 14.207 | 3.659 | 4.157 | 2.683
16:36 | 14.221 | 3.565 | 4.117 | 2.735
16:36 | 14.235 | 3.478 | 4.08 | 2.778
16:36 | 14.247 | 3.388 | 4.056 | 2.812
16:36 | 14.261 | 3.296 | 4.031 | 2.841
16:36 | 14.275 | 3.211 | 4.018 | 2.864
16:36 | 14.289 | 3.133 | 3.999 | 2.883
16:36 | 14.302 | 3.048 | 3.983 | 2.904
16:36 | 14.315 | 2.966 | 3.965 | 2.922
16:36 | 14.327 | 2.894 | 3.952 | 2.938
16:36 | 14.341 | 2.821 | 3.942 | 2.95
16:36 | 14.355 | 2.745 | 3.933 | 2.953
16:36 | 14.367 | 2.676 | 3.928 | 2.961
16:36 | 14.381 | 2.612 | 3.918 | 2.964
16:36 | 14.395 | 2.55 | 3.913 | 2.969
16:36 | 14.407 | 2.495 | 3.915 | 2.969
16:36 | 14.421 | 2.444 | 3.911 | 2.968
16:36 | 14.435 | 2.394 | 3.913 | 2.968
16:36 | 14.447 | 2.366 | 3.905 | 2.966
16:36 | 14.461 | 2.346 | 3.903 | 2.966
16:36 | 14.475 | 2.332 | 3.902 | 2.968
16:36 | 14.488 | 2.329 | 3.897 | 2.971
16:36 | 14.502 | 2.355 | 3.894 | 2.972
16:36 | 14.514 | 2.396 | 3.889 | 2.974
16:36 | 14.528 | 2.442 | 3.89 | 2.979
16:36 | 14.542 | 2.52 | 3.884 | 2.981
16:36 | 14.554 | 2.619 | 3.881 | 2.982
16:36 | 14.568 | 2.741 | 3.882 | 2.982
16:36 | 14.582 | 2.858 | 3.889 | 2.968
16:36 | 14.594 | 3.007 | 3.897 | 2.948
16:36 | 14.608 | 3.177 | 3.916 | 2.909
16:36 | 14.622 | 3.361 | 3.937 | 2.869
16:36 | 14.634 | 3.547 | 3.971 | 2.814
16:36 | 14.648 | 3.751 | 4.013 | 2.747
16:36 | 14.661 | 3.979 | 4.068 | 2.66
16:36 | 14.675 | 4.197 | 4.145 | 2.534
16:36 | 14.687 | 4.424 | 4.256 | 2.348
16:36 | 14.701 | 4.672 | 4.384 | 2.134
16:36 | 14.715 | 4.934 | 4.504 | 1.961
16:36 | 14.727 | 5.189 | 4.617 | 1.818
16:36 | 14.741 | 5.444 | 4.721 | 1.705
16:36 | 14.755 | 5.729 | 4.829 | 1.529
16:36 | 14.767 | 6.011 | 4.934 | 1.365
16:36 | 14.781 | 6.278 | 5.038 | 1.268
16:36 | 14.795 | 6.565 | 5.124 | 1.17
16:36 | 14.807 | 6.868 | 5.198 | 1.179
16:36 | 14.821 | 7.16 | 5.261 | 1.152
16:36 | 14.835 | 7.44 | 5.31 | 1.1
16:36 | 14.847 | 7.734 | 5.346 | 1.116
16:36 | 14.861 | 8.039 | 5.375 | 1.1
16:36 | 14.875 | 8.333 | 5.397 | 1.064
16:36 | 14.887 | 8.625 | 5.422 | 1.084
16:36 | 14.901 | 8.921 | 5.443 | 1.061
16:36 | 14.914 | 9.222 | 5.46 | 1.047
16:36 | 14.928 | 9.512 | 5.473 | 1.069
16:36 | 14.942 | 9.801 | 5.485 | 1.047
16:36 | 14.954 | 10.097 | 5.499 | 1.038
16:36 | 14.968 | 10.394 | 5.503 | 1.055
16:36 | 14.982 | 10.672 | 5.512 | 1.032
16:36 | 14.994 | 10.952 | 5.514 | 1.037
16:36 | 15.008 | 11.227 | 5.52 | 1.047
16:36 | 15.022 | 11.496 | 5.527 | 1.029
16:36 | 15.034 | 11.749 | 5.53 | 1.035
16:36 | 15.047 | 11.999 | 5.532 | 1.042
16:36 | 15.061 | 12.247 | 5.54 | 1.025
16:36 | 15.075 | 12.479 | 5.543 | 1.037
16:36 | 15.087 | 12.69 | 5.541 | 1.038
16:36 | 15.101 | 12.895 | 5.546 | 1.027
16:36 | 15.115 | 13.088 | 5.548 | 1.035
16:36 | 15.127 | 13.26 | 5.553 | 1.034
16:36 | 15.141 | 13.412 | 5.553 | 1.029
16:36 | 15.155 | 13.549 | 5.556 | 1.04
16:36 | 15.167 | 13.667 | 5.559 | 1.032
16:36 | 15.181 | 13.765 | 5.559 | 1.027
16:36 | 15.194 | 13.841 | 5.556 | 1.037
16:36 | 15.208 | 13.894 | 5.558 | 1.03
16:36 | 15.221 | 13.931 | 5.561 | 1.029
16:36 | 15.235 | 13.951 | 5.562 | 1.035
16:36 | 15.247 | 13.956 | 5.566 | 1.029
16:36 | 15.261 | 13.935 | 5.567 | 1.032
16:36 | 15.274 | 13.903 | 5.566 | 1.035
16:36 | 15.288 | 13.866 | 5.564 | 1.029
16:36 | 15.302 | 13.8 | 5.562 | 1.034
16:36 | 15.314 | 13.726 | 5.562 | 1.034
16:36 | 15.329 | 13.646 | 5.561 | 1.029
16:36 | 15.343 | 13.554 | 5.564 | 1.032
16:36 | 15.355 | 13.442 | 5.564 | 1.034
16:36 | 15.369 | 13.324 | 5.562 | 1.03
16:36 | 15.383 | 13.207 | 5.564 | 1.03
16:36 | 15.395 | 13.074 | 5.562 | 1.03
16:36 | 15.409 | 12.925 | 5.561 | 1.03
16:36 | 15.422 | 12.782 | 5.561 | 1.032
16:36 | 15.435 | 12.631 | 5.561 | 1.034
16:36 | 15.449 | 12.472 | 5.561 | 1.03
16:36 | 15.463 | 12.305 | 5.561 | 1.032
16:36 | 15.475 | 12.137 | 5.561 | 1.029
16:36 | 15.489 | 11.969 | 5.562 | 1.032
16:36 | 15.503 | 11.795 | 5.566 | 1.03
16:36 | 15.515 | 11.606 | 5.561 | 1.03
16:36 | 15.529 | 11.434 | 5.561 | 1.032
16:36 | 15.543 | 11.255 | 5.561 | 1.032
16:36 | 15.555 | 11.069 | 5.559 | 1.032
16:36 | 15.569 | 10.883 | 5.556 | 1.032
16:36 | 15.583 | 10.699 | 5.556 | 1.03
16:36 | 15.595 | 10.518 | 5.556 | 1.03
16:36 | 15.609 | 10.32 | 5.556 | 1.032
16:36 | 15.623 | 10.141 | 5.561 | 1.03
16:36 | 15.635 | 9.96 | 5.559 | 1.029
16:36 | 15.649 | 9.773 | 5.561 | 1.029
16:36 | 15.663 | 9.585 | 5.561 | 1.027
16:36 | 15.675 | 9.404 | 5.559 | 1.03
16:36 | 15.689 | 9.229 | 5.559 | 1.03
16:36 | 15.703 | 9.043 | 5.556 | 1.029
16:36 | 15.716 | 8.859 | 5.559 | 1.032
16:36 | 15.728 | 8.682 | 5.558 | 1.032
16:36 | 15.743 | 8.513 | 5.559 | 1.032
16:36 | 15.756 | 8.338 | 5.559 | 1.034
16:36 | 15.768 | 8.161 | 5.553 | 1.032
16:36 | 15.782 | 7.993 | 5.556 | 1.027
16:36 | 15.796 | 7.826 | 5.556 | 1.03
16:36 | 15.808 | 7.653 | 5.556 | 1.032
16:36 | 15.823 | 7.49 | 5.556 | 1.029
16:36 | 15.835 | 7.334 | 5.558 | 1.032
16:36 | 15.849 | 7.169 | 5.556 | 1.03
16:36 | 15.863 | 7.006 | 5.559 | 1.03
16:36 | 15.876 | 6.854 | 5.559 | 1.029
16:36 | 15.888 | 6.705 | 5.558 | 1.03
16:36 | 15.902 | 6.556 | 5.559 | 1.029
16:36 | 15.916 | 6.399 | 5.556 | 1.03
16:36 | 15.928 | 6.257 | 5.558 | 1.03
16:36 | 15.942 | 6.115 | 5.558 | 1.03
16:36 | 15.956 | 5.968 | 5.561 | 1.03
16:36 | 15.968 | 5.834 | 5.559 | 1.025
16:36 | 15.982 | 5.697 | 5.559 | 1.029
16:36 | 15.996 | 5.566 | 5.561 | 1.032
16:36 | 16.008 | 5.43 | 5.561 | 1.029
16:36 | 16.022 | 5.302 | 5.566 | 1.03
16:36 | 16.036 | 5.182 | 5.564 | 1.032
16:36 | 16.048 | 5.056 | 5.545 | 1.09
16:36 | 16.062 | 4.932 | 5.482 | 1.254
16:36 | 16.076 | 4.815 | 5.383 | 1.383
16:36 | 16.088 | 4.693 | 5.227 | 1.55
16:36 | 16.102 | 4.578 | 5.032 | 1.768
16:36 | 16.116 | 4.465 | 4.844 | 1.958
16:36 | 16.128 | 4.355 | 4.68 | 2.116
16:36 | 16.143 | 4.25 | 4.548 | 2.259
16:36 | 16.155 | 4.146 | 4.433 | 2.375
16:36 | 16.169 | 4.038 | 4.339 | 2.472
16:36 | 16.183 | 3.935 | 4.261 | 2.552
16:36 | 16.195 | 3.834 | 4.198 | 2.628
16:36 | 16.209 | 3.74 | 4.141 | 2.686
16:36 | 16.223 | 3.643 | 4.096 | 2.73
16:36 | 16.236 | 3.556 | 4.052 | 2.764
16:36 | 16.248 | 3.466 | 4.025 | 2.793
16:36 | 16.262 | 3.37 | 4.007 | 2.819
16:36 | 16.276 | 3.29 | 3.994 | 2.841
16:36 | 16.289 | 3.207 | 3.983 | 2.856
16:36 | 16.303 | 3.122 | 3.97 | 2.869
16:36 | 16.315 | 3.039 | 3.958 | 2.887
16:36 | 16.329 | 2.961 | 3.952 | 2.896
16:36 | 16.343 | 2.89 | 3.942 | 2.906
16:36 | 16.355 | 2.814 | 3.936 | 2.911
16:36 | 16.369 | 2.741 | 3.933 | 2.917
16:36 | 16.383 | 2.674 | 3.923 | 2.922
16:36 | 16.395 | 2.614 | 3.92 | 2.929
16:36 | 16.409 | 2.555 | 3.91 | 2.932
16:36 | 16.423 | 2.502 | 3.91 | 2.937
16:36 | 16.435 | 2.453 | 3.905 | 2.937
16:36 | 16.449 | 2.419 | 3.9 | 2.945
16:36 | 16.463 | 2.398 | 3.897 | 2.948
16:36 | 16.475 | 2.387 | 3.897 | 2.951
16:36 | 16.489 | 2.382 | 3.895 | 2.951
16:36 | 16.503 | 2.408 | 3.892 | 2.953
16:36 | 16.516 | 2.449 | 3.892 | 2.951
16:36 | 16.528 | 2.502 | 3.887 | 2.961
16:36 | 16.542 | 2.573 | 3.884 | 2.972
16:36 | 16.555 | 2.674 | 3.882 | 2.976
16:36 | 16.569 | 2.791 | 3.884 | 2.969
16:36 | 16.583 | 2.913 | 3.889 | 2.964
16:36 | 16.595 | 3.06 | 3.902 | 2.935
16:36 | 16.609 | 3.232 | 3.92 | 2.898
16:36 | 16.623 | 3.416 | 3.949 | 2.851
16:36 | 16.635 | 3.602 | 3.979 | 2.799
16:36 | 16.649 | 3.809 | 4.018 | 2.726
16:36 | 16.663 | 4.029 | 4.072 | 2.645
16:36 | 16.675 | 4.25 | 4.132 | 2.54
16:36 | 16.689 | 4.475 | 4.225 | 2.398
16:36 | 16.703 | 4.716 | 4.339 | 2.2
16:36 | 16.715 | 4.975 | 4.463 | 2.008
16:36 | 16.729 | 5.228 | 4.577 | 1.859
16:36 | 16.743 | 5.483 | 4.679 | 1.738
16:36 | 16.755 | 5.761 | 4.786 | 1.608
16:36 | 16.769 | 6.05 | 4.899 | 1.422
16:36 | 16.783 | 6.314 | 5.004 | 1.305
16:36 | 16.795 | 6.599 | 5.096 | 1.2
16:36 | 16.809 | 6.9 | 5.174 | 1.161
16:36 | 16.823 | 7.185 | 5.242 | 1.168
16:36 | 16.835 | 7.467 | 5.297 | 1.11
16:36 | 16.849 | 7.764 | 5.341 | 1.098
16:36 | 16.863 | 8.069 | 5.368 | 1.11
16:36 | 16.875 | 8.361 | 5.391 | 1.068
16:36 | 16.889 | 8.646 | 5.415 | 1.072
16:36 | 16.902 | 8.944 | 5.435 | 1.079
16:36 | 16.916 | 9.245 | 5.451 | 1.043
16:36 | 16.928 | 9.535 | 5.464 | 1.058
16:36 | 16.942 | 9.819 | 5.477 | 1.056
16:36 | 16.956 | 10.116 | 5.486 | 1.035
16:36 | 16.968 | 10.405 | 5.493 | 1.048
16:36 | 16.982 | 10.685 | 5.501 | 1.045
16:36 | 16.996 | 10.959 | 5.507 | 1.03
16:36 | 17.008 | 11.243 | 5.511 | 1.047
16:36 | 17.022 | 11.514 | 5.517 | 1.037
16:36 | 17.036 | 11.769 | 5.52 | 1.03
16:36 | 17.048 | 12.02 | 5.524 | 1.042
16:36 | 17.063 | 12.266 | 5.527 | 1.038
16:36 | 17.076 | 12.5 | 5.532 | 1.029
16:36 | 17.088 | 12.716 | 5.533 | 1.042
16:36 | 17.102 | 12.922 | 5.537 | 1.03
16:36 | 17.116 | 13.111 | 5.537 | 1.025
16:36 | 17.128 | 13.295 | 5.535 | 1.035
16:36 | 17.142 | 13.453 | 5.535 | 1.029
16:36 | 17.156 | 13.591 | 5.535 | 1.03
16:36 | 17.168 | 13.713 | 5.537 | 1.038
16:36 | 17.183 | 13.818 | 5.541 | 1.027
16:36 | 17.195 | 13.899 | 5.543 | 1.03
16:36 | 17.209 | 13.954 | 5.546 | 1.034
16:36 | 17.223 | 14.004 | 5.548 | 1.029
16:36 | 17.235 | 14.03 | 5.549 | 1.034
16:36 | 17.249 | 14.041 | 5.554 | 1.032
16:36 | 17.263 | 14.027 | 5.551 | 1.03
16:36 | 17.275 | 14.002 | 5.551 | 1.035
16:36 | 17.289 | 13.963 | 5.548 | 1.032
16:36 | 17.303 | 13.908 | 5.546 | 1.027
16:36 | 17.316 | 13.837 | 5.548 | 1.034
16:36 | 17.328 | 13.758 | 5.549 | 1.032
16:36 | 17.343 | 13.671 | 5.553 | 1.03
16:36 | 17.355 | 13.561 | 5.549 | 1.032
16:36 | 17.369 | 13.446 | 5.551 | 1.03
16:36 | 17.383 | 13.331 | 5.549 | 1.029
16:36 | 17.395 | 13.2 | 5.551 | 1.034
16:36 | 17.409 | 13.056 | 5.551 | 1.032
16:36 | 17.422 | 12.906 | 5.549 | 1.032
16:36 | 17.436 | 12.762 | 5.549 | 1.034
16:36 | 17.448 | 12.601 | 5.551 | 1.032
16:36 | 17.462 | 12.433 | 5.548 | 1.03
16:36 | 17.475 | 12.263 | 5.548 | 1.03
16:36 | 17.489 | 12.102 | 5.549 | 1.029
16:36 | 17.503 | 11.928 | 5.551 | 1.032
16:36 | 17.515 | 11.742 | 5.545 | 1.03
16:36 | 17.529 | 11.563 | 5.546 | 1.029
16:36 | 17.543 | 11.388 | 5.545 | 1.032
16:36 | 17.555 | 11.198 | 5.545 | 1.032
16:36 | 17.569 | 11.014 | 5.543 | 1.029
16:36 | 17.583 | 10.832 | 5.541 | 1.032
16:36 | 17.595 | 10.644 | 5.541 | 1.032
16:36 | 17.609 | 10.456 | 5.54 | 1.032
16:36 | 17.623 | 10.265 | 5.543 | 1.032
16:36 | 17.635 | 10.081 | 5.541 | 1.03
16:36 | 17.649 | 9.898 | 5.54 | 1.029
16:36 | 17.663 | 9.707 | 5.54 | 1.032
16:36 | 17.675 | 9.519 | 5.538 | 1.03
16:36 | 17.689 | 9.342 | 5.54 | 1.032
16:36 | 17.703 | 9.153 | 5.54 | 1.03
16:36 | 17.715 | 8.974 | 5.541 | 1.029
16:36 | 17.729 | 8.793 | 5.541 | 1.032
16:36 | 17.743 | 8.62 | 5.541 | 1.032
16:36 | 17.755 | 8.439 | 5.545 | 1.032
16:36 | 17.769 | 8.26 | 5.543 | 1.032
16:36 | 17.783 | 8.094 | 5.545 | 1.032
16:36 | 17.795 | 7.927 | 5.543 | 1.03
16:36 | 17.809 | 7.755 | 5.543 | 1.03
16:36 | 17.823 | 7.587 | 5.545 | 1.03
16:36 | 17.836 | 7.431 | 5.546 | 1.032
16:36 | 17.848 | 7.27 | 5.545 | 1.034
16:36 | 17.862 | 7.105 | 5.548 | 1.032
16:36 | 17.876 | 6.948 | 5.546 | 1.03
16:36 | 17.888 | 6.799 | 5.545 | 1.032
16:36 | 17.902 | 6.645 | 5.546 | 1.03
16:36 | 17.915 | 6.489 | 5.551 | 1.032
16:36 | 17.929 | 6.342 | 5.546 | 1.03
16:36 | 17.943 | 6.2 | 5.548 | 1.027
16:36 | 17.955 | 6.053 | 5.545 | 1.025
16:36 | 17.969 | 5.906 | 5.548 | 1.032
16:36 | 17.983 | 5.77 | 5.545 | 1.032
16:36 | 17.995 | 5.641 | 5.548 | 1.03
16:36 | 18.008 | 5.506 | 5.548 | 1.027
16:36 | 18.022 | 5.375 | 5.546 | 1.03
16:36 | 18.036 | 5.249 | 5.548 | 1.032
16:36 | 18.048 | 5.122 | 5.532 | 1.093
16:36 | 18.062 | 4.996 | 5.47 | 1.257
16:36 | 18.076 | 4.879 | 5.371 | 1.385
16:36 | 18.088 | 4.759 | 5.218 | 1.553
16:36 | 18.103 | 4.647 | 5.027 | 1.768
16:36 | 18.115 | 4.532 | 4.836 | 1.958
16:36 | 18.129 | 4.42 | 4.672 | 2.121
16:36 | 18.143 | 4.309 | 4.538 | 2.254
16:36 | 18.155 | 4.201 | 4.423 | 2.372
16:36 | 18.169 | 4.096 | 4.329 | 2.472
16:36 | 18.182 | 3.995 | 4.251 | 2.556
16:36 | 18.196 | 3.896 | 4.19 | 2.624
16:36 | 18.208 | 3.79 | 4.143 | 2.675
16:36 | 18.223 | 3.698 | 4.098 | 2.713
16:36 | 18.235 | 3.609 | 4.065 | 2.754
16:36 | 18.249 | 3.515 | 4.034 | 2.793
16:36 | 18.263 | 3.427 | 4.015 | 2.819
16:36 | 18.275 | 3.335 | 3.997 | 2.845
16:36 | 18.289 | 3.253 | 3.986 | 2.861
16:36 | 18.302 | 3.17 | 3.973 | 2.879
16:36 | 18.315 | 3.087 | 3.965 | 2.896
16:36 | 18.329 | 3.009 | 3.949 | 2.906
16:36 | 18.343 | 2.929 | 3.942 | 2.917
16:36 | 18.355 | 2.858 | 3.939 | 2.927
16:36 | 18.369 | 2.782 | 3.936 | 2.932
16:36 | 18.383 | 2.711 | 3.929 | 2.929
16:36 | 18.395 | 2.649 | 3.926 | 2.934
16:36 | 18.409 | 2.591 | 3.924 | 2.93
16:36 | 18.423 | 2.534 | 3.916 | 2.93
16:36 | 18.435 | 2.488 | 3.913 | 2.934
16:36 | 18.449 | 2.451 | 3.905 | 2.942
16:36 | 18.463 | 2.431 | 3.907 | 2.945
16:36 | 18.475 | 2.414 | 3.897 | 2.947
16:36 | 18.489 | 2.412 | 3.894 | 2.945
16:36 | 18.503 | 2.433 | 3.894 | 2.953
16:36 | 18.515 | 2.476 | 3.892 | 2.951
16:36 | 18.529 | 2.529 | 3.892 | 2.955
16:36 | 18.543 | 2.598 | 3.894 | 2.948
16:36 | 18.555 | 2.697 | 3.894 | 2.943
16:36 | 18.569 | 2.814 | 3.894 | 2.93
16:36 | 18.583 | 2.934 | 3.907 | 2.914
16:36 | 18.595 | 3.085 | 3.921 | 2.88
16:36 | 18.609 | 3.257 | 3.941 | 2.836
16:36 | 18.623 | 3.441 | 3.976 | 2.785
16:36 | 18.635 | 3.625 | 4.022 | 2.722
16:36 | 18.649 | 3.827 | 4.072 | 2.637
16:36 | 18.663 | 4.047 | 4.135 | 2.532
16:36 | 18.675 | 4.27 | 4.225 | 2.387
16:36 | 18.689 | 4.491 | 4.348 | 2.178
16:36 | 18.703 | 4.734 | 4.473 | 1.984
16:36 | 18.715 | 4.994 | 4.588 | 1.838
16:36 | 18.729 | 5.249 | 4.688 | 1.725
16:36 | 18.743 | 5.506 | 4.795 | 1.577
16:36 | 18.755 | 5.784 | 4.899 | 1.391
16:36 | 18.769 | 6.071 | 5.01 | 1.278
16:36 | 18.783 | 6.34 | 5.101 | 1.182
16:36 | 18.795 | 6.627 | 5.182 | 1.17
16:36 | 18.809 | 6.919 | 5.245 | 1.153
16:36 | 18.823 | 7.213 | 5.295 | 1.105
16:36 | 18.835 | 7.49 | 5.341 | 1.11
16:36 | 18.849 | 7.787 | 5.363 | 1.1
16:36 | 18.863 | 8.092 | 5.392 | 1.066
16:36 | 18.875 | 8.388 | 5.414 | 1.079
16:36 | 18.889 | 8.673 | 5.435 | 1.064
16:36 | 18.903 | 8.974 | 5.452 | 1.047
16:36 | 18.915 | 9.28 | 5.469 | 1.064
16:36 | 18.929 | 9.564 | 5.477 | 1.05
16:36 | 18.942 | 9.849 | 5.488 | 1.037
16:36 | 18.956 | 10.143 | 5.499 | 1.048
16:36 | 18.968 | 10.435 | 5.504 | 1.04
16:36 | 18.983 | 10.711 | 5.509 | 1.032
16:36 | 18.995 | 10.982 | 5.514 | 1.043
16:36 | 19.009 | 11.26 | 5.519 | 1.032
16:36 | 19.023 | 11.526 | 5.52 | 1.034
16:36 | 19.035 | 11.769 | 5.528 | 1.04
16:36 | 19.049 | 12.017 | 5.53 | 1.03
16:36 | 19.062 | 12.256 | 5.54 | 1.032
16:36 | 19.076 | 12.479 | 5.543 | 1.037
16:36 | 19.088 | 12.69 | 5.546 | 1.029
16:36 | 19.102 | 12.888 | 5.546 | 1.032
16:36 | 19.116 | 13.069 | 5.549 | 1.034
16:36 | 19.128 | 13.223 | 5.551 | 1.027
16:36 | 19.142 | 13.368 | 5.549 | 1.032
16:36 | 19.155 | 13.494 | 5.549 | 1.034
16:36 | 19.169 | 13.595 | 5.553 | 1.025
16:36 | 19.183 | 13.683 | 5.556 | 1.034
16:36 | 19.195 | 13.745 | 5.554 | 1.032
16:36 | 19.208 | 13.788 | 5.556 | 1.027
16:36 | 19.222 | 13.818 | 5.559 | 1.034
16:36 | 19.236 | 13.827 | 5.561 | 1.029
16:36 | 19.248 | 13.818 | 5.551 | 1.03
16:36 | 19.263 | 13.791 | 5.553 | 1.034
16:36 | 19.275 | 13.752 | 5.553 | 1.025
16:36 | 19.289 | 13.701 | 5.553 | 1.03
16:36 | 19.303 | 13.637 | 5.556 | 1.032
16:36 | 19.315 | 13.547 | 5.553 | 1.032
16:36 | 19.329 | 13.467 | 5.554 | 1.03
16:36 | 19.343 | 13.368 | 5.553 | 1.032
16:36 | 19.355 | 13.251 | 5.553 | 1.03
16:36 | 19.369 | 13.127 | 5.551 | 1.03
16:36 | 19.383 | 13.001 | 5.553 | 1.03
16:36 | 19.395 | 12.87 | 5.553 | 1.029
16:36 | 19.409 | 12.723 | 5.554 | 1.029
16:36 | 19.423 | 12.573 | 5.554 | 1.032
16:36 | 19.435 | 12.424 | 5.554 | 1.03
16:36 | 19.449 | 12.263 | 5.554 | 1.034
16:36 | 19.463 | 12.096 | 5.558 | 1.035
16:36 | 19.475 | 11.928 | 5.556 | 1.03
16:36 | 19.489 | 11.763 | 5.559 | 1.032
16:36 | 19.502 | 11.579 | 5.554 | 1.034
16:36 | 19.515 | 11.402 | 5.558 | 1.032
16:36 | 19.529 | 11.223 | 5.556 | 1.032
16:36 | 19.543 | 11.041 | 5.554 | 1.03
16:36 | 19.555 | 10.858 | 5.556 | 1.032
16:36 | 19.569 | 10.667 | 5.558 | 1.03
16:36 | 19.583 | 10.488 | 5.558 | 1.029
16:36 | 19.595 | 10.309 | 5.561 | 1.032
16:36 | 19.609 | 10.118 | 5.561 | 1.032
16:36 | 19.623 | 9.939 | 5.559 | 1.03
16:36 | 19.635 | 9.76 | 5.559 | 1.032
16:36 | 19.649 | 9.574 | 5.562 | 1.032
16:36 | 19.663 | 9.388 | 5.562 | 1.032
16:36 | 19.675 | 9.204 | 5.562 | 1.03
16:36 | 19.689 | 9.032 | 5.564 | 1.032
16:36 | 19.703 | 8.846 | 5.559 | 1.03
16:36 | 19.715 | 8.666 | 5.559 | 1.032
16:36 | 19.729 | 8.494 | 5.559 | 1.03
16:36 | 19.743 | 8.324 | 5.561 | 1.029
16:36 | 19.755 | 8.15 | 5.561 | 1.03
16:36 | 19.769 | 7.975 | 5.559 | 1.029
16:36 | 19.783 | 7.812 | 5.559 | 1.029
16:36 | 19.795 | 7.649 | 5.556 | 1.032
16:36 | 19.808 | 7.481 | 5.554 | 1.029
16:36 | 19.822 | 7.316 | 5.556 | 1.032
16:36 | 19.836 | 7.16 | 5.553 | 1.032
16:36 | 19.848 | 7.008 | 5.553 | 1.03
16:36 | 19.863 | 6.847 | 5.553 | 1.032
16:36 | 19.875 | 6.698 | 5.553 | 1.032
16:36 | 19.889 | 6.549 | 5.551 | 1.032
16:36 | 19.903 | 6.402 | 5.548 | 1.032
16:36 | 19.915 | 6.25 | 5.548 | 1.032
16:36 | 19.929 | 6.11 | 5.553 | 1.029
16:36 | 19.943 | 5.977 | 5.551 | 1.027
16:36 | 19.955 | 5.841 | 5.549 | 1.027
16:36 | 19.968 | 5.697 | 5.549 | 1.032
16:36 | 19.983 | 5.568 | 5.548 | 1.03
16:36 | 19.995 | 5.437 | 5.548 | 1.03
16:36 | 20.009 | 5.302 | 5.551 | 1.03
16:36 | 20.023 | 5.178 | 5.553 | 1.03
16:36 | 20.035 | 5.058 | 5.551 | 1.035
16:36 | 20.049 | 4.936 | 5.53 | 1.09
16:36 | 20.063 | 4.815 | 5.467 | 1.254
16:36 | 20.076 | 4.695 | 5.368 | 1.377
16:36 | 20.088 | 4.587 | 5.211 | 1.547
16:36 | 20.102 | 4.475 | 5.022 | 1.76
16:36 | 20.116 | 4.36 | 4.834 | 1.95
16:36 | 20.128 | 4.252 | 4.672 | 2.11
16:36 | 20.142 | 4.146 | 4.536 | 2.246
16:36 | 20.155 | 4.045 | 4.421 | 2.362
16:36 | 20.169 | 3.942 | 4.332 | 2.463
16:36 | 20.183 | 3.845 | 4.25 | 2.545
16:36 | 20.195 | 3.747 | 4.183 | 2.607
16:36 | 20.209 | 3.655 | 4.132 | 2.66
16:36 | 20.223 | 3.558 | 4.088 | 2.702
16:36 | 20.235 | 3.473 | 4.054 | 2.747
16:36 | 20.249 | 3.386 | 4.026 | 2.785
16:36 | 20.263 | 3.294 | 4.005 | 2.819
16:36 | 20.275 | 3.209 | 3.988 | 2.843
16:36 | 20.288 | 3.126 | 3.975 | 2.858
16:36 | 20.302 | 3.041 | 3.96 | 2.875
16:36 | 20.316 | 2.959 | 3.952 | 2.89
16:36 | 20.328 | 2.892 | 3.942 | 2.898
16:36 | 20.342 | 2.816 | 3.934 | 2.901
16:36 | 20.356 | 2.743 | 3.933 | 2.909
16:36 | 20.369 | 2.672 | 3.934 | 2.921
16:36 | 20.383 | 2.607 | 3.929 | 2.922
16:36 | 20.395 | 2.548 | 3.926 | 2.927
16:36 | 20.409 | 2.493 | 3.923 | 2.925
16:36 | 20.423 | 2.44 | 3.916 | 2.929
16:36 | 20.435 | 2.394 | 3.913 | 2.932
16:36 | 20.449 | 2.362 | 3.913 | 2.935
16:36 | 20.463 | 2.339 | 3.91 | 2.93
16:36 | 20.475 | 2.327 | 3.908 | 2.937
16:36 | 20.489 | 2.327 | 3.911 | 2.942
16:36 | 20.503 | 2.348 | 3.91 | 2.94
16:36 | 20.515 | 2.389 | 3.903 | 2.943
16:36 | 20.529 | 2.444 | 3.907 | 2.934
16:36 | 20.543 | 2.513 | 3.903 | 2.937
16:36 | 20.555 | 2.617 | 3.9 | 2.938
16:36 | 20.569 | 2.734 | 3.903 | 2.93
16:36 | 20.583 | 2.86 | 3.91 | 2.917
16:36 | 20.595 | 3.009 | 3.926 | 2.89
16:36 | 20.609 | 3.182 | 3.945 | 2.848
16:36 | 20.623 | 3.361 | 3.971 | 2.794
16:36 | 20.635 | 3.542 | 4.009 | 2.73
16:36 | 20.649 | 3.749 | 4.062 | 2.649
16:36 | 20.662 | 3.965 | 4.125 | 2.54
16:36 | 20.675 | 4.192 | 4.221 | 2.39
16:36 | 20.689 | 4.413 | 4.337 | 2.183
16:36 | 20.703 | 4.656 | 4.462 | 1.995
16:36 | 20.716 | 4.918 | 4.58 | 1.844
16:36 | 20.728 | 5.171 | 4.682 | 1.728
16:36 | 20.742 | 5.426 | 4.786 | 1.598
16:36 | 20.756 | 5.706 | 4.887 | 1.409
16:36 | 20.769 | 5.988 | 4.991 | 1.305
16:36 | 20.783 | 6.262 | 5.085 | 1.194
16:36 | 20.795 | 6.542 | 5.163 | 1.152
16:36 | 20.809 | 6.838 | 5.231 | 1.168
16:36 | 20.823 | 7.13 | 5.284 | 1.106
16:36 | 20.835 | 7.417 | 5.326 | 1.095
16:36 | 20.849 | 7.706 | 5.357 | 1.111
16:36 | 20.863 | 8.01 | 5.388 | 1.063
16:36 | 20.875 | 8.304 | 5.409 | 1.066
16:36 | 20.889 | 8.588 | 5.433 | 1.076
16:36 | 20.903 | 8.891 | 5.451 | 1.045
16:36 | 20.915 | 9.19 | 5.465 | 1.058
16:36 | 20.929 | 9.484 | 5.478 | 1.059
16:36 | 20.941 | 9.767 | 5.49 | 1.034
16:36 | 20.955 | 10.065 | 5.498 | 1.048
16:36 | 20.969 | 10.355 | 5.507 | 1.045
16:36 | 20.983 | 10.63 | 5.519 | 1.029
16:36 | 20.995 | 10.901 | 5.525 | 1.045
16:36 | 21.009 | 11.177 | 5.53 | 1.038
16:36 | 21.023 | 11.443 | 5.53 | 1.029
16:36 | 21.035 | 11.689 | 5.537 | 1.045
16:36 | 21.049 | 11.935 | 5.537 | 1.034
16:36 | 21.061 | 12.176 | 5.535 | 1.029
16:36 | 21.076 | 12.401 | 5.535 | 1.042
16:36 | 21.088 | 12.608 | 5.54 | 1.029
16:36 | 21.102 | 12.808 | 5.541 | 1.027
16:36 | 21.116 | 12.987 | 5.541 | 1.038
16:36 | 21.129 | 13.154 | 5.543 | 1.029
16:36 | 21.142 | 13.299 | 5.543 | 1.03
16:36 | 21.156 | 13.421 | 5.548 | 1.037
16:36 | 21.168 | 13.524 | 5.543 | 1.027
16:36 | 21.182 | 13.616 | 5.548 | 1.032
16:36 | 21.195 | 13.683 | 5.548 | 1.03
16:36 | 21.209 | 13.726 | 5.549 | 1.029
16:36 | 21.221 | 13.754 | 5.551 | 1.035
16:36 | 21.235 | 13.775 | 5.553 | 1.034
16:36 | 21.248 | 13.763 | 5.554 | 1.029
16:36 | 21.262 | 13.74 | 5.556 | 1.034
16:36 | 21.276 | 13.703 | 5.553 | 1.03
16:36 | 21.289 | 13.657 | 5.553 | 1.027
16:36 | 21.301 | 13.593 | 5.553 | 1.032
16:36 | 21.315 | 13.51 | 5.553 | 1.029
16:36 | 21.329 | 13.425 | 5.551 | 1.03
16:36 | 21.341 | 13.334 | 5.554 | 1.034
16:36 | 21.355 | 13.214 | 5.554 | 1.03
16:36 | 21.369 | 13.095 | 5.553 | 1.032
16:36 | 21.381 | 12.975 | 5.554 | 1.032
16:36 | 21.396 | 12.842 | 5.553 | 1.03
16:36 | 21.408 | 12.695 | 5.556 | 1.032
16:36 | 21.421 | 12.541 | 5.559 | 1.032
16:36 | 21.435 | 12.399 | 5.559 | 1.025
16:36 | 21.449 | 12.24 | 5.559 | 1.029
16:36 | 21.462 | 12.068 | 5.559 | 1.032
16:36 | 21.475 | 11.905 | 5.561 | 1.029
16:36 | 21.489 | 11.737 | 5.561 | 1.032
16:36 | 21.502 | 11.563 | 5.562 | 1.029
16:36 | 21.516 | 11.381 | 5.562 | 1.03
16:36 | 21.528 | 11.204 | 5.562 | 1.035
16:36 | 21.541 | 11.028 | 5.561 | 1.029
16:36 | 21.555 | 10.842 | 5.567 | 1.03
16:36 | 21.569 | 10.658 | 5.564 | 1.029
16:36 | 21.581 | 10.479 | 5.564 | 1.029
16:36 | 21.595 | 10.299 | 5.566 | 1.029
16:36 | 21.609 | 10.109 | 5.567 | 1.029
16:36 | 21.621 | 9.925 | 5.562 | 1.029
16:36 | 21.635 | 9.744 | 5.561 | 1.032
16:36 | 21.649 | 9.564 | 5.561 | 1.029
16:36 | 21.661 | 9.374 | 5.561 | 1.027
16:36 | 21.675 | 9.192 | 5.558 | 1.029
16:36 | 21.689 | 9.018 | 5.561 | 1.032
16:36 | 21.701 | 8.841 | 5.558 | 1.03
16:36 | 21.715 | 8.66 | 5.554 | 1.029
16:36 | 21.729 | 8.49 | 5.558 | 1.03
16:36 | 21.741 | 8.32 | 5.553 | 1.032
16:36 | 21.755 | 8.14 | 5.554 | 1.03
16:36 | 21.768 | 7.973 | 5.554 | 1.027
16:36 | 21.781 | 7.81 | 5.553 | 1.03
16:36 | 21.796 | 7.651 | 5.551 | 1.029
16:36 | 21.808 | 7.474 | 5.551 | 1.03
16:36 | 21.821 | 7.311 | 5.548 | 1.032
16:36 | 21.835 | 7.16 | 5.551 | 1.03
16:36 | 21.848 | 7.008 | 5.549 | 1.029
16:36 | 21.861 | 6.854 | 5.549 | 1.03
16:36 | 21.875 | 6.696 | 5.551 | 1.029
16:36 | 21.889 | 6.553 | 5.548 | 1.029
16:36 | 21.901 | 6.397 | 5.549 | 1.03
16:36 | 21.916 | 6.25 | 5.548 | 1.03
16:36 | 21.928 | 6.108 | 5.549 | 1.032
16:36 | 21.941 | 5.972 | 5.551 | 1.03
16:36 | 21.955 | 5.828 | 5.551 | 1.029
16:36 | 21.969 | 5.687 | 5.553 | 1.027
16:36 | 21.981 | 5.561 | 5.553 | 1.029
16:36 | 21.995 | 5.43 | 5.554 | 1.032
16:36 | 22.009 | 5.299 | 5.554 | 1.03
16:36 | 22.021 | 5.173 | 5.554 | 1.03
16:36 | 22.035 | 5.051 | 5.553 | 1.032
16:36 | 22.049 | 4.932 | 5.532 | 1.092
16:36 | 22.061 | 4.81 | 5.473 | 1.255
16:36 | 22.075 | 4.695 | 5.375 | 1.38
16:36 | 22.089 | 4.585 | 5.219 | 1.555
16:36 | 22.101 | 4.472 | 5.025 | 1.772
16:36 | 22.116 | 4.358 | 4.839 | 1.964
16:36 | 22.128 | 4.254 | 4.672 | 2.121
16:36 | 22.142 | 4.151 | 4.536 | 2.255
16:36 | 22.155 | 4.043 | 4.431 | 2.382
16:36 | 22.169 | 3.937 | 4.34 | 2.479
16:36 | 22.181 | 3.838 | 4.263 | 2.556
16:36 | 22.195 | 3.744 | 4.201 | 2.623
16:36 | 22.209 | 3.652 | 4.149 | 2.678
16:36 | 22.221 | 3.558 | 4.099 | 2.72
16:36 | 22.235 | 3.471 | 4.056 | 2.757
16:36 | 22.249 | 3.384 | 4.025 | 2.79
16:36 | 22.261 | 3.296 | 3.999 | 2.822
16:36 | 22.275 | 3.211 | 3.975 | 2.836
16:36 | 22.289 | 3.131 | 3.95 | 2.851
16:36 | 22.301 | 3.048 | 3.936 | 2.869
16:36 | 22.315 | 2.966 | 3.929 | 2.879
16:36 | 22.329 | 2.888 | 3.923 | 2.896
16:36 | 22.341 | 2.814 | 3.918 | 2.903
16:36 | 22.355 | 2.745 | 3.92 | 2.913
16:36 | 22.369 | 2.674 | 3.915 | 2.919
16:36 | 22.381 | 2.607 | 3.915 | 2.925
16:36 | 22.395 | 2.552 | 3.91 | 2.925
16:36 | 22.409 | 2.488 | 3.907 | 2.93
16:36 | 22.421 | 2.44 | 3.902 | 2.929
16:36 | 22.435 | 2.398 | 3.9 | 2.932
16:36 | 22.449 | 2.366 | 3.9 | 2.934
16:36 | 22.461 | 2.348 | 3.902 | 2.937
16:36 | 22.475 | 2.332 | 3.902 | 2.929
16:36 | 22.489 | 2.332 | 3.902 | 2.934
16:36 | 22.501 | 2.355 | 3.897 | 2.929
16:36 | 22.516 | 2.398 | 3.897 | 2.929
16:36 | 22.528 | 2.449 | 3.894 | 2.925
16:36 | 22.542 | 2.522 | 3.895 | 2.929
16:36 | 22.555 | 2.633 | 3.897 | 2.924
16:36 | 22.569 | 2.747 | 3.903 | 2.914
16:36 | 22.581 | 2.872 | 3.913 | 2.896
16:36 | 22.595 | 3.021 | 3.929 | 2.874
16:36 | 22.609 | 3.191 | 3.954 | 2.832
16:36 | 22.621 | 3.375 | 3.988 | 2.775
16:36 | 22.635 | 3.556 | 4.025 | 2.704
16:36 | 22.649 | 3.758 | 4.081 | 2.605
16:36 | 22.661 | 3.981 | 4.164 | 2.479
16:36 | 22.675 | 4.206 | 4.269 | 2.309
16:36 | 22.689 | 4.426 | 4.387 | 2.115
16:36 | 22.701 | 4.672 | 4.504 | 1.938
16:36 | 22.716 | 4.929 | 4.611 | 1.801
16:36 | 22.728 | 5.175 | 4.701 | 1.692
16:36 | 22.741 | 5.43 | 4.807 | 1.53
16:36 | 22.755 | 5.708 | 4.905 | 1.356
16:36 | 22.769 | 5.986 | 5.006 | 1.263
16:36 | 22.781 | 6.259 | 5.098 | 1.166
16:36 | 22.795 | 6.542 | 5.176 | 1.166
16:36 | 22.809 | 6.84 | 5.242 | 1.147
16:36 | 22.821 | 7.132 | 5.297 | 1.093
16:36 | 22.835 | 7.41 | 5.331 | 1.11
16:36 | 22.849 | 7.704 | 5.36 | 1.092
16:36 | 22.861 | 8.01 | 5.388 | 1.058
16:36 | 22.875 | 8.301 | 5.412 | 1.081
16:36 | 22.889 | 8.586 | 5.435 | 1.061
16:36 | 22.901 | 8.878 | 5.454 | 1.043
16:36 | 22.916 | 9.183 | 5.473 | 1.064
16:36 | 22.929 | 9.47 | 5.485 | 1.043
16:36 | 22.942 | 9.753 | 5.498 | 1.037
16:36 | 22.956 | 10.042 | 5.509 | 1.051
16:36 | 22.968 | 10.336 | 5.515 | 1.034
16:36 | 22.981 | 10.605 | 5.517 | 1.034
16:36 | 22.995 | 10.878 | 5.524 | 1.047
16:36 | 23.009 | 11.152 | 5.53 | 1.03
16:36 | 23.021 | 11.413 | 5.532 | 1.034
16:36 | 23.035 | 11.659 | 5.538 | 1.04
16:36 | 23.049 | 11.891 | 5.54 | 1.025
16:36 | 23.061 | 12.13 | 5.548 | 1.035
16:36 | 23.075 | 12.355 | 5.553 | 1.038
16:36 | 23.089 | 12.555 | 5.556 | 1.027
16:36 | 23.101 | 12.748 | 5.562 | 1.037
16:36 | 23.116 | 12.927 | 5.562 | 1.035
16:36 | 23.128 | 13.086 | 5.559 | 1.027
16:36 | 23.141 | 13.223 | 5.561 | 1.035
16:36 | 23.155 | 13.34 | 5.556 | 1.032
16:36 | 23.169 | 13.444 | 5.556 | 1.029
16:36 | 23.181 | 13.524 | 5.556 | 1.037
16:36 | 23.195 | 13.584 | 5.556 | 1.034
16:36 | 23.209 | 13.621 | 5.558 | 1.027
16:36 | 23.221 | 13.646 | 5.556 | 1.034
16:36 | 23.235 | 13.653 | 5.556 | 1.029
16:36 | 23.249 | 13.641 | 5.559 | 1.03
16:36 | 23.261 | 13.614 | 5.558 | 1.035
16:36 | 23.275 | 13.575 | 5.559 | 1.027
16:36 | 23.289 | 13.527 | 5.556 | 1.032
16:36 | 23.301 | 13.458 | 5.554 | 1.032
16:36 | 23.315 | 13.373 | 5.556 | 1.027
16:36 | 23.329 | 13.283 | 5.554 | 1.03
16:36 | 23.341 | 13.187 | 5.554 | 1.032
16:36 | 23.355 | 13.074 | 5.556 | 1.029
16:36 | 23.369 | 12.95 | 5.558 | 1.034
16:36 | 23.381 | 12.821 | 5.554 | 1.03
16:36 | 23.395 | 12.69 | 5.558 | 1.03
16:36 | 23.409 | 12.543 | 5.556 | 1.032
16:36 | 23.421 | 12.401 | 5.561 | 1.032
16:36 | 23.436 | 12.249 | 5.559 | 1.032
16:36 | 23.448 | 12.089 | 5.561 | 1.029
16:36 | 23.461 | 11.923 | 5.558 | 1.032
16:36 | 23.475 | 11.756 | 5.559 | 1.029
16:36 | 23.489 | 11.595 | 5.562 | 1.034
16:36 | 23.501 | 11.416 | 5.561 | 1.027
16:36 | 23.515 | 11.239 | 5.562 | 1.03
16:36 | 23.529 | 11.06 | 5.562 | 1.03
16:36 | 23.541 | 10.883 | 5.561 | 1.03
16:36 | 23.555 | 10.704 | 5.558 | 1.03
16:36 | 23.569 | 10.52 | 5.559 | 1.029
16:36 | 23.581 | 10.341 | 5.556 | 1.029
16:36 | 23.595 | 10.159 | 5.558 | 1.032
16:36 | 23.609 | 9.969 | 5.559 | 1.032
16:36 | 23.621 | 9.787 | 5.559 | 1.029
16:36 | 23.635 | 9.606 | 5.562 | 1.03
16:36 | 23.649 | 9.427 | 5.562 | 1.03
16:36 | 23.661 | 9.243 | 5.559 | 1.03
16:36 | 23.675 | 9.064 | 5.559 | 1.03
16:36 | 23.689 | 8.896 | 5.556 | 1.029
16:36 | 23.701 | 8.712 | 5.554 | 1.027
16:36 | 23.715 | 8.538 | 5.558 | 1.032
16:36 | 23.729 | 8.366 | 5.559 | 1.032
16:36 | 23.741 | 8.2 | 5.566 | 1.03
16:36 | 23.756 | 8.026 | 5.562 | 1.03
16:36 | 23.769 | 7.856 | 5.564 | 1.03
16:36 | 23.781 | 7.697 | 5.564 | 1.032
16:36 | 23.795 | 7.527 | 5.562 | 1.03
16:36 | 23.809 | 7.362 | 5.561 | 1.03
16:36 | 23.821 | 7.201 | 5.562 | 1.029
16:36 | 23.835 | 7.052 | 5.562 | 1.03
16:36 | 23.849 | 6.898 | 5.561 | 1.029
16:36 | 23.861 | 6.742 | 5.562 | 1.03
16:36 | 23.875 | 6.592 | 5.561 | 1.029
16:36 | 23.889 | 6.452 | 5.561 | 1.029
16:36 | 23.901 | 6.301 | 5.553 | 1.027
16:36 | 23.915 | 6.156 | 5.556 | 1.029
16:36 | 23.929 | 6.014 | 5.553 | 1.03
16:36 | 23.941 | 5.876 | 5.553 | 1.032
16:36 | 23.955 | 5.74 | 5.554 | 1.03
16:36 | 23.969 | 5.602 | 5.556 | 1.03
16:36 | 23.981 | 5.474 | 5.558 | 1.032
16:36 | 23.995 | 5.347 | 5.559 | 1.03
16:36 | 24.009 | 5.214 | 5.561 | 1.03
16:36 | 24.021 | 5.093 | 5.561 | 1.027
16:36 | 24.035 | 4.975 | 5.561 | 1.03
16:36 | 24.049 | 4.858 | 5.537 | 1.087
16:36 | 24.061 | 4.739 | 5.473 | 1.246
16:36 | 24.075 | 4.624 | 5.371 | 1.377
16:36 | 24.089 | 4.511 | 5.216 | 1.542
16:36 | 24.101 | 4.401 | 5.023 | 1.757
16:36 | 24.115 | 4.286 | 4.837 | 1.948
16:36 | 24.129 | 4.188 | 4.674 | 2.108
16:36 | 24.141 | 4.08 | 4.536 | 2.243
16:36 | 24.155 | 3.981 | 4.426 | 2.367
16:36 | 24.169 | 3.878 | 4.334 | 2.471
16:36 | 24.181 | 3.779 | 4.256 | 2.552
16:36 | 24.195 | 3.682 | 4.196 | 2.618
16:36 | 24.209 | 3.593 | 4.136 | 2.675
16:36 | 24.221 | 3.503 | 4.09 | 2.718
16:36 | 24.235 | 3.414 | 4.044 | 2.759
16:36 | 24.249 | 3.329 | 4.015 | 2.791
16:36 | 24.261 | 3.239 | 3.991 | 2.809
16:36 | 24.275 | 3.154 | 3.968 | 2.835
16:36 | 24.289 | 3.076 | 3.942 | 2.853
16:36 | 24.301 | 2.996 | 3.924 | 2.875
16:36 | 24.315 | 2.915 | 3.913 | 2.895
16:36 | 24.329 | 2.846 | 3.9 | 2.906
16:36 | 24.341 | 2.77 | 3.895 | 2.914
16:36 | 24.355 | 2.699 | 3.894 | 2.914
16:36 | 24.369 | 2.633 | 3.889 | 2.919
16:36 | 24.381 | 2.566 | 3.884 | 2.924
16:36 | 24.395 | 2.504 | 3.882 | 2.922
16:36 | 24.409 | 2.449 | 3.882 | 2.925
16:36 | 24.421 | 2.401 | 3.876 | 2.937
16:36 | 24.435 | 2.352 | 3.874 | 2.948
16:36 | 24.449 | 2.32 | 3.868 | 2.948
16:36 | 24.461 | 2.304 | 3.866 | 2.945
16:36 | 24.476 | 2.29 | 3.86 | 2.95
16:36 | 24.489 | 2.288 | 3.86 | 2.953
16:36 | 24.501 | 2.316 | 3.86 | 2.956
16:36 | 24.515 | 2.362 | 3.858 | 2.953
16:36 | 24.529 | 2.414 | 3.86 | 2.956
16:36 | 24.541 | 2.479 | 3.856 | 2.961
16:36 | 24.555 | 2.584 | 3.853 | 2.964
16:36 | 24.569 | 2.699 | 3.852 | 2.968
16:36 | 24.581 | 2.823 | 3.85 | 2.968
16:36 | 24.596 | 2.975 | 3.855 | 2.959
16:36 | 24.609 | 3.147 | 3.869 | 2.935
16:36 | 24.621 | 3.331 | 3.889 | 2.9
16:36 | 24.635 | 3.512 | 3.915 | 2.854
16:36 | 24.649 | 3.721 | 3.947 | 2.794
16:36 | 24.661 | 3.94 | 3.992 | 2.722
16:36 | 24.675 | 4.167 | 4.047 | 2.633
16:36 | 24.689 | 4.387 | 4.12 | 2.516
16:36 | 24.701 | 4.635 | 4.219 | 2.366
16:36 | 24.716 | 4.897 | 4.332 | 2.168
16:36 | 24.729 | 5.15 | 4.449 | 1.98
16:36 | 24.741 | 5.409 | 4.562 | 1.835
16:36 | 24.755 | 5.694 | 4.654 | 1.721
16:36 | 24.768 | 5.979 | 4.752 | 1.589
16:36 | 24.782 | 6.25 | 4.858 | 1.404
16:36 | 24.795 | 6.528 | 4.959 | 1.302
16:36 | 24.809 | 6.829 | 5.054 | 1.189
16:36 | 24.822 | 7.121 | 5.14 | 1.152
16:36 | 24.836 | 7.399 | 5.211 | 1.168
16:36 | 24.848 | 7.693 | 5.269 | 1.106
16:36 | 24.863 | 7.996 | 5.315 | 1.097
16:36 | 24.875 | 8.292 | 5.352 | 1.11
16:36 | 24.889 | 8.577 | 5.384 | 1.068
16:36 | 24.901 | 8.875 | 5.409 | 1.068
16:36 | 24.916 | 9.181 | 5.428 | 1.077
16:36 | 24.928 | 9.47 | 5.449 | 1.04
16:36 | 24.941 | 9.757 | 5.464 | 1.056
16:36 | 24.955 | 10.056 | 5.477 | 1.058
16:36 | 24.968 | 10.352 | 5.486 | 1.032
16:36 | 24.981 | 10.632 | 5.499 | 1.05
16:36 | 24.995 | 10.908 | 5.511 | 1.043
16:36 | 25.009 | 11.186 | 5.515 | 1.029
16:36 | 25.021 | 11.464 | 5.525 | 1.043
16:36 | 25.035 | 11.719 | 5.53 | 1.037
16:36 | 25.049 | 11.976 | 5.535 | 1.025
16:36 | 25.061 | 12.229 | 5.537 | 1.045
16:36 | 25.075 | 12.475 | 5.541 | 1.035
16:36 | 25.089 | 12.7 | 5.545 | 1.027
16:36 | 25.101 | 12.918 | 5.543 | 1.04
16:36 | 25.115 | 13.122 | 5.549 | 1.03
16:36 | 25.129 | 13.311 | 5.554 | 1.03
16:36 | 25.141 | 13.478 | 5.554 | 1.038
16:36 | 25.155 | 13.639 | 5.556 | 1.027
16:36 | 25.169 | 13.77 | 5.554 | 1.03
16:36 | 25.181 | 13.894 | 5.554 | 1.038
16:36 | 25.195 | 13.988 | 5.558 | 1.027
16:36 | 25.209 | 14.064 | 5.558 | 1.034
16:36 | 25.221 | 14.124 | 5.558 | 1.035
16:36 | 25.235 | 14.17 | 5.558 | 1.027
16:36 | 25.249 | 14.188 | 5.556 | 1.032
16:36 | 25.261 | 14.188 | 5.553 | 1.032
16:36 | 25.275 | 14.17 | 5.551 | 1.027
16:36 | 25.289 | 14.142 | 5.554 | 1.034
16:36 | 25.301 | 14.094 | 5.558 | 1.032
16:36 | 25.315 | 14.032 | 5.559 | 1.029
16:36 | 25.329 | 13.961 | 5.553 | 1.034
16:36 | 25.341 | 13.883 | 5.556 | 1.032
16:36 | 25.355 | 13.781 | 5.554 | 1.029
16:36 | 25.369 | 13.671 | 5.556 | 1.032
16:36 | 25.381 | 13.559 | 5.553 | 1.03
16:36 | 25.395 | 13.435 | 5.558 | 1.03
16:36 | 25.409 | 13.297 | 5.559 | 1.032
16:36 | 25.421 | 13.157 | 5.562 | 1.032
16:36 | 25.435 | 13.017 | 5.558 | 1.03
16:36 | 25.449 | 12.856 | 5.562 | 1.03
16:36 | 25.461 | 12.693 | 5.562 | 1.03
16:36 | 25.475 | 12.523 | 5.561 | 1.032
16:36 | 25.489 | 12.364 | 5.564 | 1.032
16:36 | 25.501 | 12.19 | 5.566 | 1.029
16:36 | 25.515 | 12.008 | 5.564 | 1.03
16:36 | 25.529 | 11.831 | 5.566 | 1.032
16:36 | 25.541 | 11.657 | 5.567 | 1.03
16:36 | 25.555 | 11.464 | 5.562 | 1.032
16:36 | 25.569 | 11.278 | 5.567 | 1.032
16:36 | 25.581 | 11.099 | 5.569 | 1.032
16:36 | 25.595 | 10.908 | 5.562 | 1.03
16:36 | 25.609 | 10.715 | 5.564 | 1.032
16:36 | 25.621 | 10.525 | 5.561 | 1.029
16:36 | 25.636 | 10.341 | 5.561 | 1.03
16:36 | 25.648 | 10.15 | 5.561 | 1.032
16:36 | 25.661 | 9.955 | 5.562 | 1.032
16:36 | 25.675 | 9.769 | 5.562 | 1.032
16:36 | 25.689 | 9.592 | 5.566 | 1.032
16:36 | 25.701 | 9.399 | 5.561 | 1.032
16:36 | 25.716 | 9.211 | 5.562 | 1.034
16:36 | 25.728 | 9.029 | 5.562 | 1.029
16:36 | 25.742 | 8.855 | 5.562 | 1.032
16:36 | 25.756 | 8.671 | 5.559 | 1.03
16:36 | 25.768 | 8.487 | 5.561 | 1.029
16:36 | 25.782 | 8.315 | 5.559 | 1.032
16:36 | 25.796 | 8.152 | 5.558 | 1.029
16:36 | 25.809 | 7.975 | 5.561 | 1.027
16:36 | 25.821 | 7.803 | 5.561 | 1.03
16:36 | 25.835 | 7.635 | 5.562 | 1.03
16:36 | 25.849 | 7.472 | 5.564 | 1.029
16:36 | 25.861 | 7.304 | 5.562 | 1.034
16:36 | 25.875 | 7.141 | 5.564 | 1.03
16:36 | 25.889 | 6.99 | 5.567 | 1.03
16:36 | 25.901 | 6.831 | 5.567 | 1.027
16:36 | 25.916 | 6.673 | 5.567 | 1.027
16:36 | 25.928 | 6.526 | 5.569 | 1.029
16:36 | 25.942 | 6.376 | 5.569 | 1.027
16:36 | 25.956 | 6.229 | 5.567 | 1.029
16:36 | 25.968 | 6.08 | 5.566 | 1.029
16:36 | 25.982 | 5.945 | 5.559 | 1.03
16:36 | 25.996 | 5.807 | 5.561 | 1.03
16:36 | 26.008 | 5.669 | 5.559 | 1.03
16:36 | 26.022 | 5.531 | 5.561 | 1.03
16:36 | 26.036 | 5.405 | 5.562 | 1.032
16:36 | 26.048 | 5.279 | 5.543 | 1.095
16:36 | 26.062 | 5.15 | 5.482 | 1.255
16:36 | 26.076 | 5.024 | 5.38 | 1.383
16:36 | 26.089 | 4.909 | 5.221 | 1.553
16:36 | 26.101 | 4.785 | 5.027 | 1.77
16:36 | 26.115 | 4.668 | 4.841 | 1.953
16:36 | 26.129 | 4.553 | 4.682 | 2.11
16:36 | 26.141 | 4.443 | 4.549 | 2.246
16:36 | 26.155 | 4.33 | 4.438 | 2.364
16:36 | 26.169 | 4.217 | 4.342 | 2.469
16:36 | 26.181 | 4.116 | 4.266 | 2.555
16:36 | 26.195 | 4.018 | 4.201 | 2.62
16:36 | 26.209 | 3.912 | 4.145 | 2.67
16:36 | 26.222 | 3.811 | 4.101 | 2.712
16:36 | 26.236 | 3.717 | 4.06 | 2.754
16:36 | 26.249 | 3.627 | 4.036 | 2.785
16:36 | 26.261 | 3.533 | 4.018 | 2.815
16:36 | 26.275 | 3.443 | 3.999 | 2.843
16:36 | 26.289 | 3.356 | 3.988 | 2.867
16:36 | 26.301 | 3.267 | 3.978 | 2.877
16:36 | 26.315 | 3.184 | 3.968 | 2.89
16:36 | 26.329 | 3.106 | 3.96 | 2.901
16:36 | 26.341 | 3.025 | 3.949 | 2.911
16:36 | 26.355 | 2.945 | 3.941 | 2.922
16:36 | 26.369 | 2.869 | 3.928 | 2.927
16:36 | 26.381 | 2.8 | 3.921 | 2.932
16:36 | 26.395 | 2.736 | 3.916 | 2.94
16:36 | 26.409 | 2.674 | 3.911 | 2.953
16:36 | 26.421 | 2.614 | 3.911 | 2.959
16:36 | 26.435 | 2.566 | 3.908 | 2.958
16:36 | 26.449 | 2.527 | 3.902 | 2.956
16:36 | 26.461 | 2.502 | 3.895 | 2.961
16:36 | 26.475 | 2.483 | 3.892 | 2.964
16:36 | 26.489 | 2.483 | 3.889 | 2.964
16:36 | 26.501 | 2.504 | 3.886 | 2.964
16:36 | 26.515 | 2.541 | 3.886 | 2.964
16:36 | 26.529 | 2.591 | 3.889 | 2.961
16:36 | 26.542 | 2.658 | 3.892 | 2.963
16:36 | 26.556 | 2.761 | 3.894 | 2.961
16:36 | 26.568 | 2.876 | 3.895 | 2.953
16:36 | 26.581 | 2.993 | 3.907 | 2.934
16:36 | 26.595 | 3.133 | 3.921 | 2.895
16:36 | 26.609 | 3.306 | 3.944 | 2.853
16:36 | 26.621 | 3.487 | 3.971 | 2.801
16:36 | 26.635 | 3.662 | 4.012 | 2.743
16:36 | 26.649 | 3.864 | 4.057 | 2.67
16:36 | 26.662 | 4.082 | 4.12 | 2.568
16:36 | 26.676 | 4.305 | 4.203 | 2.438
16:36 | 26.688 | 4.525 | 4.313 | 2.244
16:36 | 26.701 | 4.769 | 4.436 | 2.037
16:36 | 26.715 | 5.026 | 4.554 | 1.874
16:36 | 26.729 | 5.274 | 4.659 | 1.757
16:36 | 26.741 | 5.534 | 4.763 | 1.631
16:36 | 26.756 | 5.811 | 4.868 | 1.441
16:36 | 26.768 | 6.089 | 4.972 | 1.312
16:36 | 26.782 | 6.36 | 5.07 | 1.204
16:36 | 26.795 | 6.643 | 5.148 | 1.166
16:36 | 26.808 | 6.939 | 5.216 | 1.171
16:36 | 26.821 | 7.231 | 5.274 | 1.116
16:36 | 26.835 | 7.509 | 5.316 | 1.103
16:36 | 26.849 | 7.8 | 5.352 | 1.11
16:36 | 26.862 | 8.104 | 5.38 | 1.072
16:36 | 26.875 | 8.388 | 5.409 | 1.074
16:36 | 26.888 | 8.673 | 5.433 | 1.076
16:36 | 26.902 | 8.963 | 5.448 | 1.047
16:36 | 26.915 | 9.268 | 5.464 | 1.056
16:36 | 26.929 | 9.555 | 5.475 | 1.061
16:36 | 26.941 | 9.833 | 5.488 | 1.035
16:36 | 26.955 | 10.125 | 5.491 | 1.047
16:36 | 26.969 | 10.419 | 5.503 | 1.045
16:36 | 26.981 | 10.692 | 5.509 | 1.03
16:36 | 26.995 | 10.966 | 5.517 | 1.043
16:36 | 27.009 | 11.241 | 5.522 | 1.038
16:36 | 27.021 | 11.508 | 5.525 | 1.029
16:36 | 27.035 | 11.758 | 5.533 | 1.04
16:36 | 27.049 | 12.008 | 5.538 | 1.035
16:36 | 27.061 | 12.247 | 5.541 | 1.027
16:36 | 27.075 | 12.47 | 5.543 | 1.04
16:36 | 27.089 | 12.681 | 5.545 | 1.032
16:36 | 27.101 | 12.879 | 5.551 | 1.032
16:36 | 27.115 | 13.06 | 5.546 | 1.038
16:36 | 27.129 | 13.23 | 5.548 | 1.029
16:36 | 27.141 | 13.375 | 5.553 | 1.029
16:36 | 27.155 | 13.499 | 5.554 | 1.037
16:36 | 27.169 | 13.609 | 5.556 | 1.029
16:36 | 27.181 | 13.699 | 5.559 | 1.03
16:36 | 27.195 | 13.772 | 5.558 | 1.034
16:36 | 27.209 | 13.821 | 5.558 | 1.027
16:36 | 27.221 | 13.848 | 5.561 | 1.03
16:36 | 27.235 | 13.866 | 5.558 | 1.032
16:36 | 27.249 | 13.86 | 5.558 | 1.029
16:36 | 27.262 | 13.834 | 5.554 | 1.032
16:36 | 27.275 | 13.8 | 5.558 | 1.032
16:36 | 27.289 | 13.754 | 5.556 | 1.025
16:36 | 27.301 | 13.685 | 5.556 | 1.034
16:36 | 27.316 | 13.605 | 5.553 | 1.032
16:36 | 27.328 | 13.522 | 5.558 | 1.03
16:36 | 27.342 | 13.421 | 5.554 | 1.035
16:36 | 27.356 | 13.308 | 5.559 | 1.03
16:36 | 27.369 | 13.184 | 5.559 | 1.027
16:36 | 27.381 | 13.063 | 5.559 | 1.034
16:36 | 27.395 | 12.934 | 5.559 | 1.03
16:36 | 27.409 | 12.789 | 5.559 | 1.03
16:36 | 27.421 | 12.635 | 5.559 | 1.032
16:36 | 27.435 | 12.493 | 5.561 | 1.03
16:36 | 27.449 | 12.337 | 5.558 | 1.03
16:36 | 27.461 | 12.164 | 5.554 | 1.034
16:36 | 27.475 | 11.995 | 5.556 | 1.029
16:36 | 27.489 | 11.836 | 5.558 | 1.03
16:36 | 27.501 | 11.657 | 5.558 | 1.03
16:36 | 27.515 | 11.475 | 5.556 | 1.029
16:36 | 27.529 | 11.296 | 5.558 | 1.03
16:36 | 27.541 | 11.119 | 5.561 | 1.032
16:36 | 27.555 | 10.931 | 5.561 | 1.029
16:36 | 27.569 | 10.74 | 5.561 | 1.03
16:36 | 27.581 | 10.557 | 5.559 | 1.032
16:36 | 27.596 | 10.375 | 5.561 | 1.03
16:36 | 27.609 | 10.189 | 5.562 | 1.03
16:36 | 27.621 | 10.003 | 5.561 | 1.029
16:36 | 27.635 | 9.824 | 5.561 | 1.029
16:36 | 27.649 | 9.643 | 5.564 | 1.034
16:36 | 27.661 | 9.452 | 5.561 | 1.03
16:36 | 27.675 | 9.273 | 5.559 | 1.029
16:36 | 27.689 | 9.103 | 5.562 | 1.032
16:36 | 27.701 | 8.919 | 5.558 | 1.029
16:36 | 27.715 | 8.733 | 5.562 | 1.03
16:36 | 27.729 | 8.565 | 5.562 | 1.032
16:36 | 27.741 | 8.395 | 5.566 | 1.03
16:36 | 27.755 | 8.216 | 5.562 | 1.03
16:36 | 27.768 | 8.039 | 5.562 | 1.03
16:36 | 27.782 | 7.879 | 5.561 | 1.03
16:36 | 27.795 | 7.713 | 5.562 | 1.03
16:36 | 27.809 | 7.541 | 5.561 | 1.03
16:36 | 27.821 | 7.376 | 5.559 | 1.032
16:36 | 27.836 | 7.224 | 5.562 | 1.034
16:36 | 27.849 | 7.063 | 5.562 | 1.03
16:36 | 27.861 | 6.898 | 5.564 | 1.03
16:36 | 27.875 | 6.744 | 5.564 | 1.029
16:36 | 27.889 | 6.597 | 5.564 | 1.029
16:36 | 27.902 | 6.448 | 5.564 | 1.03
16:36 | 27.916 | 6.298 | 5.561 | 1.03
16:36 | 27.929 | 6.161 | 5.559 | 1.03
16:36 | 27.941 | 6.02 | 5.559 | 1.029
16:36 | 27.955 | 5.878 | 5.559 | 1.029
16:36 | 27.969 | 5.738 | 5.558 | 1.03
16:36 | 27.981 | 5.614 | 5.556 | 1.032
16:36 | 27.995 | 5.476 | 5.554 | 1.03
16:36 | 28.009 | 5.343 | 5.559 | 1.029
16:36 | 28.021 | 5.214 | 5.559 | 1.03
16:36 | 28.035 | 5.093 | 5.558 | 1.032
16:36 | 28.049 | 4.971 | 5.54 | 1.089
16:36 | 28.061 | 4.844 | 5.483 | 1.247
16:36 | 28.075 | 4.73 | 5.38 | 1.375
16:36 | 28.089 | 4.619 | 5.224 | 1.542
16:36 | 28.101 | 4.507 | 5.032 | 1.757
16:36 | 28.115 | 4.392 | 4.841 | 1.951
16:36 | 28.129 | 4.286 | 4.675 | 2.111
16:36 | 28.141 | 4.183 | 4.536 | 2.247
16:36 | 28.155 | 4.075 | 4.423 | 2.367
16:36 | 28.169 | 3.976 | 4.331 | 2.471
16:36 | 28.181 | 3.875 | 4.253 | 2.552
16:36 | 28.195 | 3.781 | 4.188 | 2.621
16:36 | 28.209 | 3.682 | 4.136 | 2.679
16:36 | 28.222 | 3.586 | 4.088 | 2.728
16:36 | 28.236 | 3.501 | 4.047 | 2.759
16:36 | 28.248 | 3.409 | 4.018 | 2.788
16:36 | 28.262 | 3.319 | 3.997 | 2.807
16:36 | 28.274 | 3.237 | 3.97 | 2.824
16:36 | 28.288 | 3.156 | 3.954 | 2.841
16:36 | 28.302 | 3.074 | 3.933 | 2.851
16:36 | 28.314 | 2.989 | 3.921 | 2.862
16:36 | 28.328 | 2.913 | 3.911 | 2.879
16:36 | 28.342 | 2.844 | 3.908 | 2.888
16:36 | 28.354 | 2.761 | 3.9 | 2.904
16:36 | 28.368 | 2.69 | 3.892 | 2.914
16:36 | 28.382 | 2.63 | 3.89 | 2.922
16:36 | 28.394 | 2.566 | 3.886 | 2.932
16:36 | 28.408 | 2.513 | 3.877 | 2.943
16:36 | 28.422 | 2.463 | 3.876 | 2.956
16:36 | 28.435 | 2.414 | 3.877 | 2.964
16:36 | 28.449 | 2.382 | 3.876 | 2.964
16:36 | 28.461 | 2.357 | 3.877 | 2.968
16:36 | 28.475 | 2.346 | 3.873 | 2.966
16:36 | 28.489 | 2.339 | 3.876 | 2.961
16:36 | 28.501 | 2.364 | 3.873 | 2.963
16:36 | 28.515 | 2.403 | 3.868 | 2.963
16:36 | 28.529 | 2.449 | 3.869 | 2.964
16:36 | 28.541 | 2.522 | 3.869 | 2.964
16:36 | 28.555 | 2.623 | 3.866 | 2.959
16:36 | 28.569 | 2.738 | 3.871 | 2.956
16:36 | 28.581 | 2.858 | 3.881 | 2.94
16:36 | 28.595 | 3 | 3.9 | 2.906
16:36 | 28.609 | 3.175 | 3.926 | 2.862
16:36 | 28.621 | 3.349 | 3.971 | 2.798
16:36 | 28.635 | 3.531 | 4.018 | 2.725
16:36 | 28.649 | 3.735 | 4.078 | 2.634
16:36 | 28.662 | 3.96 | 4.157 | 2.508
16:36 | 28.674 | 4.176 | 4.261 | 2.327
16:36 | 28.688 | 4.399 | 4.379 | 2.115
16:36 | 28.701 | 4.642 | 4.497 | 1.938
16:36 | 28.714 | 4.9 | 4.598 | 1.802
16:36 | 28.728 | 5.15 | 4.692 | 1.694
16:36 | 28.742 | 5.403 | 4.797 | 1.511
16:36 | 28.754 | 5.681 | 4.902 | 1.349
16:36 | 28.768 | 5.963 | 5.006 | 1.244
16:36 | 28.782 | 6.229 | 5.093 | 1.181
16:36 | 28.794 | 6.512 | 5.171 | 1.178
16:36 | 28.808 | 6.804 | 5.235 | 1.137
16:36 | 28.821 | 7.091 | 5.291 | 1.105
16:36 | 28.835 | 7.366 | 5.329 | 1.113
16:36 | 28.849 | 7.658 | 5.363 | 1.084
16:36 | 28.864 | 7.959 | 5.391 | 1.072
16:36 | 28.875 | 8.248 | 5.415 | 1.079
16:36 | 28.889 | 8.538 | 5.438 | 1.056
16:36 | 28.901 | 8.832 | 5.457 | 1.053
16:36 | 28.915 | 9.13 | 5.475 | 1.063
16:36 | 28.929 | 9.42 | 5.486 | 1.043
16:36 | 28.941 | 9.705 | 5.501 | 1.045
16:36 | 28.954 | 9.996 | 5.509 | 1.047
16:36 | 28.968 | 10.29 | 5.519 | 1.032
16:36 | 28.981 | 10.561 | 5.524 | 1.043
16:36 | 28.995 | 10.832 | 5.527 | 1.043
16:36 | 29.009 | 11.103 | 5.53 | 1.03
16:36 | 29.021 | 11.365 | 5.53 | 1.04
16:36 | 29.035 | 11.609 | 5.532 | 1.038
16:36 | 29.049 | 11.845 | 5.535 | 1.029
16:36 | 29.061 | 12.082 | 5.54 | 1.037
16:36 | 29.075 | 12.302 | 5.543 | 1.034
16:36 | 29.089 | 12.502 | 5.546 | 1.027
16:36 | 29.101 | 12.697 | 5.553 | 1.038
16:36 | 29.115 | 12.872 | 5.553 | 1.032
16:36 | 29.128 | 13.03 | 5.553 | 1.03
16:36 | 29.142 | 13.166 | 5.554 | 1.037
16:36 | 29.154 | 13.283 | 5.559 | 1.03
16:36 | 29.168 | 13.382 | 5.554 | 1.032
16:36 | 29.181 | 13.46 | 5.554 | 1.037
16:36 | 29.194 | 13.52 | 5.553 | 1.032
16:36 | 29.208 | 13.556 | 5.546 | 1.032
16:36 | 29.222 | 13.582 | 5.551 | 1.034
16:36 | 29.234 | 13.586 | 5.551 | 1.032
16:36 | 29.249 | 13.572 | 5.551 | 1.034
16:36 | 29.261 | 13.538 | 5.551 | 1.034
16:36 | 29.275 | 13.499 | 5.549 | 1.03
16:36 | 29.288 | 13.448 | 5.554 | 1.034
16:36 | 29.302 | 13.377 | 5.551 | 1.03
16:36 | 29.314 | 13.297 | 5.554 | 1.032
16:36 | 29.328 | 13.205 | 5.554 | 1.032
16:36 | 29.342 | 13.106 | 5.556 | 1.032
16:36 | 29.354 | 12.994 | 5.553 | 1.029
16:36 | 29.368 | 12.87 | 5.556 | 1.032
16:36 | 29.382 | 12.748 | 5.556 | 1.029
16:36 | 29.395 | 12.612 | 5.556 | 1.03
16:36 | 29.409 | 12.47 | 5.558 | 1.032
16:36 | 29.421 | 12.316 | 5.554 | 1.03
16:36 | 29.435 | 12.169 | 5.558 | 1.03
16:36 | 29.449 | 12.011 | 5.551 | 1.032
16:36 | 29.461 | 11.845 | 5.554 | 1.034
16:36 | 29.475 | 11.675 | 5.558 | 1.035
16:36 | 29.489 | 11.514 | 5.556 | 1.032
16:36 | 29.501 | 11.333 | 5.558 | 1.032
16:36 | 29.515 | 11.161 | 5.558 | 1.032
16:36 | 29.528 | 10.982 | 5.556 | 1.032
16:36 | 29.542 | 10.807 | 5.556 | 1.032
16:36 | 29.554 | 10.623 | 5.559 | 1.03
16:36 | 29.569 | 10.437 | 5.559 | 1.029
16:36 | 29.581 | 10.26 | 5.559 | 1.032
16:36 | 29.595 | 10.084 | 5.561 | 1.034
16:36 | 29.609 | 9.898 | 5.559 | 1.03
16:36 | 29.621 | 9.714 | 5.562 | 1.029
16:36 | 29.635 | 9.541 | 5.562 | 1.03
16:36 | 29.649 | 9.36 | 5.559 | 1.032
16:36 | 29.661 | 9.174 | 5.561 | 1.03
16:36 | 29.675 | 8.999 | 5.559 | 1.032
16:36 | 29.689 | 8.832 | 5.561 | 1.034
16:36 | 29.701 | 8.655 | 5.558 | 1.029
16:36 | 29.714 | 8.476 | 5.561 | 1.032
16:36 | 29.729 | 8.31 | 5.559 | 1.03
16:36 | 29.741 | 8.147 | 5.562 | 1.032
16:36 | 29.755 | 7.977 | 5.561 | 1.03
16:36 | 29.769 | 7.8 | 5.564 | 1.03
16:36 | 29.781 | 7.644 | 5.562 | 1.03
16:36 | 29.795 | 7.481 | 5.561 | 1.03
16:36 | 29.809 | 7.316 | 5.562 | 1.029
16:36 | 29.821 | 7.155 | 5.558 | 1.029
16:36 | 29.835 | 7.006 | 5.561 | 1.03
16:36 | 29.849 | 6.852 | 5.561 | 1.03
16:36 | 29.861 | 6.698 | 5.564 | 1.032
16:36 | 29.875 | 6.549 | 5.564 | 1.032
16:36 | 29.889 | 6.404 | 5.566 | 1.032
16:36 | 29.902 | 6.257 | 5.564 | 1.03
16:36 | 29.914 | 6.11 | 5.562 | 1.03
16:36 | 29.928 | 5.975 | 5.561 | 1.032
16:36 | 29.942 | 5.841 | 5.562 | 1.03
16:36 | 29.954 | 5.701 | 5.561 | 1.03
16:36 | 29.968 | 5.566 | 5.561 | 1.032
16:36 | 29.982 | 5.439 | 5.556 | 1.032
16:36 | 29.994 | 5.315 | 5.556 | 1.03
16:36 | 30.008 | 5.184 | 5.559 | 1.032
16:36 | 30.022 | 5.06 | 5.556 | 1.03
16:36 | 30.034 | 4.946 | 5.558 | 1.032
16:36 | 30.049 | 4.826 | 5.537 | 1.09
16:36 | 30.061 | 4.704 | 5.473 | 1.249
16:36 | 30.075 | 4.587 | 5.376 | 1.377
16:36 | 30.089 | 4.479 | 5.224 | 1.547
16:36 | 30.101 | 4.367 | 5.036 | 1.762
16:36 | 30.115 | 4.259 | 4.842 | 1.953
16:36 | 30.129 | 4.155 | 4.684 | 2.107
16:36 | 30.141 | 4.052 | 4.544 | 2.246
16:36 | 30.155 | 3.951 | 4.436 | 2.366
16:36 | 30.169 | 3.848 | 4.339 | 2.464
16:36 | 30.181 | 3.751 | 4.266 | 2.547
16:36 | 30.195 | 3.657 | 4.201 | 2.623
16:36 | 30.209 | 3.563 | 4.145 | 2.683
16:36 | 30.222 | 3.473 | 4.099 | 2.731
16:36 | 30.235 | 3.386 | 4.06 | 2.772
16:36 | 30.248 | 3.303 | 4.025 | 2.807
16:36 | 30.262 | 3.216 | 3.997 | 2.835
16:36 | 30.275 | 3.133 | 3.979 | 2.862
16:36 | 30.289 | 3.058 | 3.967 | 2.887
16:36 | 30.301 | 2.979 | 3.955 | 2.908
16:36 | 30.315 | 2.899 | 3.947 | 2.914
16:36 | 30.329 | 2.823 | 3.937 | 2.924
16:36 | 30.342 | 2.747 | 3.929 | 2.924
16:36 | 30.354 | 2.679 | 3.924 | 2.929
16:36 | 30.368 | 2.607 | 3.921 | 2.938
16:36 | 30.382 | 2.545 | 3.918 | 2.937
16:36 | 30.394 | 2.486 | 3.916 | 2.934
16:36 | 30.408 | 2.433 | 3.911 | 2.934
16:36 | 30.422 | 2.382 | 3.905 | 2.935
16:36 | 30.434 | 2.334 | 3.908 | 2.943
16:36 | 30.448 | 2.302 | 3.902 | 2.95
16:36 | 30.462 | 2.284 | 3.899 | 2.948
16:36 | 30.474 | 2.272 | 3.9 | 2.955
16:36 | 30.489 | 2.272 | 3.903 | 2.951
16:36 | 30.501 | 2.297 | 3.903 | 2.95
16:36 | 30.515 | 2.339 | 3.899 | 2.947
16:36 | 30.529 | 2.391 | 3.899 | 2.955
16:36 | 30.541 | 2.463 | 3.9 | 2.955
16:36 | 30.555 | 2.564 | 3.9 | 2.95
16:36 | 30.568 | 2.688 | 3.899 | 2.934
16:36 | 30.581 | 2.809 | 3.908 | 2.916
16:36 | 30.595 | 2.956 | 3.926 | 2.891
16:36 | 30.609 | 3.122 | 3.949 | 2.848
16:36 | 30.622 | 3.306 | 3.979 | 2.794
16:36 | 30.634 | 3.489 | 4.022 | 2.728
16:36 | 30.648 | 3.698 | 4.078 | 2.641
16:36 | 30.662 | 3.923 | 4.151 | 2.526
16:36 | 30.674 | 4.149 | 4.25 | 2.359
16:36 | 30.688 | 4.374 | 4.368 | 2.149
16:36 | 30.702 | 4.624 | 4.491 | 1.966
16:36 | 30.714 | 4.879 | 4.599 | 1.827
16:36 | 30.728 | 5.129 | 4.698 | 1.715
16:36 | 30.741 | 5.389 | 4.8 | 1.545
16:36 | 30.755 | 5.669 | 4.904 | 1.377
16:36 | 30.769 | 5.954 | 5.01 | 1.281
16:36 | 30.782 | 6.223 | 5.098 | 1.174
16:36 | 30.794 | 6.5 | 5.176 | 1.17
16:36 | 30.808 | 6.797 | 5.237 | 1.16
16:36 | 30.822 | 7.093 | 5.294 | 1.097
16:36 | 30.834 | 7.376 | 5.333 | 1.111
16:36 | 30.849 | 7.667 | 5.367 | 1.098
16:36 | 30.866 | 7.968 | 5.396 | 1.059
16:36 | 30.875 | 8.262 | 5.42 | 1.079
16:36 | 30.889 | 8.547 | 5.443 | 1.066
16:36 | 30.902 | 8.846 | 5.459 | 1.042
16:36 | 30.914 | 9.142 | 5.477 | 1.063
16:36 | 30.929 | 9.427 | 5.486 | 1.051
16:36 | 30.942 | 9.709 | 5.496 | 1.035
16:36 | 30.955 | 10.005 | 5.507 | 1.055
16:36 | 30.968 | 10.299 | 5.517 | 1.04
16:36 | 30.982 | 10.575 | 5.52 | 1.029
16:36 | 30.994 | 10.848 | 5.53 | 1.045
16:36 | 31.009 | 11.124 | 5.535 | 1.032
16:36 | 31.021 | 11.381 | 5.54 | 1.032
16:36 | 31.035 | 11.627 | 5.541 | 1.04
16:36 | 31.049 | 11.87 | 5.545 | 1.027
16:36 | 31.061 | 12.109 | 5.548 | 1.034
16:36 | 31.075 | 12.33 | 5.549 | 1.04
16:36 | 31.089 | 12.537 | 5.551 | 1.029
16:36 | 31.101 | 12.725 | 5.553 | 1.032
16:36 | 31.115 | 12.904 | 5.553 | 1.034
16:36 | 31.129 | 13.067 | 5.556 | 1.025
16:36 | 31.141 | 13.205 | 5.553 | 1.03
16:36 | 31.155 | 13.329 | 5.554 | 1.035
16:36 | 31.169 | 13.428 | 5.554 | 1.024
16:36 | 31.181 | 13.513 | 5.554 | 1.035
16:36 | 31.194 | 13.577 | 5.553 | 1.03
16:36 | 31.208 | 13.614 | 5.554 | 1.027
16:36 | 31.221 | 13.639 | 5.556 | 1.032
16:36 | 31.235 | 13.651 | 5.558 | 1.03
16:36 | 31.249 | 13.639 | 5.559 | 1.029
16:36 | 31.261 | 13.611 | 5.561 | 1.034
16:36 | 31.275 | 13.575 | 5.562 | 1.029
16:36 | 31.289 | 13.531 | 5.564 | 1.03
16:36 | 31.302 | 13.455 | 5.566 | 1.032
16:36 | 31.314 | 13.375 | 5.564 | 1.027
16:36 | 31.329 | 13.288 | 5.562 | 1.03
16:36 | 31.342 | 13.187 | 5.561 | 1.034
16:36 | 31.354 | 13.076 | 5.564 | 1.029
16:36 | 31.368 | 12.952 | 5.564 | 1.034
16:36 | 31.382 | 12.828 | 5.559 | 1.03
16:36 | 31.395 | 12.7 | 5.558 | 1.029
16:36 | 31.409 | 12.553 | 5.556 | 1.034
16:36 | 31.422 | 12.401 | 5.559 | 1.032
16:36 | 31.434 | 12.259 | 5.561 | 1.03
16:36 | 31.448 | 12.102 | 5.559 | 1.03
16:36 | 31.461 | 11.935 | 5.564 | 1.029
16:36 | 31.475 | 11.772 | 5.564 | 1.03
16:36 | 31.489 | 11.597 | 5.566 | 1.034
16:36 | 31.501 | 11.425 | 5.564 | 1.032
16:36 | 31.515 | 11.243 | 5.561 | 1.03
16:36 | 31.529 | 11.067 | 5.558 | 1.034
16:36 | 31.541 | 10.892 | 5.559 | 1.03
16:36 | 31.554 | 10.706 | 5.561 | 1.032
16:36 | 31.568 | 10.522 | 5.559 | 1.032
16:36 | 31.582 | 10.338 | 5.561 | 1.03
16:36 | 31.594 | 10.169 | 5.562 | 1.032
16:36 | 31.608 | 9.976 | 5.559 | 1.03
16:36 | 31.622 | 9.79 | 5.562 | 1.032
16:36 | 31.634 | 9.615 | 5.561 | 1.032
16:36 | 31.648 | 9.429 | 5.559 | 1.03
16:36 | 31.662 | 9.252 | 5.558 | 1.032
16:36 | 31.675 | 9.078 | 5.559 | 1.029
16:36 | 31.689 | 8.908 | 5.558 | 1.029
16:36 | 31.701 | 8.731 | 5.559 | 1.03
16:36 | 31.715 | 8.554 | 5.559 | 1.032
16:36 | 31.729 | 8.382 | 5.559 | 1.032
16:36 | 31.742 | 8.216 | 5.561 | 1.032
16:36 | 31.754 | 8.039 | 5.564 | 1.03
16:36 | 31.768 | 7.867 | 5.564 | 1.03
16:36 | 31.781 | 7.704 | 5.564 | 1.029
16:36 | 31.795 | 7.541 | 5.567 | 1.032
16:36 | 31.809 | 7.378 | 5.567 | 1.03
16:36 | 31.821 | 7.219 | 5.567 | 1.03
16:36 | 31.835 | 7.066 | 5.562 | 1.032
16:36 | 31.848 | 6.916 | 5.561 | 1.03
16:36 | 31.861 | 6.755 | 5.561 | 1.029
16:36 | 31.875 | 6.611 | 5.562 | 1.03
16:36 | 31.889 | 6.464 | 5.558 | 1.03
16:36 | 31.901 | 6.319 | 5.558 | 1.027
16:36 | 31.915 | 6.172 | 5.559 | 1.029
16:36 | 31.929 | 6.032 | 5.561 | 1.032
16:36 | 31.941 | 5.892 | 5.559 | 1.029
16:36 | 31.955 | 5.754 | 5.561 | 1.029
16:36 | 31.969 | 5.619 | 5.564 | 1.03
16:36 | 31.982 | 5.492 | 5.559 | 1.032
16:36 | 31.995 | 5.364 | 5.556 | 1.029
16:36 | 32.008 | 5.233 | 5.556 | 1.03
16:36 | 32.022 | 5.106 | 5.556 | 1.03
16:36 | 32.035 | 4.989 | 5.558 | 1.032
16:36 | 32.049 | 4.867 | 5.541 | 1.084
16:36 | 32.062 | 4.75 | 5.483 | 1.241
16:36 | 32.074 | 4.633 | 5.384 | 1.372
16:36 | 32.088 | 4.521 | 5.231 | 1.535
16:36 | 32.102 | 4.41 | 5.041 | 1.752
16:36 | 32.114 | 4.3 | 4.853 | 1.946
16:36 | 32.128 | 4.194 | 4.692 | 2.105
16:36 | 32.142 | 4.091 | 4.552 | 2.241
16:36 | 32.154 | 3.988 | 4.439 | 2.357
16:36 | 32.168 | 3.887 | 4.347 | 2.461
16:36 | 32.182 | 3.788 | 4.269 | 2.545
16:36 | 32.195 | 3.696 | 4.201 | 2.612
16:36 | 32.209 | 3.6 | 4.145 | 2.663
16:36 | 32.221 | 3.505 | 4.099 | 2.715
16:36 | 32.235 | 3.418 | 4.052 | 2.76
16:36 | 32.249 | 3.329 | 4.025 | 2.799
16:36 | 32.261 | 3.246 | 4.002 | 2.832
16:36 | 32.275 | 3.163 | 3.984 | 2.862
16:36 | 32.288 | 3.078 | 3.97 | 2.888
16:36 | 32.302 | 3 | 3.957 | 2.908
16:36 | 32.314 | 2.922 | 3.947 | 2.917
16:36 | 32.328 | 2.846 | 3.941 | 2.925
16:36 | 32.342 | 2.775 | 3.934 | 2.934
16:36 | 32.354 | 2.702 | 3.929 | 2.943
16:36 | 32.369 | 2.63 | 3.928 | 2.947
16:36 | 32.381 | 2.571 | 3.921 | 2.951
16:36 | 32.395 | 2.506 | 3.921 | 2.951
16:36 | 32.409 | 2.451 | 3.92 | 2.953
16:36 | 32.422 | 2.398 | 3.915 | 2.956
16:36 | 32.434 | 2.359 | 3.916 | 2.956
16:36 | 32.448 | 2.323 | 3.911 | 2.956
16:36 | 32.462 | 2.302 | 3.908 | 2.951
16:36 | 32.474 | 2.286 | 3.903 | 2.948
16:36 | 32.488 | 2.29 | 3.9 | 2.948
16:36 | 32.502 | 2.323 | 3.9 | 2.953
16:36 | 32.514 | 2.359 | 3.895 | 2.961
16:36 | 32.528 | 2.408 | 3.892 | 2.968
16:36 | 32.542 | 2.476 | 3.892 | 2.968
16:36 | 32.554 | 2.578 | 3.889 | 2.966
16:36 | 32.568 | 2.699 | 3.886 | 2.956
16:36 | 32.582 | 2.821 | 3.895 | 2.943
16:36 | 32.594 | 2.961 | 3.916 | 2.909
16:36 | 32.608 | 3.136 | 3.936 | 2.869
16:36 | 32.622 | 3.315 | 3.96 | 2.822
16:36 | 32.634 | 3.499 | 3.994 | 2.759
16:36 | 32.648 | 3.703 | 4.041 | 2.683
16:36 | 32.662 | 3.93 | 4.099 | 2.589
16:36 | 32.674 | 4.151 | 4.18 | 2.461
16:36 | 32.688 | 4.369 | 4.292 | 2.28
16:36 | 32.702 | 4.617 | 4.413 | 2.074
16:36 | 32.714 | 4.877 | 4.528 | 1.906
16:36 | 32.728 | 5.129 | 4.638 | 1.778
16:36 | 32.742 | 5.387 | 4.737 | 1.662
16:36 | 32.754 | 5.664 | 4.844 | 1.483
16:36 | 32.769 | 5.952 | 4.946 | 1.341
16:36 | 32.781 | 6.22 | 5.046 | 1.241
16:36 | 32.795 | 6.503 | 5.132 | 1.152
16:36 | 32.809 | 6.801 | 5.205 | 1.168
16:36 | 32.822 | 7.1 | 5.265 | 1.136
16:36 | 32.836 | 7.378 | 5.31 | 1.085
16:36 | 32.85 | 7.674 | 5.344 | 1.111
16:36 | 32.864 | 7.973 | 5.376 | 1.087
16:36 | 32.879 | 8.267 | 5.404 | 1.056
16:36 | 32.89 | 8.558 | 5.425 | 1.081
16:36 | 32.902 | 8.862 | 5.441 | 1.056
16:36 | 32.916 | 9.165 | 5.46 | 1.04
16:36 | 32.93 | 9.457 | 5.47 | 1.066
16:36 | 32.942 | 9.744 | 5.482 | 1.043
16:36 | 32.956 | 10.042 | 5.49 | 1.035
16:36 | 32.97 | 10.332 | 5.503 | 1.051
16:36 | 32.982 | 10.612 | 5.512 | 1.034
16:36 | 32.996 | 10.887 | 5.52 | 1.035
16:36 | 33.01 | 11.163 | 5.525 | 1.045
16:36 | 33.022 | 11.434 | 5.527 | 1.032
16:36 | 33.036 | 11.684 | 5.533 | 1.035
16:36 | 33.05 | 11.933 | 5.535 | 1.04
16:36 | 33.063 | 12.171 | 5.54 | 1.025
16:36 | 33.075 | 12.396 | 5.537 | 1.034
16:36 | 33.089 | 12.61 | 5.535 | 1.038
16:36 | 33.103 | 12.814 | 5.538 | 1.027
16:36 | 33.116 | 13.003 | 5.54 | 1.034
16:36 | 33.13 | 13.168 | 5.54 | 1.037
16:36 | 33.142 | 13.324 | 5.546 | 1.024
16:36 | 33.156 | 13.453 | 5.548 | 1.034
16:36 | 33.17 | 13.561 | 5.549 | 1.032
16:36 | 33.182 | 13.662 | 5.545 | 1.027
16:36 | 33.196 | 13.736 | 5.548 | 1.037
16:36 | 33.209 | 13.786 | 5.551 | 1.03
16:36 | 33.222 | 13.825 | 5.551 | 1.029
16:36 | 33.236 | 13.846 | 5.554 | 1.037
16:36 | 33.25 | 13.848 | 5.558 | 1.03
16:36 | 33.262 | 13.827 | 5.556 | 1.027
16:36 | 33.276 | 13.798 | 5.558 | 1.035
16:36 | 33.29 | 13.754 | 5.554 | 1.029
16:36 | 33.302 | 13.699 | 5.553 | 1.029
16:36 | 33.316 | 13.611 | 5.556 | 1.03
16:36 | 33.33 | 13.531 | 5.554 | 1.03
16:36 | 33.342 | 13.439 | 5.551 | 1.032
16:36 | 33.356 | 13.329 | 5.553 | 1.032
16:36 | 33.37 | 13.207 | 5.554 | 1.029
16:36 | 33.382 | 13.095 | 5.554 | 1.03
16:36 | 33.395 | 12.961 | 5.558 | 1.032
16:36 | 33.409 | 12.817 | 5.561 | 1.025
16:36 | 33.423 | 12.67 | 5.561 | 1.032
16:36 | 33.435 | 12.523 | 5.558 | 1.032
16:36 | 33.449 | 12.364 | 5.559 | 1.03
16:36 | 33.463 | 12.19 | 5.561 | 1.03
16:36 | 33.475 | 12.027 | 5.561 | 1.027
16:36 | 33.489 | 11.864 | 5.559 | 1.03
16:36 | 33.503 | 11.682 | 5.559 | 1.032
16:36 | 33.515 | 11.498 | 5.561 | 1.029
16:36 | 33.529 | 11.324 | 5.559 | 1.032
16:36 | 33.543 | 11.149 | 5.561 | 1.03
16:36 | 33.555 | 10.959 | 5.561 | 1.032
16:36 | 33.569 | 10.77 | 5.566 | 1.027
16:36 | 33.583 | 10.593 | 5.564 | 1.032
16:36 | 33.595 | 10.412 | 5.566 | 1.03
16:36 | 33.609 | 10.224 | 5.564 | 1.029
16:36 | 33.623 | 10.031 | 5.564 | 1.032
16:36 | 33.636 | 9.856 | 5.562 | 1.03
16:36 | 33.65 | 9.67 | 5.561 | 1.032
16:36 | 33.662 | 9.482 | 5.562 | 1.029
16:36 | 33.676 | 9.305 | 5.562 | 1.03
16:36 | 33.689 | 9.128 | 5.562 | 1.029
16:36 | 33.703 | 8.944 | 5.562 | 1.03
16:36 | 33.715 | 8.761 | 5.564 | 1.029
16:36 | 33.729 | 8.588 | 5.562 | 1.034
16:36 | 33.743 | 8.423 | 5.564 | 1.032
16:36 | 33.755 | 8.241 | 5.559 | 1.032
16:36 | 33.769 | 8.067 | 5.559 | 1.029
16:36 | 33.782 | 7.904 | 5.558 | 1.034
16:36 | 33.796 | 7.738 | 5.556 | 1.03
16:36 | 33.81 | 7.571 | 5.559 | 1.03
16:36 | 33.822 | 7.403 | 5.558 | 1.03
16:36 | 33.836 | 7.254 | 5.561 | 1.034
16:36 | 33.85 | 7.091 | 5.559 | 1.027
16:36 | 33.863 | 6.935 | 5.562 | 1.029
16:36 | 33.875 | 6.778 | 5.559 | 1.03
16:36 | 33.89 | 6.636 | 5.561 | 1.03
16:36 | 33.902 | 6.482 | 5.556 | 1.027
16:36 | 33.915 | 6.328 | 5.558 | 1.029
16:36 | 33.929 | 6.195 | 5.558 | 1.032
16:36 | 33.943 | 6.053 | 5.553 | 1.032
16:36 | 33.955 | 5.908 | 5.554 | 1.029
16:36 | 33.97 | 5.768 | 5.553 | 1.032
16:36 | 33.982 | 5.644 | 5.554 | 1.03
16:36 | 33.996 | 5.508 | 5.553 | 1.03
16:36 | 34.01 | 5.373 | 5.554 | 1.032
16:36 | 34.022 | 5.246 | 5.551 | 1.03
16:36 | 34.036 | 5.127 | 5.551 | 1.032
16:36 | 34.05 | 5.001 | 5.528 | 1.095
16:36 | 34.063 | 4.877 | 5.467 | 1.259
16:36 | 34.075 | 4.759 | 5.363 | 1.383
16:36 | 34.089 | 4.645 | 5.208 | 1.558
16:36 | 34.103 | 4.528 | 5.019 | 1.775
16:36 | 34.115 | 4.42 | 4.829 | 1.966
16:36 | 34.129 | 4.309 | 4.667 | 2.121
16:36 | 34.143 | 4.208 | 4.533 | 2.255
16:36 | 34.155 | 4.096 | 4.428 | 2.375
16:36 | 34.169 | 3.995 | 4.336 | 2.476
16:36 | 34.183 | 3.894 | 4.263 | 2.56
16:36 | 34.196 | 3.797 | 4.196 | 2.626
16:36 | 34.209 | 3.701 | 4.146 | 2.684
16:36 | 34.223 | 3.609 | 4.099 | 2.725
16:36 | 34.235 | 3.519 | 4.059 | 2.765
16:36 | 34.249 | 3.43 | 4.025 | 2.806
16:36 | 34.262 | 3.34 | 4.005 | 2.841
16:36 | 34.276 | 3.255 | 3.988 | 2.869
16:36 | 34.289 | 3.17 | 3.973 | 2.891
16:36 | 34.302 | 3.092 | 3.968 | 2.914
16:36 | 34.315 | 3.007 | 3.96 | 2.929
16:36 | 34.329 | 2.934 | 3.949 | 2.934
16:36 | 34.343 | 2.855 | 3.944 | 2.937
16:36 | 34.355 | 2.784 | 3.939 | 2.94
16:36 | 34.369 | 2.711 | 3.937 | 2.948
16:36 | 34.382 | 2.642 | 3.937 | 2.948
16:36 | 34.395 | 2.58 | 3.933 | 2.95
16:36 | 34.409 | 2.525 | 3.926 | 2.955
16:36 | 34.423 | 2.472 | 3.918 | 2.956
16:36 | 34.435 | 2.431 | 3.916 | 2.955
16:36 | 34.45 | 2.396 | 3.915 | 2.953
16:36 | 34.462 | 2.371 | 3.911 | 2.948
16:36 | 34.476 | 2.352 | 3.908 | 2.942
16:36 | 34.489 | 2.357 | 3.908 | 2.947
16:36 | 34.503 | 2.38 | 3.908 | 2.95
16:36 | 34.515 | 2.421 | 3.903 | 2.959
16:36 | 34.529 | 2.476 | 3.897 | 2.964
16:36 | 34.543 | 2.545 | 3.897 | 2.972
16:36 | 34.555 | 2.651 | 3.895 | 2.968
16:36 | 34.569 | 2.77 | 3.899 | 2.955
16:36 | 34.583 | 2.894 | 3.907 | 2.938
16:36 | 34.595 | 3.044 | 3.924 | 2.909
16:36 | 34.609 | 3.214 | 3.949 | 2.869
16:36 | 34.623 | 3.393 | 3.983 | 2.815
16:36 | 34.635 | 3.577 | 4.028 | 2.749
16:36 | 34.649 | 3.772 | 4.083 | 2.662
16:36 | 34.663 | 3.988 | 4.149 | 2.545
16:36 | 34.675 | 4.208 | 4.251 | 2.382
16:36 | 34.69 | 4.431 | 4.371 | 2.168
16:36 | 34.702 | 4.681 | 4.489 | 1.977
16:36 | 34.716 | 4.941 | 4.603 | 1.835
16:36 | 34.73 | 5.196 | 4.703 | 1.723
16:36 | 34.743 | 5.449 | 4.813 | 1.556
16:36 | 34.755 | 5.733 | 4.921 | 1.383
16:36 | 34.769 | 6.014 | 5.02 | 1.28
16:36 | 34.783 | 6.28 | 5.111 | 1.182
16:36 | 34.795 | 6.563 | 5.185 | 1.176
16:36 | 34.81 | 6.859 | 5.25 | 1.155
16:36 | 34.822 | 7.15 | 5.3 | 1.1
16:36 | 34.835 | 7.431 | 5.336 | 1.114
16:36 | 34.848 | 7.727 | 5.368 | 1.097
16:36 | 34.863 | 8.028 | 5.396 | 1.064
16:36 | 34.875 | 8.317 | 5.417 | 1.081
16:36 | 34.888 | 8.6 | 5.438 | 1.063
16:36 | 34.902 | 8.898 | 5.454 | 1.047
16:36 | 34.916 | 9.206 | 5.467 | 1.063
16:36 | 34.928 | 9.491 | 5.482 | 1.048
16:36 | 34.942 | 9.773 | 5.493 | 1.038
16:36 | 34.956 | 10.07 | 5.503 | 1.053
16:36 | 34.968 | 10.359 | 5.511 | 1.037
16:36 | 34.983 | 10.63 | 5.512 | 1.035
16:36 | 34.996 | 10.904 | 5.517 | 1.048
16:36 | 35.01 | 11.179 | 5.525 | 1.032
16:36 | 35.022 | 11.441 | 5.525 | 1.032
16:36 | 35.035 | 11.687 | 5.533 | 1.042
16:36 | 35.049 | 11.93 | 5.533 | 1.029
16:36 | 35.062 | 12.169 | 5.535 | 1.034
16:36 | 35.076 | 12.392 | 5.54 | 1.038
16:36 | 35.088 | 12.596 | 5.541 | 1.029
16:36 | 35.102 | 12.792 | 5.545 | 1.034
16:36 | 35.116 | 12.964 | 5.541 | 1.035
16:36 | 35.128 | 13.127 | 5.545 | 1.027
16:36 | 35.143 | 13.262 | 5.545 | 1.035
16:36 | 35.155 | 13.382 | 5.551 | 1.034
16:36 | 35.169 | 13.485 | 5.556 | 1.029
16:36 | 35.183 | 13.566 | 5.554 | 1.035
16:36 | 35.195 | 13.632 | 5.561 | 1.032
16:36 | 35.209 | 13.669 | 5.561 | 1.029
16:36 | 35.223 | 13.687 | 5.561 | 1.034
16:36 | 35.235 | 13.696 | 5.562 | 1.03
16:36 | 35.249 | 13.685 | 5.562 | 1.03
16:36 | 35.263 | 13.657 | 5.561 | 1.035
16:36 | 35.275 | 13.614 | 5.559 | 1.027
16:36 | 35.289 | 13.568 | 5.561 | 1.029
16:36 | 35.303 | 13.494 | 5.566 | 1.032
16:36 | 35.315 | 13.405 | 5.562 | 1.029
16:36 | 35.329 | 13.322 | 5.566 | 1.032
16:36 | 35.342 | 13.223 | 5.562 | 1.032
16:36 | 35.356 | 13.106 | 5.561 | 1.029
16:36 | 35.368 | 12.98 | 5.559 | 1.034
16:36 | 35.382 | 12.858 | 5.554 | 1.03
16:36 | 35.396 | 12.72 | 5.556 | 1.03
16:36 | 35.409 | 12.571 | 5.554 | 1.03
16:36 | 35.423 | 12.422 | 5.558 | 1.032
16:36 | 35.436 | 12.275 | 5.553 | 1.03
16:36 | 35.448 | 12.116 | 5.558 | 1.032
16:36 | 35.462 | 11.946 | 5.553 | 1.032
16:36 | 35.475 | 11.781 | 5.556 | 1.03
16:36 | 35.489 | 11.618 | 5.558 | 1.032
16:36 | 35.503 | 11.439 | 5.559 | 1.03
16:36 | 35.515 | 11.253 | 5.556 | 1.032
16:36 | 35.528 | 11.08 | 5.558 | 1.032
16:36 | 35.542 | 10.906 | 5.558 | 1.032
16:36 | 35.556 | 10.715 | 5.556 | 1.034
16:36 | 35.568 | 10.536 | 5.556 | 1.032
16:36 | 35.582 | 10.361 | 5.551 | 1.029
16:36 | 35.596 | 10.175 | 5.553 | 1.029
16:36 | 35.609 | 9.987 | 5.551 | 1.029
16:36 | 35.623 | 9.806 | 5.556 | 1.029
16:36 | 35.636 | 9.636 | 5.556 | 1.03
16:36 | 35.648 | 9.447 | 5.558 | 1.03
16:36 | 35.662 | 9.264 | 5.561 | 1.034
16:36 | 35.676 | 9.084 | 5.562 | 1.03
16:36 | 35.689 | 8.91 | 5.559 | 1.032
16:36 | 35.703 | 8.731 | 5.559 | 1.029
16:36 | 35.716 | 8.554 | 5.559 | 1.032
16:36 | 35.729 | 8.382 | 5.554 | 1.029
16:36 | 35.743 | 8.214 | 5.554 | 1.034
16:36 | 35.755 | 8.035 | 5.554 | 1.029
16:36 | 35.769 | 7.865 | 5.558 | 1.029
16:36 | 35.782 | 7.704 | 5.556 | 1.027
16:36 | 35.796 | 7.543 | 5.554 | 1.029
16:36 | 35.808 | 7.371 | 5.554 | 1.03
16:36 | 35.822 | 7.213 | 5.554 | 1.029
16:36 | 35.836 | 7.063 | 5.554 | 1.029
16:36 | 35.849 | 6.909 | 5.556 | 1.029
16:36 | 35.863 | 6.755 | 5.553 | 1.029
16:36 | 35.875 | 6.602 | 5.556 | 1.029
16:36 | 35.889 | 6.459 | 5.554 | 1.03
16:36 | 35.903 | 6.31 | 5.554 | 1.03
16:36 | 35.915 | 6.161 | 5.556 | 1.029
16:36 | 35.929 | 6.027 | 5.554 | 1.032
16:36 | 35.943 | 5.887 | 5.556 | 1.029
16:36 | 35.955 | 5.752 | 5.558 | 1.03
16:36 | 35.969 | 5.612 | 5.556 | 1.03
16:36 | 35.983 | 5.483 | 5.558 | 1.03
16:36 | 35.995 | 5.361 | 5.561 | 1.03
16:36 | 36.009 | 5.228 | 5.559 | 1.032
16:36 | 36.023 | 5.104 | 5.559 | 1.03
16:36 | 36.035 | 4.985 | 5.558 | 1.032
16:36 | 36.049 | 4.865 | 5.537 | 1.092
16:36 | 36.063 | 4.743 | 5.477 | 1.252
16:36 | 36.075 | 4.631 | 5.373 | 1.38
16:36 | 36.088 | 4.523 | 5.218 | 1.545
16:36 | 36.102 | 4.41 | 5.019 | 1.759
16:36 | 36.116 | 4.296 | 4.831 | 1.948
16:36 | 36.128 | 4.194 | 4.664 | 2.111
16:36 | 36.142 | 4.096 | 4.528 | 2.247
16:36 | 36.156 | 3.988 | 4.416 | 2.366
16:36 | 36.168 | 3.88 | 4.326 | 2.463
16:36 | 36.182 | 3.786 | 4.248 | 2.55
16:36 | 36.196 | 3.689 | 4.19 | 2.62
16:36 | 36.208 | 3.597 | 4.143 | 2.679
16:36 | 36.222 | 3.505 | 4.109 | 2.723
16:36 | 36.236 | 3.42 | 4.077 | 2.767
16:36 | 36.248 | 3.335 | 4.054 | 2.799
16:36 | 36.262 | 3.241 | 4.036 | 2.827
16:36 | 36.276 | 3.159 | 4.018 | 2.853
16:36 | 36.288 | 3.081 | 3.999 | 2.87
16:36 | 36.302 | 3.002 | 3.984 | 2.887
16:36 | 36.316 | 2.92 | 3.975 | 2.901
16:36 | 36.328 | 2.846 | 3.963 | 2.914
16:36 | 36.342 | 2.773 | 3.952 | 2.919
16:36 | 36.356 | 2.699 | 3.952 | 2.927
16:36 | 36.368 | 2.63 | 3.945 | 2.929
16:36 | 36.382 | 2.568 | 3.942 | 2.929
16:36 | 36.395 | 2.506 | 3.936 | 2.927
16:36 | 36.409 | 2.451 | 3.933 | 2.934
16:36 | 36.422 | 2.405 | 3.923 | 2.934
16:36 | 36.436 | 2.362 | 3.92 | 2.934
16:36 | 36.448 | 2.334 | 3.916 | 2.929
16:36 | 36.462 | 2.313 | 3.915 | 2.93
16:36 | 36.475 | 2.297 | 3.916 | 2.935
16:36 | 36.489 | 2.304 | 3.918 | 2.934
16:36 | 36.502 | 2.332 | 3.913 | 2.935
16:36 | 36.516 | 2.378 | 3.911 | 2.937
16:36 | 36.528 | 2.433 | 3.911 | 2.927
16:36 | 36.542 | 2.506 | 3.911 | 2.925
16:36 | 36.556 | 2.612 | 3.91 | 2.929
16:36 | 36.568 | 2.734 | 3.91 | 2.917
16:36 | 36.582 | 2.858 | 3.924 | 2.9
16:36 | 36.596 | 3.012 | 3.944 | 2.864
16:36 | 36.608 | 3.186 | 3.97 | 2.819
16:36 | 36.622 | 3.365 | 4.002 | 2.768
16:36 | 36.636 | 3.556 | 4.039 | 2.697
16:36 | 36.648 | 3.765 | 4.091 | 2.613
16:36 | 36.662 | 3.99 | 4.161 | 2.508
16:36 | 36.676 | 4.211 | 4.255 | 2.351
16:36 | 36.689 | 4.438 | 4.371 | 2.16
16:36 | 36.703 | 4.686 | 4.489 | 1.977
16:36 | 36.715 | 4.943 | 4.598 | 1.828
16:36 | 36.728 | 5.198 | 4.7 | 1.717
16:36 | 36.742 | 5.46 | 4.807 | 1.577
16:36 | 36.756 | 5.738 | 4.913 | 1.394
16:36 | 36.768 | 6.025 | 5.02 | 1.296
16:36 | 36.782 | 6.296 | 5.112 | 1.181
16:36 | 36.795 | 6.581 | 5.184 | 1.153
16:36 | 36.809 | 6.879 | 5.252 | 1.161
16:36 | 36.822 | 7.173 | 5.303 | 1.1
16:36 | 36.836 | 7.454 | 5.346 | 1.1
16:36 | 36.848 | 7.748 | 5.368 | 1.105
16:36 | 36.862 | 8.051 | 5.392 | 1.061
16:36 | 36.876 | 8.343 | 5.412 | 1.071
16:36 | 36.889 | 8.627 | 5.428 | 1.076
16:36 | 36.903 | 8.928 | 5.446 | 1.043
16:36 | 36.915 | 9.229 | 5.456 | 1.058
16:36 | 36.929 | 9.516 | 5.465 | 1.056
16:36 | 36.943 | 9.803 | 5.473 | 1.032
16:36 | 36.955 | 10.1 | 5.483 | 1.047
16:36 | 36.969 | 10.391 | 5.488 | 1.04
16:36 | 36.983 | 10.66 | 5.496 | 1.027
16:36 | 36.995 | 10.936 | 5.503 | 1.045
16:36 | 37.009 | 11.214 | 5.511 | 1.037
16:36 | 37.023 | 11.475 | 5.514 | 1.025
16:36 | 37.035 | 11.721 | 5.515 | 1.04
16:36 | 37.048 | 11.967 | 5.52 | 1.032
16:36 | 37.062 | 12.201 | 5.519 | 1.027
16:36 | 37.076 | 12.422 | 5.525 | 1.04
16:36 | 37.089 | 12.626 | 5.525 | 1.03
16:36 | 37.103 | 12.817 | 5.53 | 1.03
16:36 | 37.115 | 12.996 | 5.535 | 1.038
16:36 | 37.128 | 13.157 | 5.537 | 1.024
16:36 | 37.142 | 13.295 | 5.54 | 1.032
16:36 | 37.155 | 13.412 | 5.541 | 1.035
16:36 | 37.169 | 13.515 | 5.541 | 1.027
16:36 | 37.182 | 13.6 | 5.545 | 1.03
16:36 | 37.196 | 13.66 | 5.54 | 1.037
16:36 | 37.209 | 13.701 | 5.54 | 1.025
16:36 | 37.222 | 13.722 | 5.541 | 1.032
16:36 | 37.236 | 13.736 | 5.541 | 1.035
16:36 | 37.248 | 13.722 | 5.541 | 1.029
16:36 | 37.262 | 13.696 | 5.546 | 1.032
16:36 | 37.276 | 13.653 | 5.54 | 1.03
16:36 | 37.288 | 13.607 | 5.541 | 1.027
16:36 | 37.302 | 13.536 | 5.543 | 1.032
16:36 | 37.316 | 13.453 | 5.543 | 1.03
16:36 | 37.329 | 13.37 | 5.545 | 1.029
16:36 | 37.342 | 13.269 | 5.549 | 1.03
16:36 | 37.356 | 13.152 | 5.546 | 1.03
16:36 | 37.368 | 13.033 | 5.548 | 1.032
16:36 | 37.383 | 12.913 | 5.548 | 1.032
16:36 | 37.395 | 12.773 | 5.549 | 1.03
16:36 | 37.409 | 12.626 | 5.548 | 1.03
16:36 | 37.423 | 12.477 | 5.548 | 1.034
16:36 | 37.435 | 12.328 | 5.543 | 1.029
16:36 | 37.449 | 12.174 | 5.541 | 1.034
16:36 | 37.463 | 12.004 | 5.54 | 1.029
16:36 | 37.475 | 11.834 | 5.541 | 1.027
16:36 | 37.489 | 11.673 | 5.543 | 1.032
16:36 | 37.502 | 11.494 | 5.545 | 1.032
16:36 | 37.515 | 11.312 | 5.543 | 1.027
16:36 | 37.529 | 11.138 | 5.548 | 1.032
16:36 | 37.542 | 10.961 | 5.549 | 1.032
16:36 | 37.556 | 10.77 | 5.548 | 1.03
16:36 | 37.568 | 10.584 | 5.545 | 1.032
16:36 | 37.583 | 10.407 | 5.548 | 1.03
16:36 | 37.595 | 10.231 | 5.546 | 1.03
16:36 | 37.609 | 10.04 | 5.546 | 1.032
16:36 | 37.623 | 9.854 | 5.548 | 1.034
16:36 | 37.635 | 9.684 | 5.548 | 1.03
16:36 | 37.649 | 9.502 | 5.549 | 1.03
16:36 | 37.663 | 9.316 | 5.548 | 1.032
16:36 | 37.675 | 9.135 | 5.548 | 1.034
16:36 | 37.689 | 8.958 | 5.548 | 1.03
16:36 | 37.703 | 8.777 | 5.545 | 1.032
16:36 | 37.715 | 8.6 | 5.545 | 1.029
16:36 | 37.729 | 8.425 | 5.546 | 1.032
16:36 | 37.742 | 8.26 | 5.545 | 1.029
16:36 | 37.755 | 8.085 | 5.545 | 1.032
16:36 | 37.769 | 7.911 | 5.543 | 1.027
16:36 | 37.783 | 7.757 | 5.545 | 1.032
16:36 | 37.796 | 7.591 | 5.546 | 1.03
16:36 | 37.808 | 7.424 | 5.549 | 1.032
16:36 | 37.822 | 7.263 | 5.545 | 1.03
16:36 | 37.835 | 7.107 | 5.546 | 1.027
16:36 | 37.848 | 6.951 | 5.541 | 1.029
16:36 | 37.862 | 6.794 | 5.543 | 1.03
16:36 | 37.876 | 6.641 | 5.543 | 1.027
16:36 | 37.888 | 6.496 | 5.548 | 1.029
16:36 | 37.903 | 6.347 | 5.548 | 1.03
16:36 | 37.916 | 6.197 | 5.549 | 1.03
16:36 | 37.928 | 6.059 | 5.548 | 1.032
16:36 | 37.942 | 5.922 | 5.546 | 1.03
16:36 | 37.956 | 5.782 | 5.546 | 1.03
16:36 | 37.968 | 5.646 | 5.549 | 1.029
16:36 | 37.982 | 5.517 | 5.545 | 1.032
16:36 | 37.995 | 5.387 | 5.543 | 1.032
16:36 | 38.009 | 5.26 | 5.545 | 1.03
16:36 | 38.022 | 5.134 | 5.546 | 1.03
16:36 | 38.036 | 5.014 | 5.543 | 1.034
16:36 | 38.048 | 4.89 | 5.524 | 1.095
16:36 | 38.062 | 4.771 | 5.464 | 1.257
16:36 | 38.076 | 4.654 | 5.36 | 1.383
16:36 | 38.088 | 4.548 | 5.205 | 1.556
16:36 | 38.102 | 4.431 | 5.01 | 1.77
16:36 | 38.116 | 4.323 | 4.82 | 1.959
16:36 | 38.128 | 4.217 | 4.654 | 2.118
16:36 | 38.142 | 4.114 | 4.523 | 2.254
16:36 | 38.156 | 4.006 | 4.41 | 2.367
16:36 | 38.169 | 3.905 | 4.323 | 2.463
16:36 | 38.183 | 3.809 | 4.255 | 2.532
16:36 | 38.195 | 3.719 | 4.201 | 2.599
16:36 | 38.209 | 3.616 | 4.156 | 2.658
16:36 | 38.223 | 3.528 | 4.127 | 2.707
16:36 | 38.235 | 3.441 | 4.098 | 2.743
16:36 | 38.249 | 3.354 | 4.073 | 2.781
16:36 | 38.263 | 3.269 | 4.052 | 2.817
16:36 | 38.275 | 3.184 | 4.028 | 2.84
16:36 | 38.289 | 3.103 | 4.009 | 2.872
16:36 | 38.302 | 3.021 | 3.991 | 2.895
16:36 | 38.316 | 2.94 | 3.976 | 2.913
16:36 | 38.329 | 2.867 | 3.958 | 2.927
16:36 | 38.343 | 2.791 | 3.957 | 2.935
16:36 | 38.355 | 2.718 | 3.944 | 2.94
16:36 | 38.369 | 2.651 | 3.939 | 2.945
16:36 | 38.383 | 2.584 | 3.933 | 2.95
16:36 | 38.395 | 2.527 | 3.923 | 2.963
16:36 | 38.409 | 2.467 | 3.916 | 2.961
16:36 | 38.423 | 2.419 | 3.913 | 2.961
16:36 | 38.435 | 2.373 | 3.911 | 2.955
16:36 | 38.449 | 2.35 | 3.915 | 2.948
16:36 | 38.463 | 2.329 | 3.92 | 2.95
16:36 | 38.475 | 2.318 | 3.918 | 2.947
16:36 | 38.489 | 2.32 | 3.913 | 2.948
16:36 | 38.502 | 2.348 | 3.91 | 2.951
16:36 | 38.516 | 2.391 | 3.905 | 2.956
16:36 | 38.528 | 2.447 | 3.902 | 2.955
16:36 | 38.542 | 2.525 | 3.902 | 2.956
16:36 | 38.556 | 2.628 | 3.903 | 2.958
16:36 | 38.568 | 2.745 | 3.908 | 2.947
16:36 | 38.582 | 2.867 | 3.916 | 2.921
16:36 | 38.596 | 3.021 | 3.934 | 2.882
16:36 | 38.608 | 3.198 | 3.96 | 2.825
16:36 | 38.622 | 3.379 | 4 | 2.767
16:36 | 38.636 | 3.561 | 4.046 | 2.696
16:36 | 38.648 | 3.774 | 4.098 | 2.605
16:36 | 38.662 | 3.985 | 4.172 | 2.487
16:36 | 38.676 | 4.201 | 4.272 | 2.322
16:36 | 38.688 | 4.436 | 4.392 | 2.118
16:36 | 38.703 | 4.686 | 4.509 | 1.941
16:36 | 38.715 | 4.941 | 4.616 | 1.804
16:36 | 38.729 | 5.196 | 4.716 | 1.695
16:36 | 38.743 | 5.46 | 4.828 | 1.526
16:36 | 38.755 | 5.74 | 4.938 | 1.364
16:36 | 38.769 | 6.02 | 5.041 | 1.271
16:36 | 38.782 | 6.291 | 5.127 | 1.165
16:36 | 38.795 | 6.576 | 5.201 | 1.166
16:36 | 38.809 | 6.875 | 5.263 | 1.153
16:36 | 38.823 | 7.164 | 5.313 | 1.095
16:36 | 38.835 | 7.444 | 5.349 | 1.108
16:36 | 38.849 | 7.734 | 5.368 | 1.097
16:36 | 38.864 | 8.037 | 5.389 | 1.058
16:36 | 38.875 | 8.326 | 5.41 | 1.077
16:36 | 38.888 | 8.614 | 5.433 | 1.066
16:36 | 38.903 | 8.914 | 5.443 | 1.043
16:36 | 38.915 | 9.22 | 5.456 | 1.064
16:36 | 38.929 | 9.505 | 5.467 | 1.048
16:36 | 38.943 | 9.792 | 5.478 | 1.034
16:36 | 38.955 | 10.09 | 5.488 | 1.053
16:36 | 38.968 | 10.375 | 5.496 | 1.037
16:36 | 38.983 | 10.646 | 5.501 | 1.03
16:36 | 38.995 | 10.924 | 5.507 | 1.05
16:36 | 39.009 | 11.198 | 5.509 | 1.034
16:36 | 39.023 | 11.455 | 5.511 | 1.032
16:36 | 39.035 | 11.698 | 5.515 | 1.043
16:36 | 39.049 | 11.942 | 5.519 | 1.027
16:36 | 39.063 | 12.176 | 5.522 | 1.032
16:36 | 39.075 | 12.392 | 5.527 | 1.042
16:36 | 39.089 | 12.592 | 5.528 | 1.025
16:36 | 39.103 | 12.782 | 5.53 | 1.035
16:36 | 39.115 | 12.961 | 5.532 | 1.037
16:36 | 39.129 | 13.113 | 5.533 | 1.029
16:36 | 39.143 | 13.251 | 5.535 | 1.034
16:36 | 39.155 | 13.368 | 5.538 | 1.034
16:36 | 39.169 | 13.469 | 5.535 | 1.029
16:36 | 39.183 | 13.552 | 5.54 | 1.034
16:36 | 39.195 | 13.605 | 5.538 | 1.032
16:36 | 39.209 | 13.648 | 5.537 | 1.029
16:36 | 39.223 | 13.667 | 5.54 | 1.037
16:36 | 39.236 | 13.676 | 5.543 | 1.03
16:36 | 39.249 | 13.655 | 5.541 | 1.03
16:36 | 39.263 | 13.625 | 5.538 | 1.035
16:36 | 39.275 | 13.589 | 5.533 | 1.029
16:36 | 39.289 | 13.533 | 5.535 | 1.027
16:36 | 39.303 | 13.458 | 5.535 | 1.034
16:36 | 39.315 | 13.373 | 5.535 | 1.029
16:36 | 39.329 | 13.283 | 5.533 | 1.029
16:36 | 39.343 | 13.184 | 5.533 | 1.032
16:36 | 39.355 | 13.069 | 5.535 | 1.029
16:36 | 39.369 | 12.939 | 5.538 | 1.03
16:36 | 39.383 | 12.821 | 5.54 | 1.03
16:36 | 39.396 | 12.684 | 5.538 | 1.03
16:36 | 39.408 | 12.532 | 5.538 | 1.034
16:36 | 39.423 | 12.387 | 5.538 | 1.034
16:36 | 39.435 | 12.24 | 5.54 | 1.03
16:36 | 39.449 | 12.082 | 5.533 | 1.032
16:36 | 39.463 | 11.912 | 5.538 | 1.03
16:36 | 39.475 | 11.746 | 5.535 | 1.03
16:36 | 39.489 | 11.581 | 5.541 | 1.029
16:36 | 39.503 | 11.4 | 5.538 | 1.029
16:36 | 39.515 | 11.223 | 5.541 | 1.03
16:36 | 39.529 | 11.046 | 5.543 | 1.032
16:36 | 39.543 | 10.874 | 5.541 | 1.03
16:36 | 39.555 | 10.69 | 5.54 | 1.03
16:36 | 39.569 | 10.506 | 5.538 | 1.03
16:36 | 39.583 | 10.329 | 5.54 | 1.03
16:36 | 39.595 | 10.148 | 5.541 | 1.03
16:36 | 39.609 | 9.964 | 5.543 | 1.032
16:36 | 39.623 | 9.78 | 5.54 | 1.029
16:36 | 39.635 | 9.601 | 5.543 | 1.03
16:36 | 39.649 | 9.417 | 5.54 | 1.032
16:36 | 39.663 | 9.231 | 5.54 | 1.03
16:36 | 39.675 | 9.057 | 5.54 | 1.032
16:36 | 39.689 | 8.885 | 5.541 | 1.03
16:36 | 39.703 | 8.703 | 5.54 | 1.029
16:36 | 39.715 | 8.526 | 5.537 | 1.03
16:36 | 39.728 | 8.361 | 5.538 | 1.032
16:36 | 39.743 | 8.193 | 5.538 | 1.03
16:36 | 39.756 | 8.016 | 5.54 | 1.032
16:36 | 39.769 | 7.849 | 5.538 | 1.029
16:37 | 39.782 | 7.686 | 5.54 | 1.032
16:37 | 39.796 | 7.525 | 5.541 | 1.03
16:37 | 39.809 | 7.357 | 5.545 | 1.032
16:37 | 39.823 | 7.201 | 5.545 | 1.029
16:37 | 39.835 | 7.045 | 5.545 | 1.032
16:37 | 39.849 | 6.891 | 5.546 | 1.029
16:37 | 39.863 | 6.732 | 5.546 | 1.03
16:37 | 39.875 | 6.585 | 5.546 | 1.029
16:37 | 39.889 | 6.438 | 5.543 | 1.03
16:37 | 39.903 | 6.287 | 5.541 | 1.03
16:37 | 39.915 | 6.142 | 5.543 | 1.032
16:37 | 39.929 | 6.002 | 5.541 | 1.032
16:37 | 39.943 | 5.867 | 5.538 | 1.029
16:37 | 39.955 | 5.726 | 5.537 | 1.03
16:37 | 39.969 | 5.593 | 5.537 | 1.03
16:37 | 39.983 | 5.462 | 5.537 | 1.03
16:37 | 39.995 | 5.341 | 5.533 | 1.03
16:37 | 40.008 | 5.207 | 5.532 | 1.032
16:37 | 40.023 | 5.081 | 5.53 | 1.03
16:37 | 40.035 | 4.964 | 5.527 | 1.032
16:37 | 40.049 | 4.84 | 5.509 | 1.09
16:37 | 40.063 | 4.725 | 5.451 | 1.25
16:37 | 40.075 | 4.612 | 5.354 | 1.382
16:37 | 40.089 | 4.498 | 5.2 | 1.548
16:37 | 40.103 | 4.39 | 5.009 | 1.767
16:37 | 40.115 | 4.275 | 4.823 | 1.953
16:37 | 40.129 | 4.174 | 4.662 | 2.115
16:37 | 40.143 | 4.07 | 4.533 | 2.252
16:37 | 40.156 | 3.967 | 4.42 | 2.37
16:37 | 40.169 | 3.866 | 4.326 | 2.464
16:37 | 40.183 | 3.774 | 4.25 | 2.542
16:37 | 40.195 | 3.682 | 4.185 | 2.616
16:37 | 40.209 | 3.584 | 4.133 | 2.679
16:37 | 40.223 | 3.496 | 4.09 | 2.725
16:37 | 40.235 | 3.411 | 4.049 | 2.757
16:37 | 40.249 | 3.319 | 4.02 | 2.785
16:37 | 40.263 | 3.234 | 3.997 | 2.812
16:37 | 40.275 | 3.147 | 3.981 | 2.833
16:37 | 40.288 | 3.071 | 3.971 | 2.853
16:37 | 40.302 | 2.991 | 3.96 | 2.872
16:37 | 40.316 | 2.906 | 3.949 | 2.887
16:37 | 40.328 | 2.835 | 3.941 | 2.9
16:37 | 40.342 | 2.761 | 3.934 | 2.904
16:37 | 40.355 | 2.692 | 3.928 | 2.921
16:37 | 40.369 | 2.621 | 3.92 | 2.929
16:37 | 40.383 | 2.559 | 3.91 | 2.935
16:37 | 40.395 | 2.499 | 3.91 | 2.942
16:37 | 40.408 | 2.44 | 3.907 | 2.945
16:37 | 40.422 | 2.391 | 3.91 | 2.95
16:37 | 40.436 | 2.348 | 3.908 | 2.951
16:37 | 40.448 | 2.318 | 3.903 | 2.958
16:37 | 40.463 | 2.302 | 3.899 | 2.961
16:37 | 40.475 | 2.286 | 3.895 | 2.964
16:37 | 40.488 | 2.293 | 3.892 | 2.966
16:37 | 40.502 | 2.316 | 3.892 | 2.974
16:37 | 40.516 | 2.364 | 3.887 | 2.981
16:37 | 40.528 | 2.414 | 3.887 | 2.992
16:37 | 40.543 | 2.495 | 3.879 | 2.992
16:37 | 40.555 | 2.594 | 3.882 | 2.99
16:37 | 40.569 | 2.718 | 3.881 | 2.985
16:37 | 40.583 | 2.844 | 3.89 | 2.963
16:37 | 40.595 | 2.989 | 3.905 | 2.937
16:37 | 40.609 | 3.163 | 3.926 | 2.891
16:37 | 40.623 | 3.345 | 3.95 | 2.849
16:37 | 40.635 | 3.531 | 3.983 | 2.79
16:37 | 40.649 | 3.735 | 4.023 | 2.717
16:37 | 40.663 | 3.958 | 4.078 | 2.628
16:37 | 40.675 | 4.181 | 4.154 | 2.51
16:37 | 40.689 | 4.406 | 4.256 | 2.333
16:37 | 40.702 | 4.661 | 4.378 | 2.12
16:37 | 40.715 | 4.913 | 4.501 | 1.945
16:37 | 40.729 | 5.159 | 4.611 | 1.804
16:37 | 40.743 | 5.421 | 4.711 | 1.692
16:37 | 40.755 | 5.701 | 4.816 | 1.521
16:37 | 40.769 | 5.977 | 4.918 | 1.354
16:37 | 40.783 | 6.25 | 5.02 | 1.247
16:37 | 40.795 | 6.533 | 5.104 | 1.181
16:37 | 40.809 | 6.829 | 5.182 | 1.179
16:37 | 40.822 | 7.118 | 5.244 | 1.139
16:37 | 40.835 | 7.396 | 5.292 | 1.108
16:37 | 40.849 | 7.688 | 5.334 | 1.113
16:37 | 40.862 | 7.998 | 5.367 | 1.089
16:37 | 40.876 | 8.285 | 5.392 | 1.072
16:37 | 40.889 | 8.57 | 5.418 | 1.081
16:37 | 40.903 | 8.864 | 5.435 | 1.056
16:37 | 40.915 | 9.172 | 5.448 | 1.055
16:37 | 40.928 | 9.457 | 5.464 | 1.061
16:37 | 40.942 | 9.744 | 5.477 | 1.043
16:37 | 40.956 | 10.042 | 5.485 | 1.043
16:37 | 40.968 | 10.332 | 5.494 | 1.048
16:37 | 40.982 | 10.605 | 5.503 | 1.034
16:37 | 40.996 | 10.885 | 5.509 | 1.043
16:37 | 41.009 | 11.163 | 5.512 | 1.04
16:37 | 41.022 | 11.427 | 5.515 | 1.032
16:37 | 41.036 | 11.673 | 5.524 | 1.035
16:37 | 41.049 | 11.928 | 5.528 | 1.038
16:37 | 41.063 | 12.169 | 5.53 | 1.03
16:37 | 41.075 | 12.396 | 5.533 | 1.037
16:37 | 41.089 | 12.605 | 5.535 | 1.035
16:37 | 41.103 | 12.808 | 5.541 | 1.027
16:37 | 41.115 | 12.998 | 5.541 | 1.034
16:37 | 41.129 | 13.171 | 5.541 | 1.034
16:37 | 41.143 | 13.318 | 5.545 | 1.029
16:37 | 41.155 | 13.453 | 5.543 | 1.035
16:37 | 41.169 | 13.566 | 5.546 | 1.032
16:37 | 41.183 | 13.662 | 5.545 | 1.03
16:37 | 41.195 | 13.74 | 5.548 | 1.034
16:37 | 41.209 | 13.788 | 5.549 | 1.029
16:37 | 41.223 | 13.823 | 5.549 | 1.03
16:37 | 41.235 | 13.846 | 5.548 | 1.035
16:37 | 41.248 | 13.843 | 5.548 | 1.029
16:37 | 41.262 | 13.823 | 5.546 | 1.034
16:37 | 41.276 | 13.791 | 5.551 | 1.032
16:37 | 41.288 | 13.742 | 5.549 | 1.027
16:37 | 41.302 | 13.68 | 5.549 | 1.03
16:37 | 41.316 | 13.6 | 5.546 | 1.032
16:37 | 41.328 | 13.524 | 5.546 | 1.027
16:37 | 41.341 | 13.428 | 5.546 | 1.032
16:37 | 41.355 | 13.318 | 5.545 | 1.03
16:37 | 41.369 | 13.2 | 5.545 | 1.029
16:37 | 41.383 | 13.081 | 5.545 | 1.032
16:37 | 41.395 | 12.952 | 5.543 | 1.032
16:37 | 41.409 | 12.803 | 5.545 | 1.032
16:37 | 41.423 | 12.658 | 5.548 | 1.03
16:37 | 41.435 | 12.514 | 5.549 | 1.03
16:37 | 41.449 | 12.355 | 5.553 | 1.03
16:37 | 41.463 | 12.185 | 5.554 | 1.032
16:37 | 41.475 | 12.022 | 5.558 | 1.032
16:37 | 41.489 | 11.857 | 5.554 | 1.03
16:37 | 41.503 | 11.68 | 5.553 | 1.03
16:37 | 41.515 | 11.498 | 5.553 | 1.029
16:37 | 41.529 | 11.328 | 5.551 | 1.032
16:37 | 41.541 | 11.145 | 5.553 | 1.032
16:37 | 41.555 | 10.959 | 5.553 | 1.029
16:37 | 41.569 | 10.768 | 5.553 | 1.029
16:37 | 41.583 | 10.593 | 5.548 | 1.03
16:37 | 41.595 | 10.407 | 5.549 | 1.032
16:37 | 41.609 | 10.217 | 5.553 | 1.029
16:37 | 41.623 | 10.033 | 5.551 | 1.03
16:37 | 41.635 | 9.856 | 5.551 | 1.029
16:37 | 41.649 | 9.67 | 5.549 | 1.03
16:37 | 41.663 | 9.491 | 5.551 | 1.032
16:37 | 41.676 | 9.31 | 5.553 | 1.029
16:37 | 41.688 | 9.135 | 5.556 | 1.032
16:37 | 41.702 | 8.951 | 5.556 | 1.027
16:37 | 41.716 | 8.765 | 5.554 | 1.029
16:37 | 41.728 | 8.595 | 5.554 | 1.032
16:37 | 41.741 | 8.425 | 5.558 | 1.032
16:37 | 41.756 | 8.244 | 5.554 | 1.032
16:37 | 41.768 | 8.069 | 5.553 | 1.029
16:37 | 41.782 | 7.904 | 5.553 | 1.032
16:37 | 41.795 | 7.741 | 5.551 | 1.032
16:37 | 41.809 | 7.569 | 5.553 | 1.032
16:37 | 41.821 | 7.401 | 5.551 | 1.029
16:37 | 41.835 | 7.252 | 5.549 | 1.03
16:37 | 41.849 | 7.093 | 5.549 | 1.037
16:37 | 41.861 | 6.935 | 5.549 | 1.03
16:37 | 41.875 | 6.778 | 5.548 | 1.032
16:37 | 41.889 | 6.634 | 5.548 | 1.03
16:37 | 41.901 | 6.478 | 5.549 | 1.029
16:37 | 41.915 | 6.331 | 5.548 | 1.029
16:37 | 41.928 | 6.186 | 5.546 | 1.03
16:37 | 41.942 | 6.046 | 5.549 | 1.03
16:37 | 41.956 | 5.903 | 5.549 | 1.032
16:37 | 41.968 | 5.763 | 5.549 | 1.029
16:37 | 41.982 | 5.625 | 5.549 | 1.03
16:37 | 41.996 | 5.501 | 5.553 | 1.034
16:37 | 42.008 | 5.368 | 5.553 | 1.029
16:37 | 42.022 | 5.237 | 5.551 | 1.029
16:37 | 42.036 | 5.12 | 5.548 | 1.034
16:37 | 42.048 | 4.996 | 5.524 | 1.093
16:37 | 42.062 | 4.87 | 5.465 | 1.254
16:37 | 42.076 | 4.757 | 5.363 | 1.38
16:37 | 42.088 | 4.64 | 5.206 | 1.55
16:37 | 42.102 | 4.53 | 5.015 | 1.765
16:37 | 42.115 | 4.415 | 4.828 | 1.953
16:37 | 42.129 | 4.307 | 4.661 | 2.115
16:37 | 42.141 | 4.201 | 4.527 | 2.251
16:37 | 42.155 | 4.096 | 4.415 | 2.362
16:37 | 42.169 | 3.992 | 4.326 | 2.471
16:37 | 42.181 | 3.894 | 4.251 | 2.548
16:37 | 42.195 | 3.799 | 4.187 | 2.616
16:37 | 42.209 | 3.701 | 4.138 | 2.678
16:37 | 42.221 | 3.606 | 4.093 | 2.723
16:37 | 42.235 | 3.515 | 4.06 | 2.756
16:37 | 42.249 | 3.425 | 4.034 | 2.786
16:37 | 42.261 | 3.338 | 4.02 | 2.812
16:37 | 42.275 | 3.248 | 4.002 | 2.83
16:37 | 42.289 | 3.17 | 3.989 | 2.851
16:37 | 42.302 | 3.087 | 3.973 | 2.866
16:37 | 42.316 | 3.007 | 3.963 | 2.88
16:37 | 42.328 | 2.931 | 3.95 | 2.895
16:37 | 42.342 | 2.858 | 3.944 | 2.908
16:37 | 42.356 | 2.784 | 3.934 | 2.916
16:37 | 42.368 | 2.713 | 3.926 | 2.924
16:37 | 42.381 | 2.646 | 3.92 | 2.93
16:37 | 42.395 | 2.582 | 3.916 | 2.935
16:37 | 42.409 | 2.527 | 3.915 | 2.934
16:37 | 42.421 | 2.47 | 3.916 | 2.938
16:37 | 42.435 | 2.431 | 3.911 | 2.945
16:37 | 42.449 | 2.396 | 3.91 | 2.95
16:37 | 42.461 | 2.373 | 3.907 | 2.948
16:37 | 42.476 | 2.359 | 3.907 | 2.945
16:37 | 42.488 | 2.362 | 3.908 | 2.947
16:37 | 42.502 | 2.382 | 3.905 | 2.948
16:37 | 42.515 | 2.428 | 3.903 | 2.953
16:37 | 42.529 | 2.479 | 3.9 | 2.955
16:37 | 42.541 | 2.552 | 3.902 | 2.953
16:37 | 42.555 | 2.656 | 3.905 | 2.95
16:37 | 42.569 | 2.777 | 3.907 | 2.932
16:37 | 42.581 | 2.897 | 3.923 | 2.909
16:37 | 42.595 | 3.051 | 3.942 | 2.877
16:37 | 42.609 | 3.216 | 3.967 | 2.835
16:37 | 42.621 | 3.4 | 3.997 | 2.772
16:37 | 42.635 | 3.581 | 4.043 | 2.702
16:37 | 42.649 | 3.79 | 4.096 | 2.612
16:37 | 42.661 | 4.011 | 4.164 | 2.493
16:37 | 42.676 | 4.227 | 4.263 | 2.344
16:37 | 42.688 | 4.454 | 4.381 | 2.131
16:37 | 42.702 | 4.707 | 4.507 | 1.945
16:37 | 42.716 | 4.962 | 4.617 | 1.812
16:37 | 42.728 | 5.21 | 4.718 | 1.702
16:37 | 42.742 | 5.465 | 4.826 | 1.532
16:37 | 42.756 | 5.745 | 4.926 | 1.364
16:37 | 42.768 | 6.018 | 5.03 | 1.257
16:37 | 42.782 | 6.287 | 5.114 | 1.174
16:37 | 42.796 | 6.574 | 5.187 | 1.178
16:37 | 42.808 | 6.868 | 5.252 | 1.144
16:37 | 42.821 | 7.16 | 5.3 | 1.102
16:37 | 42.835 | 7.442 | 5.339 | 1.114
16:37 | 42.849 | 7.734 | 5.367 | 1.09
16:37 | 42.861 | 8.03 | 5.392 | 1.066
16:37 | 42.875 | 8.317 | 5.414 | 1.081
16:37 | 42.889 | 8.597 | 5.431 | 1.059
16:37 | 42.901 | 8.896 | 5.448 | 1.048
16:37 | 42.915 | 9.197 | 5.46 | 1.064
16:37 | 42.928 | 9.484 | 5.473 | 1.045
16:37 | 42.942 | 9.769 | 5.483 | 1.042
16:37 | 42.956 | 10.063 | 5.491 | 1.05
16:37 | 42.968 | 10.348 | 5.501 | 1.034
16:37 | 42.981 | 10.619 | 5.504 | 1.037
16:37 | 42.995 | 10.887 | 5.514 | 1.043
16:37 | 43.009 | 11.165 | 5.52 | 1.03
16:37 | 43.021 | 11.418 | 5.527 | 1.034
16:37 | 43.035 | 11.666 | 5.53 | 1.038
16:37 | 43.049 | 11.905 | 5.532 | 1.024
16:37 | 43.061 | 12.137 | 5.533 | 1.034
16:37 | 43.075 | 12.355 | 5.535 | 1.038
16:37 | 43.089 | 12.56 | 5.537 | 1.027
16:37 | 43.101 | 12.746 | 5.54 | 1.035
16:37 | 43.115 | 12.92 | 5.541 | 1.032
16:37 | 43.129 | 13.079 | 5.541 | 1.029
16:37 | 43.141 | 13.214 | 5.541 | 1.037
16:37 | 43.155 | 13.327 | 5.541 | 1.032
16:37 | 43.169 | 13.425 | 5.545 | 1.029
16:37 | 43.181 | 13.508 | 5.548 | 1.035
16:37 | 43.195 | 13.566 | 5.548 | 1.032
16:37 | 43.209 | 13.6 | 5.548 | 1.03
16:37 | 43.221 | 13.625 | 5.543 | 1.034
16:37 | 43.235 | 13.637 | 5.543 | 1.032
16:37 | 43.249 | 13.621 | 5.545 | 1.029
16:37 | 43.261 | 13.586 | 5.545 | 1.032
16:37 | 43.275 | 13.552 | 5.545 | 1.029
16:37 | 43.289 | 13.492 | 5.545 | 1.029
16:37 | 43.301 | 13.421 | 5.545 | 1.032
16:37 | 43.315 | 13.338 | 5.548 | 1.029
16:37 | 43.329 | 13.249 | 5.548 | 1.03
16:37 | 43.341 | 13.148 | 5.545 | 1.032
16:37 | 43.355 | 13.033 | 5.551 | 1.032
16:37 | 43.369 | 12.911 | 5.548 | 1.032
16:37 | 43.381 | 12.789 | 5.549 | 1.03
16:37 | 43.395 | 12.651 | 5.551 | 1.03
16:37 | 43.409 | 12.502 | 5.549 | 1.032
16:37 | 43.421 | 12.357 | 5.549 | 1.032
16:37 | 43.435 | 12.21 | 5.551 | 1.027
16:37 | 43.449 | 12.052 | 5.553 | 1.032
16:37 | 43.461 | 11.882 | 5.553 | 1.03
16:37 | 43.475 | 11.717 | 5.556 | 1.03
16:37 | 43.489 | 11.549 | 5.549 | 1.034
16:37 | 43.501 | 11.374 | 5.553 | 1.027
16:37 | 43.515 | 11.191 | 5.551 | 1.032
16:37 | 43.529 | 11.016 | 5.551 | 1.032
16:37 | 43.541 | 10.839 | 5.553 | 1.03
16:37 | 43.555 | 10.655 | 5.554 | 1.032
16:37 | 43.569 | 10.474 | 5.553 | 1.03
16:37 | 43.581 | 10.293 | 5.553 | 1.029
16:37 | 43.595 | 10.116 | 5.551 | 1.032
16:37 | 43.609 | 9.927 | 5.551 | 1.027
16:37 | 43.621 | 9.746 | 5.548 | 1.029
16:37 | 43.635 | 9.574 | 5.551 | 1.03
16:37 | 43.649 | 9.39 | 5.554 | 1.03
16:37 | 43.661 | 9.208 | 5.553 | 1.032
16:37 | 43.675 | 9.034 | 5.549 | 1.03
16:37 | 43.689 | 8.859 | 5.551 | 1.03
16:37 | 43.701 | 8.682 | 5.553 | 1.03
16:37 | 43.715 | 8.503 | 5.553 | 1.032
16:37 | 43.729 | 8.34 | 5.554 | 1.032
16:37 | 43.741 | 8.168 | 5.556 | 1.029
16:37 | 43.755 | 7.998 | 5.554 | 1.029
16:37 | 43.769 | 7.828 | 5.554 | 1.032
16:37 | 43.781 | 7.67 | 5.556 | 1.029
16:37 | 43.796 | 7.504 | 5.553 | 1.029
16:37 | 43.808 | 7.339 | 5.551 | 1.029
16:37 | 43.821 | 7.18 | 5.554 | 1.029
16:37 | 43.835 | 7.029 | 5.554 | 1.027
16:37 | 43.849 | 6.875 | 5.558 | 1.032
16:37 | 43.861 | 6.714 | 5.556 | 1.029
16:37 | 43.875 | 6.565 | 5.556 | 1.03
16:37 | 43.889 | 6.422 | 5.554 | 1.027
16:37 | 43.901 | 6.271 | 5.559 | 1.032
16:37 | 43.915 | 6.128 | 5.554 | 1.029
16:37 | 43.929 | 5.993 | 5.553 | 1.029
16:37 | 43.942 | 5.855 | 5.554 | 1.029
16:37 | 43.956 | 5.717 | 5.554 | 1.03
16:37 | 43.968 | 5.582 | 5.553 | 1.032
16:37 | 43.982 | 5.458 | 5.553 | 1.029
16:37 | 43.996 | 5.329 | 5.556 | 1.03
16:37 | 44.008 | 5.196 | 5.556 | 1.03
16:37 | 44.022 | 5.076 | 5.558 | 1.027
16:37 | 44.036 | 4.952 | 5.553 | 1.032
16:37 | 44.048 | 4.833 | 5.532 | 1.087
16:37 | 44.062 | 4.711 | 5.472 | 1.25
16:37 | 44.075 | 4.606 | 5.371 | 1.373
16:37 | 44.089 | 4.498 | 5.216 | 1.54
16:37 | 44.101 | 4.383 | 5.03 | 1.757
16:37 | 44.116 | 4.275 | 4.839 | 1.945
16:37 | 44.128 | 4.165 | 4.674 | 2.098
16:37 | 44.142 | 4.064 | 4.541 | 2.239
16:37 | 44.155 | 3.962 | 4.428 | 2.354
16:37 | 44.169 | 3.861 | 4.334 | 2.458
16:37 | 44.181 | 3.767 | 4.261 | 2.542
16:37 | 44.195 | 3.675 | 4.196 | 2.615
16:37 | 44.209 | 3.579 | 4.138 | 2.67
16:37 | 44.221 | 3.485 | 4.094 | 2.718
16:37 | 44.235 | 3.402 | 4.062 | 2.76
16:37 | 44.249 | 3.31 | 4.041 | 2.798
16:37 | 44.261 | 3.225 | 4.02 | 2.824
16:37 | 44.275 | 3.14 | 3.999 | 2.851
16:37 | 44.289 | 3.064 | 3.988 | 2.867
16:37 | 44.301 | 2.982 | 3.971 | 2.888
16:37 | 44.315 | 2.901 | 3.963 | 2.903
16:37 | 44.329 | 2.828 | 3.949 | 2.913
16:37 | 44.341 | 2.747 | 3.939 | 2.921
16:37 | 44.355 | 2.683 | 3.936 | 2.929
16:37 | 44.368 | 2.614 | 3.933 | 2.934
16:37 | 44.382 | 2.55 | 3.931 | 2.942
16:37 | 44.396 | 2.488 | 3.933 | 2.943
16:37 | 44.408 | 2.437 | 3.931 | 2.937
16:37 | 44.421 | 2.387 | 3.934 | 2.94
16:37 | 44.435 | 2.343 | 3.933 | 2.943
16:37 | 44.449 | 2.316 | 3.933 | 2.94
16:37 | 44.461 | 2.297 | 3.926 | 2.938
16:37 | 44.475 | 2.286 | 3.924 | 2.942
16:37 | 44.489 | 2.29 | 3.918 | 2.938
16:37 | 44.501 | 2.318 | 3.916 | 2.942
16:37 | 44.516 | 2.359 | 3.91 | 2.948
16:37 | 44.528 | 2.408 | 3.91 | 2.943
16:37 | 44.542 | 2.481 | 3.908 | 2.95
16:37 | 44.556 | 2.587 | 3.903 | 2.956
16:37 | 44.568 | 2.702 | 3.902 | 2.961
16:37 | 44.582 | 2.828 | 3.903 | 2.948
16:37 | 44.596 | 2.975 | 3.911 | 2.929
16:37 | 44.608 | 3.152 | 3.923 | 2.896
16:37 | 44.622 | 3.329 | 3.947 | 2.856
16:37 | 44.636 | 3.515 | 3.978 | 2.798
16:37 | 44.648 | 3.726 | 4.02 | 2.726
16:37 | 44.662 | 3.949 | 4.077 | 2.641
16:37 | 44.676 | 4.167 | 4.145 | 2.527
16:37 | 44.688 | 4.394 | 4.235 | 2.374
16:37 | 44.701 | 4.642 | 4.355 | 2.176
16:37 | 44.716 | 4.9 | 4.472 | 1.993
16:37 | 44.728 | 5.152 | 4.583 | 1.843
16:37 | 44.741 | 5.412 | 4.682 | 1.728
16:37 | 44.755 | 5.692 | 4.782 | 1.595
16:37 | 44.769 | 5.972 | 4.887 | 1.406
16:37 | 44.782 | 6.239 | 4.986 | 1.309
16:37 | 44.796 | 6.523 | 5.075 | 1.194
16:37 | 44.809 | 6.822 | 5.156 | 1.15
16:37 | 44.821 | 7.111 | 5.226 | 1.166
16:37 | 44.835 | 7.392 | 5.278 | 1.105
16:37 | 44.849 | 7.688 | 5.321 | 1.095
16:37 | 44.861 | 7.991 | 5.349 | 1.11
16:37 | 44.876 | 8.276 | 5.378 | 1.064
16:37 | 44.889 | 8.558 | 5.401 | 1.064
16:37 | 44.901 | 8.862 | 5.423 | 1.077
16:37 | 44.915 | 9.165 | 5.438 | 1.043
16:37 | 44.929 | 9.457 | 5.454 | 1.055
16:37 | 44.942 | 9.739 | 5.47 | 1.059
16:37 | 44.956 | 10.035 | 5.48 | 1.032
16:37 | 44.968 | 10.32 | 5.494 | 1.047
16:37 | 44.982 | 10.596 | 5.499 | 1.045
16:37 | 44.996 | 10.869 | 5.507 | 1.029
16:37 | 45.008 | 11.149 | 5.514 | 1.042
16:37 | 45.022 | 11.409 | 5.52 | 1.04
16:37 | 45.036 | 11.661 | 5.522 | 1.029
16:37 | 45.048 | 11.91 | 5.522 | 1.043
16:37 | 45.062 | 12.158 | 5.525 | 1.032
16:37 | 45.075 | 12.385 | 5.533 | 1.025
16:37 | 45.089 | 12.594 | 5.535 | 1.04
16:37 | 45.101 | 12.801 | 5.538 | 1.03
16:37 | 45.115 | 12.994 | 5.54 | 1.029
16:37 | 45.129 | 13.164 | 5.543 | 1.037
16:37 | 45.141 | 13.32 | 5.543 | 1.027
16:37 | 45.155 | 13.462 | 5.54 | 1.027
16:37 | 45.168 | 13.579 | 5.545 | 1.037
16:37 | 45.182 | 13.685 | 5.546 | 1.027
16:37 | 45.196 | 13.761 | 5.546 | 1.03
16:37 | 45.208 | 13.821 | 5.543 | 1.032
16:37 | 45.222 | 13.864 | 5.548 | 1.03
16:37 | 45.236 | 13.889 | 5.546 | 1.034
16:37 | 45.248 | 13.889 | 5.548 | 1.032
16:37 | 45.261 | 13.878 | 5.549 | 1.029
16:37 | 45.275 | 13.85 | 5.551 | 1.032
16:37 | 45.289 | 13.814 | 5.551 | 1.032
16:37 | 45.301 | 13.747 | 5.549 | 1.029
16:37 | 45.316 | 13.68 | 5.549 | 1.034
16:37 | 45.329 | 13.6 | 5.551 | 1.034
16:37 | 45.341 | 13.51 | 5.548 | 1.03
16:37 | 45.355 | 13.4 | 5.549 | 1.034
16:37 | 45.369 | 13.29 | 5.551 | 1.03
16:37 | 45.381 | 13.175 | 5.554 | 1.032
16:37 | 45.396 | 13.044 | 5.553 | 1.034
16:37 | 45.408 | 12.906 | 5.556 | 1.027
16:37 | 45.422 | 12.759 | 5.556 | 1.032
16:37 | 45.436 | 12.615 | 5.559 | 1.032
16:37 | 45.448 | 12.456 | 5.554 | 1.029
16:37 | 45.462 | 12.289 | 5.554 | 1.03
16:37 | 45.476 | 12.123 | 5.553 | 1.032
16:37 | 45.488 | 11.958 | 5.553 | 1.029
16:37 | 45.501 | 11.781 | 5.554 | 1.03
16:37 | 45.515 | 11.595 | 5.554 | 1.032
16:37 | 45.529 | 11.423 | 5.553 | 1.029
16:37 | 45.541 | 11.246 | 5.553 | 1.032
16:37 | 45.555 | 11.062 | 5.553 | 1.032
16:37 | 45.569 | 10.871 | 5.554 | 1.032
16:37 | 45.581 | 10.697 | 5.551 | 1.03
16:37 | 45.595 | 10.515 | 5.553 | 1.032
16:37 | 45.609 | 10.322 | 5.545 | 1.027
16:37 | 45.621 | 10.139 | 5.545 | 1.032
16:37 | 45.635 | 9.957 | 5.546 | 1.027
16:37 | 45.649 | 9.771 | 5.546 | 1.029
16:37 | 45.661 | 9.587 | 5.546 | 1.034
16:37 | 45.675 | 9.406 | 5.548 | 1.027
16:37 | 45.688 | 9.231 | 5.549 | 1.029
16:37 | 45.702 | 9.045 | 5.551 | 1.03
16:37 | 45.716 | 8.859 | 5.551 | 1.029
16:37 | 45.728 | 8.687 | 5.551 | 1.032
16:37 | 45.742 | 8.51 | 5.549 | 1.03
16:37 | 45.756 | 8.336 | 5.548 | 1.032
16:37 | 45.768 | 8.157 | 5.551 | 1.03
16:37 | 45.782 | 7.993 | 5.553 | 1.029
16:37 | 45.796 | 7.826 | 5.553 | 1.032
16:37 | 45.808 | 7.658 | 5.553 | 1.034
16:37 | 45.822 | 7.493 | 5.553 | 1.03
16:37 | 45.836 | 7.337 | 5.553 | 1.032
16:37 | 45.848 | 7.173 | 5.553 | 1.029
16:37 | 45.861 | 7.01 | 5.558 | 1.03
16:37 | 45.875 | 6.859 | 5.558 | 1.032
16:37 | 45.889 | 6.71 | 5.556 | 1.029
16:37 | 45.901 | 6.553 | 5.554 | 1.03
16:37 | 45.915 | 6.404 | 5.553 | 1.03
16:37 | 45.928 | 6.259 | 5.553 | 1.03
16:37 | 45.942 | 6.119 | 5.556 | 1.025
16:37 | 45.956 | 5.972 | 5.556 | 1.032
16:37 | 45.968 | 5.837 | 5.553 | 1.029
16:37 | 45.982 | 5.703 | 5.554 | 1.032
16:37 | 45.996 | 5.573 | 5.554 | 1.027
16:37 | 46.008 | 5.439 | 5.554 | 1.029
16:37 | 46.022 | 5.311 | 5.554 | 1.027
16:37 | 46.035 | 5.184 | 5.553 | 1.03
16:37 | 46.049 | 5.058 | 5.535 | 1.09
16:37 | 46.061 | 4.936 | 5.47 | 1.252
16:37 | 46.075 | 4.817 | 5.37 | 1.378
16:37 | 46.089 | 4.702 | 5.213 | 1.553
16:37 | 46.101 | 4.583 | 5.019 | 1.765
16:37 | 46.116 | 4.463 | 4.828 | 1.954
16:37 | 46.128 | 4.367 | 4.664 | 2.111
16:37 | 46.142 | 4.256 | 4.533 | 2.251
16:37 | 46.156 | 4.149 | 4.425 | 2.367
16:37 | 46.168 | 4.043 | 4.334 | 2.469
16:37 | 46.181 | 3.942 | 4.263 | 2.555
16:37 | 46.195 | 3.843 | 4.193 | 2.62
16:37 | 46.209 | 3.747 | 4.14 | 2.681
16:37 | 46.221 | 3.652 | 4.099 | 2.731
16:37 | 46.235 | 3.563 | 4.065 | 2.768
16:37 | 46.249 | 3.466 | 4.039 | 2.806
16:37 | 46.261 | 3.375 | 4.018 | 2.832
16:37 | 46.275 | 3.292 | 4.004 | 2.861
16:37 | 46.289 | 3.211 | 3.994 | 2.883
16:37 | 46.301 | 3.126 | 3.986 | 2.896
16:37 | 46.315 | 3.039 | 3.975 | 2.908
16:37 | 46.328 | 2.961 | 3.97 | 2.917
16:37 | 46.342 | 2.888 | 3.963 | 2.925
16:37 | 46.356 | 2.812 | 3.954 | 2.925
16:37 | 46.368 | 2.738 | 3.95 | 2.93
16:37 | 46.382 | 2.674 | 3.947 | 2.932
16:37 | 46.396 | 2.614 | 3.945 | 2.93
16:37 | 46.408 | 2.555 | 3.947 | 2.932
16:37 | 46.422 | 2.499 | 3.945 | 2.93
16:37 | 46.436 | 2.453 | 3.941 | 2.93
16:37 | 46.448 | 2.426 | 3.937 | 2.932
16:37 | 46.462 | 2.401 | 3.937 | 2.935
16:37 | 46.475 | 2.387 | 3.933 | 2.943
16:37 | 46.489 | 2.387 | 3.929 | 2.943
16:37 | 46.501 | 2.412 | 3.924 | 2.95
16:37 | 46.516 | 2.447 | 3.92 | 2.951
16:37 | 46.528 | 2.497 | 3.916 | 2.95
16:37 | 46.542 | 2.566 | 3.915 | 2.948
16:37 | 46.555 | 2.669 | 3.91 | 2.948
16:37 | 46.569 | 2.787 | 3.908 | 2.943
16:37 | 46.581 | 2.911 | 3.915 | 2.935
16:37 | 46.595 | 3.062 | 3.929 | 2.916
16:37 | 46.609 | 3.237 | 3.952 | 2.879
16:37 | 46.621 | 3.411 | 3.981 | 2.828
16:37 | 46.635 | 3.595 | 4.022 | 2.767
16:37 | 46.649 | 3.802 | 4.065 | 2.679
16:37 | 46.661 | 4.02 | 4.13 | 2.582
16:37 | 46.675 | 4.238 | 4.214 | 2.448
16:37 | 46.689 | 4.463 | 4.323 | 2.254
16:37 | 46.701 | 4.711 | 4.446 | 2.055
16:37 | 46.715 | 4.964 | 4.559 | 1.895
16:37 | 46.729 | 5.212 | 4.661 | 1.772
16:37 | 46.741 | 5.476 | 4.76 | 1.652
16:37 | 46.755 | 5.752 | 4.866 | 1.467
16:37 | 46.769 | 6.032 | 4.972 | 1.33
16:37 | 46.781 | 6.301 | 5.072 | 1.228
16:37 | 46.796 | 6.583 | 5.15 | 1.16
16:37 | 46.808 | 6.875 | 5.223 | 1.171
16:37 | 46.821 | 7.164 | 5.278 | 1.127
16:37 | 46.835 | 7.442 | 5.321 | 1.095
16:37 | 46.849 | 7.736 | 5.355 | 1.11
16:37 | 46.861 | 8.037 | 5.38 | 1.077
16:37 | 46.875 | 8.324 | 5.405 | 1.066
16:37 | 46.889 | 8.611 | 5.423 | 1.079
16:37 | 46.902 | 8.908 | 5.441 | 1.05
16:37 | 46.916 | 9.208 | 5.457 | 1.051
16:37 | 46.928 | 9.489 | 5.47 | 1.061
16:37 | 46.942 | 9.776 | 5.483 | 1.035
16:37 | 46.955 | 10.074 | 5.494 | 1.04
16:37 | 46.968 | 10.357 | 5.499 | 1.05
16:37 | 46.982 | 10.63 | 5.512 | 1.03
16:37 | 46.996 | 10.901 | 5.519 | 1.04
16:37 | 47.008 | 11.17 | 5.525 | 1.043
16:37 | 47.022 | 11.432 | 5.53 | 1.029
16:37 | 47.036 | 11.684 | 5.532 | 1.037
16:37 | 47.048 | 11.923 | 5.53 | 1.035
16:37 | 47.062 | 12.169 | 5.535 | 1.025
16:37 | 47.076 | 12.387 | 5.537 | 1.04
16:37 | 47.088 | 12.596 | 5.537 | 1.035
16:37 | 47.102 | 12.794 | 5.54 | 1.025
16:37 | 47.116 | 12.975 | 5.537 | 1.037
16:37 | 47.128 | 13.141 | 5.538 | 1.032
16:37 | 47.142 | 13.281 | 5.541 | 1.029
16:37 | 47.156 | 13.409 | 5.543 | 1.038
16:37 | 47.168 | 13.522 | 5.543 | 1.032
16:37 | 47.182 | 13.611 | 5.546 | 1.03
16:37 | 47.196 | 13.676 | 5.546 | 1.034
16:37 | 47.209 | 13.726 | 5.545 | 1.032
16:37 | 47.221 | 13.758 | 5.543 | 1.032
16:37 | 47.235 | 13.772 | 5.543 | 1.034
16:37 | 47.249 | 13.77 | 5.545 | 1.029
16:37 | 47.262 | 13.752 | 5.543 | 1.032
16:37 | 47.275 | 13.717 | 5.548 | 1.035
16:37 | 47.289 | 13.667 | 5.548 | 1.027
16:37 | 47.301 | 13.598 | 5.549 | 1.03
16:37 | 47.316 | 13.522 | 5.549 | 1.03
16:37 | 47.328 | 13.437 | 5.549 | 1.029
16:37 | 47.342 | 13.343 | 5.549 | 1.034
16:37 | 47.356 | 13.23 | 5.551 | 1.03
16:37 | 47.369 | 13.108 | 5.548 | 1.03
16:37 | 47.381 | 12.991 | 5.549 | 1.032
16:37 | 47.395 | 12.858 | 5.545 | 1.032
16:37 | 47.409 | 12.718 | 5.549 | 1.03
16:37 | 47.422 | 12.562 | 5.548 | 1.032
16:37 | 47.435 | 12.419 | 5.546 | 1.029
16:37 | 47.449 | 12.261 | 5.549 | 1.032
16:37 | 47.461 | 12.089 | 5.548 | 1.032
16:37 | 47.475 | 11.928 | 5.546 | 1.029
16:37 | 47.489 | 11.76 | 5.548 | 1.032
16:37 | 47.501 | 11.581 | 5.549 | 1.035
16:37 | 47.516 | 11.407 | 5.546 | 1.03
16:37 | 47.528 | 11.232 | 5.548 | 1.032
16:37 | 47.542 | 11.053 | 5.546 | 1.03
16:37 | 47.556 | 10.864 | 5.545 | 1.032
16:37 | 47.568 | 10.681 | 5.548 | 1.032
16:37 | 47.582 | 10.504 | 5.553 | 1.03
16:37 | 47.596 | 10.32 | 5.551 | 1.03
16:37 | 47.608 | 10.129 | 5.549 | 1.029
16:37 | 47.622 | 9.943 | 5.551 | 1.032
16:37 | 47.636 | 9.762 | 5.548 | 1.029
16:37 | 47.649 | 9.583 | 5.553 | 1.032
16:37 | 47.662 | 9.392 | 5.554 | 1.029
16:37 | 47.676 | 9.213 | 5.548 | 1.029
16:37 | 47.688 | 9.041 | 5.543 | 1.03
16:37 | 47.702 | 8.857 | 5.545 | 1.032
16:37 | 47.716 | 8.678 | 5.546 | 1.03
16:37 | 47.728 | 8.508 | 5.545 | 1.03
16:37 | 47.742 | 8.338 | 5.545 | 1.029
16:37 | 47.756 | 8.163 | 5.548 | 1.032
16:37 | 47.768 | 7.991 | 5.549 | 1.029
16:37 | 47.782 | 7.828 | 5.551 | 1.029
16:37 | 47.796 | 7.667 | 5.549 | 1.03
16:37 | 47.809 | 7.493 | 5.553 | 1.032
16:37 | 47.821 | 7.33 | 5.554 | 1.029
16:37 | 47.835 | 7.18 | 5.546 | 1.029
16:37 | 47.849 | 7.022 | 5.551 | 1.029
16:37 | 47.862 | 6.861 | 5.551 | 1.029
16:37 | 47.875 | 6.712 | 5.549 | 1.03
16:37 | 47.889 | 6.569 | 5.553 | 1.03
16:37 | 47.901 | 6.42 | 5.549 | 1.029
16:37 | 47.916 | 6.269 | 5.551 | 1.03
16:37 | 47.928 | 6.128 | 5.553 | 1.029
16:37 | 47.942 | 5.991 | 5.551 | 1.03
16:37 | 47.956 | 5.853 | 5.546 | 1.03
16:37 | 47.969 | 5.71 | 5.545 | 1.027
16:37 | 47.981 | 5.584 | 5.545 | 1.032
16:37 | 47.995 | 5.451 | 5.546 | 1.029
16:37 | 48.008 | 5.315 | 5.543 | 1.029
16:37 | 48.022 | 5.194 | 5.546 | 1.03
16:37 | 48.036 | 5.07 | 5.543 | 1.032
16:37 | 48.048 | 4.95 | 5.527 | 1.084
16:37 | 48.062 | 4.828 | 5.467 | 1.247
16:37 | 48.076 | 4.714 | 5.37 | 1.375
16:37 | 48.089 | 4.599 | 5.213 | 1.539
16:37 | 48.101 | 4.484 | 5.022 | 1.757
16:37 | 48.115 | 4.371 | 4.829 | 1.943
16:37 | 48.129 | 4.266 | 4.669 | 2.107
16:37 | 48.141 | 4.16 | 4.531 | 2.238
16:37 | 48.155 | 4.054 | 4.42 | 2.359
16:37 | 48.169 | 3.946 | 4.334 | 2.458
16:37 | 48.181 | 3.855 | 4.258 | 2.537
16:37 | 48.195 | 3.758 | 4.196 | 2.618
16:37 | 48.209 | 3.659 | 4.145 | 2.676
16:37 | 48.221 | 3.565 | 4.106 | 2.73
16:37 | 48.236 | 3.48 | 4.068 | 2.775
16:37 | 48.248 | 3.391 | 4.046 | 2.806
16:37 | 48.262 | 3.303 | 4.03 | 2.836
16:37 | 48.276 | 3.216 | 4.004 | 2.862
16:37 | 48.288 | 3.138 | 3.997 | 2.883
16:37 | 48.302 | 3.053 | 3.984 | 2.898
16:37 | 48.316 | 2.97 | 3.973 | 2.911
16:37 | 48.328 | 2.897 | 3.965 | 2.913
16:37 | 48.342 | 2.826 | 3.967 | 2.916
16:37 | 48.356 | 2.752 | 3.957 | 2.921
16:37 | 48.368 | 2.679 | 3.954 | 2.929
16:37 | 48.382 | 2.61 | 3.942 | 2.937
16:37 | 48.396 | 2.552 | 3.937 | 2.937
16:37 | 48.408 | 2.493 | 3.933 | 2.947
16:37 | 48.422 | 2.442 | 3.933 | 2.948
16:37 | 48.436 | 2.396 | 3.928 | 2.947
16:37 | 48.448 | 2.364 | 3.921 | 2.945
16:37 | 48.462 | 2.346 | 3.915 | 2.95
16:37 | 48.476 | 2.332 | 3.911 | 2.964
16:37 | 48.489 | 2.334 | 3.907 | 2.968
16:37 | 48.502 | 2.364 | 3.905 | 2.966
16:37 | 48.515 | 2.408 | 3.902 | 2.961
16:37 | 48.528 | 2.451 | 3.9 | 2.959
16:37 | 48.541 | 2.527 | 3.895 | 2.961
16:37 | 48.554 | 2.628 | 3.899 | 2.961
16:37 | 48.568 | 2.741 | 3.897 | 2.959
16:37 | 48.582 | 2.867 | 3.903 | 2.94
16:37 | 48.596 | 3.018 | 3.921 | 2.909
16:37 | 48.608 | 3.186 | 3.942 | 2.867
16:37 | 48.622 | 3.365 | 3.97 | 2.819
16:37 | 48.635 | 3.544 | 4.007 | 2.757
16:37 | 48.649 | 3.753 | 4.056 | 2.679
16:37 | 48.661 | 3.974 | 4.117 | 2.578
16:37 | 48.675 | 4.19 | 4.206 | 2.44
16:37 | 48.689 | 4.415 | 4.319 | 2.249
16:37 | 48.701 | 4.665 | 4.438 | 2.048
16:37 | 48.715 | 4.929 | 4.556 | 1.891
16:37 | 48.728 | 5.171 | 4.661 | 1.767
16:37 | 48.742 | 5.432 | 4.756 | 1.65
16:37 | 48.756 | 5.71 | 4.863 | 1.461
16:37 | 48.768 | 5.988 | 4.965 | 1.325
16:37 | 48.782 | 6.259 | 5.064 | 1.225
16:37 | 48.796 | 6.546 | 5.145 | 1.161
16:37 | 48.808 | 6.843 | 5.21 | 1.171
16:37 | 48.822 | 7.13 | 5.274 | 1.124
16:37 | 48.834 | 7.41 | 5.316 | 1.097
16:37 | 48.848 | 7.706 | 5.352 | 1.111
16:37 | 48.862 | 8.007 | 5.38 | 1.077
16:37 | 48.874 | 8.294 | 5.402 | 1.064
16:37 | 48.889 | 8.579 | 5.425 | 1.079
16:37 | 48.901 | 8.882 | 5.444 | 1.05
16:37 | 48.914 | 9.174 | 5.462 | 1.051
16:37 | 48.928 | 9.461 | 5.475 | 1.059
16:37 | 48.942 | 9.746 | 5.486 | 1.042
16:37 | 48.954 | 10.042 | 5.494 | 1.043
16:37 | 48.968 | 10.334 | 5.507 | 1.05
16:37 | 48.982 | 10.605 | 5.511 | 1.03
16:37 | 48.995 | 10.881 | 5.512 | 1.04
16:37 | 49.009 | 11.156 | 5.52 | 1.042
16:37 | 49.021 | 11.42 | 5.527 | 1.029
16:37 | 49.035 | 11.671 | 5.53 | 1.038
16:37 | 49.048 | 11.912 | 5.532 | 1.035
16:37 | 49.062 | 12.151 | 5.537 | 1.027
16:37 | 49.074 | 12.378 | 5.538 | 1.037
16:37 | 49.088 | 12.585 | 5.541 | 1.035
16:37 | 49.102 | 12.785 | 5.541 | 1.029
16:37 | 49.114 | 12.968 | 5.538 | 1.035
16:37 | 49.128 | 13.136 | 5.541 | 1.03
16:37 | 49.142 | 13.278 | 5.541 | 1.029
16:37 | 49.154 | 13.4 | 5.545 | 1.034
16:37 | 49.169 | 13.515 | 5.545 | 1.029
16:37 | 49.181 | 13.607 | 5.543 | 1.029
16:37 | 49.195 | 13.671 | 5.545 | 1.034
16:37 | 49.209 | 13.719 | 5.549 | 1.029
16:37 | 49.221 | 13.752 | 5.548 | 1.03
16:37 | 49.235 | 13.765 | 5.546 | 1.034
16:37 | 49.249 | 13.761 | 5.548 | 1.027
16:37 | 49.261 | 13.738 | 5.545 | 1.034
16:37 | 49.275 | 13.708 | 5.545 | 1.03
16:37 | 49.289 | 13.662 | 5.545 | 1.029
16:37 | 49.302 | 13.593 | 5.546 | 1.029
16:37 | 49.315 | 13.515 | 5.549 | 1.03
16:37 | 49.329 | 13.432 | 5.548 | 1.03
16:37 | 49.341 | 13.338 | 5.549 | 1.034
16:37 | 49.355 | 13.228 | 5.549 | 1.034
16:37 | 49.369 | 13.106 | 5.548 | 1.029
16:37 | 49.381 | 12.987 | 5.549 | 1.032
16:37 | 49.394 | 12.854 | 5.546 | 1.03
16:37 | 49.408 | 12.709 | 5.549 | 1.03
16:37 | 49.422 | 12.56 | 5.548 | 1.034
16:37 | 49.434 | 12.419 | 5.545 | 1.029
16:37 | 49.448 | 12.254 | 5.545 | 1.03
16:37 | 49.462 | 12.089 | 5.545 | 1.032
16:37 | 49.474 | 11.923 | 5.548 | 1.032
16:37 | 49.488 | 11.765 | 5.553 | 1.03
16:37 | 49.502 | 11.581 | 5.554 | 1.032
16:37 | 49.514 | 11.4 | 5.556 | 1.032
16:37 | 49.528 | 11.23 | 5.556 | 1.032
16:37 | 49.542 | 11.051 | 5.554 | 1.029
16:37 | 49.554 | 10.864 | 5.556 | 1.03
16:37 | 49.568 | 10.674 | 5.553 | 1.03
16:37 | 49.582 | 10.502 | 5.553 | 1.03
16:37 | 49.594 | 10.318 | 5.556 | 1.032
16:37 | 49.609 | 10.127 | 5.553 | 1.034
16:37 | 49.622 | 9.95 | 5.554 | 1.029
16:37 | 49.634 | 9.771 | 5.554 | 1.03
16:37 | 49.648 | 9.587 | 5.556 | 1.029
16:37 | 49.662 | 9.399 | 5.556 | 1.032
16:37 | 49.674 | 9.222 | 5.559 | 1.03
16:37 | 49.688 | 9.045 | 5.558 | 1.032
16:37 | 49.702 | 8.864 | 5.556 | 1.032
16:37 | 49.714 | 8.687 | 5.559 | 1.03
16:37 | 49.728 | 8.513 | 5.554 | 1.029
16:37 | 49.742 | 8.338 | 5.558 | 1.03
16:37 | 49.754 | 8.163 | 5.553 | 1.029
16:37 | 49.768 | 7.991 | 5.553 | 1.029
16:37 | 49.782 | 7.833 | 5.553 | 1.032
16:37 | 49.794 | 7.66 | 5.551 | 1.03
16:37 | 49.808 | 7.497 | 5.553 | 1.03
16:37 | 49.821 | 7.337 | 5.553 | 1.03
16:37 | 49.835 | 7.178 | 5.553 | 1.032
16:37 | 49.848 | 7.024 | 5.553 | 1.03
16:37 | 49.862 | 6.866 | 5.551 | 1.03
16:37 | 49.874 | 6.716 | 5.553 | 1.032
16:37 | 49.888 | 6.565 | 5.553 | 1.032
16:37 | 49.902 | 6.413 | 5.554 | 1.03
16:37 | 49.914 | 6.259 | 5.548 | 1.032
16:37 | 49.928 | 6.128 | 5.548 | 1.03
16:37 | 49.942 | 5.988 | 5.548 | 1.029
16:37 | 49.954 | 5.841 | 5.545 | 1.029
16:37 | 49.969 | 5.706 | 5.541 | 1.027
16:37 | 49.982 | 5.577 | 5.546 | 1.03
16:37 | 49.994 | 5.449 | 5.545 | 1.03
16:37 | 50.008 | 5.315 | 5.548 | 1.034
16:37 | 50.022 | 5.184 | 5.545 | 1.03
16:37 | 50.034 | 5.065 | 5.541 | 1.034
16:37 | 50.048 | 4.95 | 5.522 | 1.092
16:37 | 50.062 | 4.826 | 5.462 | 1.25
16:37 | 50.074 | 4.711 | 5.362 | 1.377
16:37 | 50.089 | 4.599 | 5.208 | 1.545
16:37 | 50.102 | 4.486 | 5.019 | 1.76
16:37 | 50.114 | 4.369 | 4.834 | 1.953
16:37 | 50.128 | 4.268 | 4.672 | 2.111
16:37 | 50.142 | 4.16 | 4.536 | 2.252
16:37 | 50.154 | 4.054 | 4.428 | 2.362
16:37 | 50.169 | 3.951 | 4.34 | 2.464
16:37 | 50.181 | 3.852 | 4.259 | 2.55
16:37 | 50.195 | 3.76 | 4.198 | 2.621
16:37 | 50.209 | 3.662 | 4.14 | 2.678
16:37 | 50.221 | 3.567 | 4.099 | 2.731
16:37 | 50.235 | 3.476 | 4.064 | 2.775
16:37 | 50.249 | 3.391 | 4.036 | 2.811
16:37 | 50.261 | 3.303 | 4.02 | 2.84
16:37 | 50.274 | 3.221 | 4.007 | 2.867
16:37 | 50.289 | 3.14 | 3.992 | 2.877
16:37 | 50.302 | 3.055 | 3.983 | 2.893
16:37 | 50.316 | 2.977 | 3.971 | 2.906
16:37 | 50.33 | 2.897 | 3.962 | 2.917
16:37 | 50.343 | 2.826 | 3.95 | 2.924
16:37 | 50.355 | 2.75 | 3.944 | 2.934
16:37 | 50.37 | 2.679 | 3.937 | 2.943
16:37 | 50.382 | 2.614 | 3.929 | 2.951
16:37 | 50.395 | 2.555 | 3.921 | 2.955
16:37 | 50.409 | 2.495 | 3.918 | 2.961
16:37 | 50.423 | 2.447 | 3.92 | 2.964
16:37 | 50.436 | 2.398 | 3.92 | 2.963
16:37 | 50.45 | 2.368 | 3.918 | 2.966
16:37 | 50.463 | 2.348 | 3.923 | 2.968
16:37 | 50.476 | 2.334 | 3.92 | 2.959
16:37 | 50.49 | 2.334 | 3.923 | 2.956
16:37 | 50.502 | 2.357 | 3.923 | 2.956
16:37 | 50.516 | 2.401 | 3.923 | 2.966
16:37 | 50.53 | 2.451 | 3.928 | 2.961
16:37 | 50.542 | 2.525 | 3.924 | 2.961
16:37 | 50.556 | 2.628 | 3.92 | 2.959
16:37 | 50.57 | 2.743 | 3.924 | 2.95
16:37 | 50.582 | 2.869 | 3.928 | 2.932
16:37 | 50.596 | 3.021 | 3.941 | 2.906
16:37 | 50.61 | 3.193 | 3.955 | 2.87
16:37 | 50.622 | 3.37 | 3.978 | 2.82
16:37 | 50.636 | 3.554 | 4.013 | 2.762
16:37 | 50.65 | 3.758 | 4.057 | 2.683
16:37 | 50.663 | 3.979 | 4.127 | 2.579
16:37 | 50.676 | 4.199 | 4.213 | 2.438
16:37 | 50.69 | 4.422 | 4.331 | 2.234
16:37 | 50.702 | 4.668 | 4.455 | 2.031
16:37 | 50.716 | 4.923 | 4.572 | 1.874
16:37 | 50.729 | 5.168 | 4.679 | 1.757
16:37 | 50.743 | 5.426 | 4.787 | 1.61
16:37 | 50.755 | 5.697 | 4.896 | 1.42
16:37 | 50.769 | 5.984 | 5.004 | 1.301
16:37 | 50.783 | 6.25 | 5.095 | 1.202
16:37 | 50.795 | 6.537 | 5.174 | 1.178
16:37 | 50.809 | 6.834 | 5.244 | 1.166
16:37 | 50.823 | 7.123 | 5.3 | 1.113
16:37 | 50.835 | 7.403 | 5.337 | 1.113
16:37 | 50.849 | 7.699 | 5.363 | 1.105
16:37 | 50.863 | 7.996 | 5.388 | 1.074
16:37 | 50.881 | 8.292 | 5.407 | 1.077
16:37 | 50.889 | 8.575 | 5.425 | 1.072
16:37 | 50.903 | 8.871 | 5.439 | 1.05
16:37 | 50.915 | 9.174 | 5.452 | 1.059
16:37 | 50.929 | 9.454 | 5.46 | 1.056
16:37 | 50.943 | 9.744 | 5.469 | 1.04
16:37 | 50.955 | 10.035 | 5.477 | 1.047
16:37 | 50.969 | 10.322 | 5.485 | 1.042
16:37 | 50.983 | 10.596 | 5.491 | 1.034
16:37 | 50.995 | 10.869 | 5.49 | 1.047
16:37 | 51.009 | 11.14 | 5.498 | 1.038
16:37 | 51.023 | 11.411 | 5.499 | 1.032
16:37 | 51.035 | 11.652 | 5.509 | 1.04
16:37 | 51.049 | 11.9 | 5.509 | 1.032
16:37 | 51.063 | 12.142 | 5.514 | 1.03
16:37 | 51.076 | 12.362 | 5.517 | 1.038
16:37 | 51.09 | 12.573 | 5.517 | 1.032
16:37 | 51.102 | 12.769 | 5.519 | 1.034
16:37 | 51.116 | 12.95 | 5.514 | 1.038
16:37 | 51.13 | 13.115 | 5.517 | 1.029
16:37 | 51.142 | 13.26 | 5.517 | 1.032
16:37 | 51.156 | 13.384 | 5.517 | 1.034
16:37 | 51.17 | 13.487 | 5.522 | 1.029
16:37 | 51.182 | 13.577 | 5.522 | 1.032
16:37 | 51.196 | 13.641 | 5.527 | 1.034
16:37 | 51.21 | 13.687 | 5.53 | 1.029
16:37 | 51.222 | 13.713 | 5.528 | 1.032
16:37 | 51.236 | 13.729 | 5.533 | 1.034
16:37 | 51.25 | 13.719 | 5.535 | 1.027
16:37 | 51.262 | 13.694 | 5.535 | 1.034
16:37 | 51.276 | 13.66 | 5.535 | 1.034
16:37 | 51.29 | 13.611 | 5.53 | 1.027
16:37 | 51.302 | 13.543 | 5.53 | 1.032
16:37 | 51.316 | 13.462 | 5.532 | 1.03
16:37 | 51.33 | 13.382 | 5.532 | 1.03
16:37 | 51.342 | 13.281 | 5.532 | 1.032
16:37 | 51.356 | 13.175 | 5.535 | 1.029
16:37 | 51.37 | 13.051 | 5.535 | 1.03
16:37 | 51.382 | 12.927 | 5.538 | 1.032
16:37 | 51.396 | 12.794 | 5.54 | 1.032
16:37 | 51.41 | 12.647 | 5.541 | 1.032
16:37 | 51.422 | 12.502 | 5.54 | 1.03
16:37 | 51.436 | 12.355 | 5.538 | 1.029
16:37 | 51.45 | 12.201 | 5.535 | 1.03
16:37 | 51.462 | 12.029 | 5.537 | 1.032
16:37 | 51.476 | 11.864 | 5.535 | 1.03
16:37 | 51.49 | 11.701 | 5.538 | 1.03
16:37 | 51.502 | 11.526 | 5.535 | 1.034
16:37 | 51.516 | 11.347 | 5.537 | 1.032
16:37 | 51.529 | 11.17 | 5.535 | 1.032
16:37 | 51.543 | 10.993 | 5.533 | 1.035
16:37 | 51.555 | 10.805 | 5.533 | 1.029
16:37 | 51.569 | 10.621 | 5.533 | 1.03
16:37 | 51.583 | 10.446 | 5.535 | 1.032
16:37 | 51.595 | 10.263 | 5.535 | 1.032
16:37 | 51.609 | 10.074 | 5.537 | 1.032
16:37 | 51.623 | 9.888 | 5.53 | 1.032
16:37 | 51.635 | 9.716 | 5.53 | 1.029
16:37 | 51.649 | 9.528 | 5.532 | 1.034
16:37 | 51.663 | 9.344 | 5.533 | 1.032
16:37 | 51.675 | 9.163 | 5.533 | 1.032
16:37 | 51.689 | 8.993 | 5.533 | 1.03
16:37 | 51.703 | 8.809 | 5.535 | 1.03
16:37 | 51.715 | 8.63 | 5.533 | 1.032
16:37 | 51.729 | 8.457 | 5.535 | 1.03
16:37 | 51.743 | 8.29 | 5.532 | 1.03
16:37 | 51.755 | 8.111 | 5.535 | 1.032
16:37 | 51.769 | 7.941 | 5.535 | 1.029
16:37 | 51.783 | 7.778 | 5.53 | 1.03
16:37 | 51.795 | 7.614 | 5.532 | 1.032
16:37 | 51.809 | 7.447 | 5.532 | 1.03
16:37 | 51.823 | 7.284 | 5.533 | 1.032
16:37 | 51.835 | 7.128 | 5.532 | 1.03
16:37 | 51.849 | 6.976 | 5.53 | 1.032
16:37 | 51.862 | 6.82 | 5.527 | 1.032
16:37 | 51.876 | 6.668 | 5.524 | 1.032
16:37 | 51.89 | 6.523 | 5.524 | 1.029
16:37 | 51.902 | 6.374 | 5.52 | 1.032
16:37 | 51.915 | 6.22 | 5.519 | 1.032
16:37 | 51.93 | 6.085 | 5.519 | 1.03
16:37 | 51.942 | 5.947 | 5.52 | 1.03
16:37 | 51.956 | 5.805 | 5.522 | 1.03
16:37 | 51.97 | 5.667 | 5.522 | 1.03
16:37 | 51.983 | 5.538 | 5.522 | 1.03
16:37 | 51.995 | 5.407 | 5.524 | 1.032
16:37 | 52.01 | 5.274 | 5.525 | 1.03
16:37 | 52.023 | 5.152 | 5.525 | 1.03
16:37 | 52.035 | 5.031 | 5.525 | 1.035
16:37 | 52.05 | 4.913 | 5.509 | 1.095
16:37 | 52.062 | 4.794 | 5.446 | 1.252
16:37 | 52.076 | 4.679 | 5.352 | 1.382
16:37 | 52.09 | 4.564 | 5.197 | 1.555
16:37 | 52.103 | 4.454 | 5.009 | 1.77
16:37 | 52.115 | 4.341 | 4.823 | 1.954
16:37 | 52.129 | 4.234 | 4.662 | 2.116
16:37 | 52.143 | 4.13 | 4.528 | 2.249
16:37 | 52.155 | 4.025 | 4.42 | 2.361
16:37 | 52.169 | 3.923 | 4.326 | 2.451
16:37 | 52.183 | 3.822 | 4.253 | 2.535
16:37 | 52.195 | 3.731 | 4.191 | 2.608
16:37 | 52.209 | 3.634 | 4.145 | 2.662
16:37 | 52.223 | 3.54 | 4.106 | 2.715
16:37 | 52.235 | 3.455 | 4.072 | 2.756
16:37 | 52.249 | 3.368 | 4.041 | 2.793
16:37 | 52.263 | 3.278 | 4.022 | 2.83
16:37 | 52.276 | 3.195 | 4.002 | 2.854
16:37 | 52.29 | 3.117 | 3.989 | 2.874
16:37 | 52.302 | 3.032 | 3.97 | 2.888
16:37 | 52.315 | 2.952 | 3.96 | 2.9
16:37 | 52.329 | 2.874 | 3.945 | 2.911
16:37 | 52.343 | 2.803 | 3.941 | 2.922
16:37 | 52.355 | 2.731 | 3.933 | 2.924
16:37 | 52.37 | 2.66 | 3.929 | 2.932
16:37 | 52.382 | 2.596 | 3.92 | 2.942
16:37 | 52.396 | 2.536 | 3.913 | 2.951
16:37 | 52.41 | 2.479 | 3.913 | 2.956
16:37 | 52.422 | 2.433 | 3.911 | 2.959
16:37 | 52.436 | 2.385 | 3.905 | 2.958
16:37 | 52.45 | 2.355 | 3.903 | 2.958
16:37 | 52.462 | 2.336 | 3.9 | 2.959
16:37 | 52.476 | 2.32 | 3.903 | 2.956
16:37 | 52.49 | 2.323 | 3.899 | 2.958
16:37 | 52.502 | 2.348 | 3.897 | 2.961
16:37 | 52.516 | 2.387 | 3.899 | 2.963
16:37 | 52.53 | 2.442 | 3.895 | 2.959
16:37 | 52.542 | 2.518 | 3.895 | 2.953
16:37 | 52.556 | 2.621 | 3.895 | 2.95
16:37 | 52.57 | 2.734 | 3.897 | 2.942
16:37 | 52.582 | 2.867 | 3.905 | 2.925
16:37 | 52.595 | 3.018 | 3.915 | 2.9
16:37 | 52.609 | 3.195 | 3.934 | 2.866
16:37 | 52.623 | 3.37 | 3.955 | 2.815
16:37 | 52.635 | 3.551 | 3.988 | 2.759
16:37 | 52.65 | 3.76 | 4.031 | 2.689
16:37 | 52.663 | 3.985 | 4.081 | 2.599
16:37 | 52.675 | 4.206 | 4.157 | 2.479
16:37 | 52.689 | 4.429 | 4.268 | 2.301
16:37 | 52.703 | 4.677 | 4.389 | 2.097
16:37 | 52.715 | 4.936 | 4.51 | 1.925
16:37 | 52.729 | 5.182 | 4.617 | 1.794
16:37 | 52.743 | 5.449 | 4.719 | 1.679
16:37 | 52.755 | 5.726 | 4.828 | 1.5
16:37 | 52.769 | 6.009 | 4.933 | 1.354
16:37 | 52.783 | 6.28 | 5.033 | 1.26
16:37 | 52.795 | 6.563 | 5.116 | 1.157
16:37 | 52.809 | 6.868 | 5.192 | 1.17
16:37 | 52.822 | 7.153 | 5.255 | 1.147
16:37 | 52.836 | 7.435 | 5.3 | 1.087
16:37 | 52.85 | 7.734 | 5.341 | 1.113
16:37 | 52.861 | 8.035 | 5.37 | 1.092
16:37 | 52.876 | 8.324 | 5.394 | 1.055
16:37 | 52.89 | 8.611 | 5.417 | 1.079
16:37 | 52.902 | 8.912 | 5.436 | 1.058
16:37 | 52.916 | 9.213 | 5.452 | 1.04
16:37 | 52.929 | 9.502 | 5.464 | 1.066
16:37 | 52.943 | 9.79 | 5.473 | 1.047
16:37 | 52.955 | 10.088 | 5.483 | 1.032
16:37 | 52.969 | 10.382 | 5.491 | 1.056
16:37 | 52.983 | 10.658 | 5.503 | 1.035
16:37 | 52.996 | 10.929 | 5.509 | 1.032
16:37 | 53.01 | 11.214 | 5.515 | 1.048
16:37 | 53.022 | 11.48 | 5.52 | 1.029
16:37 | 53.036 | 11.728 | 5.522 | 1.03
16:37 | 53.05 | 11.981 | 5.524 | 1.043
16:37 | 53.062 | 12.22 | 5.527 | 1.025
16:37 | 53.076 | 12.442 | 5.525 | 1.035
16:37 | 53.09 | 12.658 | 5.532 | 1.038
16:37 | 53.102 | 12.863 | 5.527 | 1.024
16:37 | 53.116 | 13.051 | 5.53 | 1.032
16:37 | 53.13 | 13.221 | 5.532 | 1.037
16:37 | 53.143 | 13.373 | 5.532 | 1.025
16:37 | 53.155 | 13.506 | 5.532 | 1.035
16:37 | 53.169 | 13.611 | 5.535 | 1.034
16:37 | 53.183 | 13.713 | 5.537 | 1.027
16:37 | 53.195 | 13.784 | 5.537 | 1.034
16:37 | 53.21 | 13.837 | 5.54 | 1.03
16:37 | 53.222 | 13.873 | 5.543 | 1.025
16:37 | 53.236 | 13.892 | 5.543 | 1.032
16:37 | 53.25 | 13.892 | 5.543 | 1.032
16:37 | 53.262 | 13.866 | 5.541 | 1.029
16:37 | 53.276 | 13.839 | 5.545 | 1.032
16:37 | 53.29 | 13.793 | 5.546 | 1.029
16:37 | 53.302 | 13.729 | 5.543 | 1.027
16:37 | 53.316 | 13.653 | 5.548 | 1.034
16:37 | 53.329 | 13.572 | 5.548 | 1.029
16:37 | 53.343 | 13.478 | 5.551 | 1.03
16:37 | 53.355 | 13.366 | 5.548 | 1.034
16:37 | 53.369 | 13.249 | 5.549 | 1.03
16:37 | 53.383 | 13.129 | 5.549 | 1.034
16:37 | 53.395 | 13.001 | 5.548 | 1.03
16:37 | 53.41 | 12.856 | 5.551 | 1.03
16:37 | 53.422 | 12.704 | 5.549 | 1.03
16:37 | 53.436 | 12.562 | 5.546 | 1.03
16:37 | 53.45 | 12.401 | 5.553 | 1.029
16:37 | 53.462 | 12.229 | 5.545 | 1.032
16:37 | 53.475 | 12.068 | 5.545 | 1.032
16:37 | 53.49 | 11.903 | 5.54 | 1.03
16:37 | 53.502 | 11.721 | 5.541 | 1.032
16:37 | 53.516 | 11.54 | 5.543 | 1.03
16:37 | 53.53 | 11.372 | 5.541 | 1.029
16:37 | 53.542 | 11.191 | 5.543 | 1.032
16:37 | 53.556 | 11 | 5.541 | 1.032
16:37 | 53.569 | 10.816 | 5.54 | 1.03
16:37 | 53.582 | 10.644 | 5.538 | 1.034
16:37 | 53.596 | 10.456 | 5.538 | 1.032
16:37 | 53.61 | 10.265 | 5.538 | 1.03
16:37 | 53.622 | 10.077 | 5.541 | 1.034
16:37 | 53.636 | 9.9 | 5.54 | 1.03
16:37 | 53.65 | 9.718 | 5.545 | 1.032
16:37 | 53.662 | 9.523 | 5.546 | 1.029
16:37 | 53.676 | 9.344 | 5.545 | 1.03
16:37 | 53.69 | 9.169 | 5.543 | 1.032
16:37 | 53.703 | 8.988 | 5.545 | 1.029
16:37 | 53.715 | 8.797 | 5.549 | 1.03
16:37 | 53.729 | 8.632 | 5.549 | 1.032
16:37 | 53.743 | 8.46 | 5.546 | 1.03
16:37 | 53.755 | 8.281 | 5.551 | 1.03
16:37 | 53.769 | 8.106 | 5.548 | 1.027
16:37 | 53.783 | 7.941 | 5.545 | 1.029
16:37 | 53.795 | 7.773 | 5.548 | 1.034
16:37 | 53.809 | 7.605 | 5.546 | 1.029
16:37 | 53.823 | 7.438 | 5.549 | 1.03
16:37 | 53.835 | 7.281 | 5.549 | 1.032
16:37 | 53.849 | 7.118 | 5.549 | 1.032
16:37 | 53.863 | 6.958 | 5.541 | 1.03
16:37 | 53.875 | 6.806 | 5.54 | 1.03
16:37 | 53.889 | 6.661 | 5.54 | 1.03
16:37 | 53.903 | 6.507 | 5.54 | 1.032
16:37 | 53.915 | 6.358 | 5.541 | 1.034
16:37 | 53.93 | 6.216 | 5.541 | 1.03
16:37 | 53.942 | 6.071 | 5.543 | 1.03
16:37 | 53.956 | 5.929 | 5.543 | 1.03
16:37 | 53.97 | 5.791 | 5.546 | 1.029
16:37 | 53.983 | 5.655 | 5.546 | 1.032
16:37 | 53.995 | 5.529 | 5.548 | 1.029
16:37 | 54.009 | 5.389 | 5.546 | 1.029
16:37 | 54.023 | 5.26 | 5.548 | 1.032
16:37 | 54.035 | 5.141 | 5.548 | 1.032
16:37 | 54.049 | 5.014 | 5.525 | 1.097
16:37 | 54.063 | 4.893 | 5.465 | 1.26
16:37 | 54.075 | 4.776 | 5.36 | 1.385
16:37 | 54.089 | 4.665 | 5.2 | 1.561
16:37 | 54.102 | 4.548 | 5.012 | 1.775
16:37 | 54.116 | 4.433 | 4.828 | 1.961
16:37 | 54.13 | 4.328 | 4.667 | 2.121
16:37 | 54.143 | 4.217 | 4.535 | 2.254
16:37 | 54.155 | 4.114 | 4.426 | 2.367
16:37 | 54.169 | 4.006 | 4.34 | 2.469
16:37 | 54.183 | 3.912 | 4.263 | 2.552
16:37 | 54.195 | 3.813 | 4.203 | 2.62
16:37 | 54.209 | 3.714 | 4.154 | 2.679
16:37 | 54.223 | 3.613 | 4.115 | 2.731
16:37 | 54.235 | 3.538 | 4.088 | 2.773
16:37 | 54.25 | 3.441 | 4.065 | 2.807
16:37 | 54.262 | 3.352 | 4.039 | 2.835
16:37 | 54.276 | 3.269 | 4.026 | 2.859
16:37 | 54.29 | 3.184 | 4.007 | 2.883
16:37 | 54.302 | 3.103 | 3.996 | 2.9
16:37 | 54.316 | 3.023 | 3.983 | 2.921
16:37 | 54.33 | 2.945 | 3.968 | 2.937
16:37 | 54.342 | 2.869 | 3.957 | 2.95
16:37 | 54.356 | 2.791 | 3.944 | 2.961
16:37 | 54.37 | 2.72 | 3.934 | 2.972
16:37 | 54.382 | 2.653 | 3.928 | 2.977
16:37 | 54.396 | 2.596 | 3.92 | 2.989
16:37 | 54.41 | 2.536 | 3.91 | 2.989
16:37 | 54.422 | 2.483 | 3.902 | 2.989
16:37 | 54.436 | 2.437 | 3.902 | 2.993
16:37 | 54.45 | 2.405 | 3.897 | 2.995
16:37 | 54.462 | 2.38 | 3.902 | 2.993
16:37 | 54.476 | 2.368 | 3.903 | 2.987
16:37 | 54.489 | 2.371 | 3.903 | 2.987
16:37 | 54.502 | 2.398 | 3.902 | 2.984
16:37 | 54.516 | 2.437 | 3.899 | 2.982
16:37 | 54.53 | 2.488 | 3.897 | 2.984
16:37 | 54.542 | 2.564 | 3.895 | 2.985
16:37 | 54.556 | 2.66 | 3.895 | 2.981
16:37 | 54.57 | 2.782 | 3.902 | 2.971
16:37 | 54.582 | 2.901 | 3.918 | 2.951
16:37 | 54.596 | 3.051 | 3.934 | 2.924
16:37 | 54.609 | 3.221 | 3.954 | 2.88
16:37 | 54.623 | 3.4 | 3.986 | 2.82
16:37 | 54.635 | 3.579 | 4.023 | 2.756
16:37 | 54.649 | 3.788 | 4.077 | 2.667
16:37 | 54.663 | 4.006 | 4.14 | 2.556
16:37 | 54.675 | 4.229 | 4.232 | 2.411
16:37 | 54.69 | 4.456 | 4.345 | 2.215
16:37 | 54.703 | 4.702 | 4.463 | 2.024
16:37 | 54.716 | 4.959 | 4.58 | 1.87
16:37 | 54.73 | 5.2 | 4.68 | 1.751
16:37 | 54.742 | 5.469 | 4.781 | 1.626
16:37 | 54.756 | 5.743 | 4.886 | 1.433
16:37 | 54.77 | 6.025 | 4.989 | 1.325
16:37 | 54.782 | 6.301 | 5.087 | 1.21
16:37 | 54.795 | 6.583 | 5.158 | 1.15
16:37 | 54.809 | 6.877 | 5.231 | 1.176
16:37 | 54.823 | 7.164 | 5.284 | 1.116
16:37 | 54.835 | 7.454 | 5.324 | 1.095
16:37 | 54.85 | 7.745 | 5.355 | 1.114
16:37 | 54.863 | 8.046 | 5.378 | 1.071
16:37 | 54.875 | 8.34 | 5.397 | 1.064
16:37 | 54.888 | 8.618 | 5.415 | 1.081
16:37 | 54.903 | 8.921 | 5.435 | 1.047
16:37 | 54.915 | 9.218 | 5.448 | 1.055
16:37 | 54.93 | 9.502 | 5.456 | 1.066
16:37 | 54.943 | 9.792 | 5.464 | 1.035
16:37 | 54.956 | 10.086 | 5.473 | 1.043
16:37 | 54.97 | 10.375 | 5.482 | 1.05
16:37 | 54.982 | 10.646 | 5.488 | 1.027
16:37 | 54.996 | 10.924 | 5.49 | 1.042
16:37 | 55.01 | 11.202 | 5.501 | 1.043
16:37 | 55.022 | 11.469 | 5.503 | 1.024
16:37 | 55.036 | 11.714 | 5.506 | 1.04
16:37 | 55.05 | 11.955 | 5.512 | 1.037
16:37 | 55.062 | 12.199 | 5.514 | 1.024
16:37 | 55.076 | 12.417 | 5.517 | 1.043
16:37 | 55.09 | 12.624 | 5.514 | 1.035
16:37 | 55.103 | 12.821 | 5.517 | 1.029
16:37 | 55.115 | 13.003 | 5.522 | 1.038
16:37 | 55.129 | 13.164 | 5.522 | 1.032
16:37 | 55.143 | 13.313 | 5.52 | 1.029
16:37 | 55.156 | 13.437 | 5.524 | 1.038
16:37 | 55.169 | 13.54 | 5.522 | 1.03
16:37 | 55.183 | 13.632 | 5.525 | 1.03
16:37 | 55.195 | 13.699 | 5.525 | 1.038
16:37 | 55.209 | 13.745 | 5.527 | 1.027
16:37 | 55.223 | 13.775 | 5.525 | 1.034
16:37 | 55.235 | 13.788 | 5.532 | 1.032
16:37 | 55.249 | 13.779 | 5.533 | 1.027
16:37 | 55.263 | 13.758 | 5.535 | 1.032
16:37 | 55.276 | 13.722 | 5.533 | 1.032
16:37 | 55.29 | 13.676 | 5.535 | 1.029
16:37 | 55.303 | 13.602 | 5.538 | 1.034
16:37 | 55.315 | 13.524 | 5.538 | 1.032
16:37 | 55.329 | 13.439 | 5.54 | 1.029
16:37 | 55.343 | 13.345 | 5.537 | 1.032
16:37 | 55.355 | 13.233 | 5.533 | 1.032
16:37 | 55.369 | 13.106 | 5.53 | 1.032
16:37 | 55.383 | 12.991 | 5.528 | 1.032
16:37 | 55.395 | 12.856 | 5.53 | 1.032
16:37 | 55.409 | 12.707 | 5.53 | 1.029
16:37 | 55.423 | 12.56 | 5.528 | 1.034
16:37 | 55.435 | 12.415 | 5.533 | 1.029
16:37 | 55.45 | 12.256 | 5.533 | 1.032
16:37 | 55.462 | 12.089 | 5.537 | 1.032
16:37 | 55.476 | 11.923 | 5.537 | 1.03
16:37 | 55.488 | 11.758 | 5.533 | 1.035
16:37 | 55.503 | 11.581 | 5.537 | 1.032
16:37 | 55.516 | 11.402 | 5.54 | 1.029
16:37 | 55.53 | 11.227 | 5.54 | 1.032
16:37 | 55.542 | 11.046 | 5.541 | 1.032
16:37 | 55.556 | 10.858 | 5.541 | 1.034
16:37 | 55.569 | 10.672 | 5.54 | 1.032
16:37 | 55.583 | 10.492 | 5.538 | 1.032
16:37 | 55.595 | 10.313 | 5.538 | 1.027
16:37 | 55.609 | 10.12 | 5.533 | 1.032
16:37 | 55.623 | 9.937 | 5.537 | 1.03
16:37 | 55.635 | 9.767 | 5.538 | 1.029
16:37 | 55.649 | 9.581 | 5.54 | 1.032
16:37 | 55.663 | 9.392 | 5.541 | 1.032
16:37 | 55.675 | 9.22 | 5.54 | 1.03
16:37 | 55.689 | 9.043 | 5.537 | 1.034
16:37 | 55.702 | 8.862 | 5.535 | 1.029
16:37 | 55.715 | 8.68 | 5.535 | 1.03
16:37 | 55.729 | 8.506 | 5.533 | 1.032
16:37 | 55.743 | 8.336 | 5.535 | 1.029
16:37 | 55.755 | 8.161 | 5.538 | 1.029
16:37 | 55.769 | 7.984 | 5.535 | 1.03
16:37 | 55.783 | 7.826 | 5.538 | 1.029
16:37 | 55.795 | 7.663 | 5.537 | 1.032
16:37 | 55.809 | 7.49 | 5.535 | 1.03
16:37 | 55.823 | 7.334 | 5.532 | 1.032
16:37 | 55.836 | 7.176 | 5.528 | 1.03
16:37 | 55.848 | 7.02 | 5.527 | 1.029
16:37 | 55.862 | 6.856 | 5.528 | 1.032
16:37 | 55.876 | 6.707 | 5.53 | 1.032
16:37 | 55.888 | 6.56 | 5.535 | 1.03
16:37 | 55.902 | 6.411 | 5.535 | 1.032
16:37 | 55.916 | 6.259 | 5.533 | 1.03
16:37 | 55.928 | 6.117 | 5.538 | 1.03
16:37 | 55.942 | 5.975 | 5.541 | 1.03
16:37 | 55.956 | 5.839 | 5.541 | 1.032
16:37 | 55.968 | 5.697 | 5.541 | 1.029
16:37 | 55.983 | 5.568 | 5.543 | 1.03
16:37 | 55.995 | 5.442 | 5.541 | 1.032
16:37 | 56.009 | 5.315 | 5.541 | 1.034
16:37 | 56.023 | 5.182 | 5.54 | 1.03
16:37 | 56.035 | 5.067 | 5.533 | 1.034
16:37 | 56.049 | 4.941 | 5.515 | 1.092
16:37 | 56.063 | 4.819 | 5.456 | 1.254
16:37 | 56.075 | 4.7 | 5.36 | 1.383
16:37 | 56.089 | 4.59 | 5.211 | 1.551
16:37 | 56.103 | 4.477 | 5.019 | 1.768
16:37 | 56.115 | 4.364 | 4.832 | 1.956
16:37 | 56.129 | 4.259 | 4.674 | 2.116
16:37 | 56.143 | 4.155 | 4.539 | 2.255
16:37 | 56.155 | 4.045 | 4.429 | 2.372
16:37 | 56.169 | 3.949 | 4.332 | 2.471
16:37 | 56.183 | 3.85 | 4.256 | 2.561
16:37 | 56.195 | 3.756 | 4.203 | 2.634
16:37 | 56.209 | 3.659 | 4.151 | 2.697
16:37 | 56.222 | 3.565 | 4.112 | 2.746
16:37 | 56.236 | 3.473 | 4.078 | 2.788
16:37 | 56.248 | 3.388 | 4.051 | 2.82
16:37 | 56.263 | 3.303 | 4.03 | 2.854
16:37 | 56.275 | 3.211 | 4.01 | 2.879
16:37 | 56.289 | 3.133 | 3.996 | 2.895
16:37 | 56.302 | 3.051 | 3.983 | 2.916
16:37 | 56.315 | 2.966 | 3.973 | 2.925
16:37 | 56.329 | 2.892 | 3.96 | 2.929
16:37 | 56.343 | 2.816 | 3.954 | 2.934
16:37 | 56.355 | 2.747 | 3.944 | 2.94
16:37 | 56.369 | 2.674 | 3.939 | 2.95
16:37 | 56.383 | 2.614 | 3.933 | 2.958
16:37 | 56.395 | 2.552 | 3.931 | 2.964
16:37 | 56.409 | 2.493 | 3.92 | 2.969
16:37 | 56.423 | 2.444 | 3.923 | 2.979
16:37 | 56.435 | 2.403 | 3.924 | 2.977
16:37 | 56.448 | 2.366 | 3.923 | 2.971
16:37 | 56.463 | 2.346 | 3.926 | 2.969
16:37 | 56.475 | 2.329 | 3.928 | 2.963
16:37 | 56.489 | 2.334 | 3.92 | 2.959
16:37 | 56.503 | 2.357 | 3.913 | 2.961
16:37 | 56.516 | 2.398 | 3.913 | 2.966
16:37 | 56.528 | 2.449 | 3.91 | 2.972
16:37 | 56.542 | 2.525 | 3.902 | 2.979
16:37 | 56.556 | 2.628 | 3.903 | 2.981
16:37 | 56.568 | 2.743 | 3.903 | 2.971
16:37 | 56.582 | 2.865 | 3.916 | 2.955
16:37 | 56.596 | 3.016 | 3.929 | 2.922
16:37 | 56.608 | 3.188 | 3.954 | 2.879
16:37 | 56.622 | 3.37 | 3.991 | 2.819
16:37 | 56.636 | 3.547 | 4.033 | 2.746
16:37 | 56.648 | 3.76 | 4.094 | 2.649
16:37 | 56.662 | 3.979 | 4.167 | 2.524
16:37 | 56.676 | 4.199 | 4.268 | 2.364
16:37 | 56.688 | 4.426 | 4.382 | 2.155
16:37 | 56.702 | 4.675 | 4.499 | 1.974
16:37 | 56.716 | 4.929 | 4.611 | 1.835
16:37 | 56.729 | 5.18 | 4.705 | 1.72
16:37 | 56.743 | 5.442 | 4.811 | 1.563
16:37 | 56.756 | 5.724 | 4.917 | 1.385
16:37 | 56.768 | 5.997 | 5.022 | 1.278
16:37 | 56.783 | 6.275 | 5.106 | 1.186
16:37 | 56.795 | 6.556 | 5.185 | 1.179
16:37 | 56.809 | 6.852 | 5.248 | 1.155
16:37 | 56.823 | 7.144 | 5.299 | 1.103
16:37 | 56.836 | 7.424 | 5.337 | 1.114
16:37 | 56.848 | 7.718 | 5.367 | 1.095
16:37 | 56.863 | 8.016 | 5.391 | 1.066
16:37 | 56.875 | 8.313 | 5.409 | 1.082
16:37 | 56.889 | 8.595 | 5.433 | 1.066
16:37 | 56.902 | 8.898 | 5.446 | 1.048
16:37 | 56.916 | 9.195 | 5.454 | 1.064
16:37 | 56.928 | 9.482 | 5.462 | 1.05
16:37 | 56.943 | 9.767 | 5.477 | 1.038
16:37 | 56.955 | 10.058 | 5.486 | 1.051
16:37 | 56.969 | 10.348 | 5.494 | 1.038
16:37 | 56.983 | 10.619 | 5.501 | 1.035
16:37 | 56.995 | 10.892 | 5.507 | 1.043
16:37 | 57.009 | 11.163 | 5.512 | 1.032
16:37 | 57.023 | 11.427 | 5.515 | 1.032
16:37 | 57.036 | 11.673 | 5.522 | 1.04
16:37 | 57.048 | 11.914 | 5.519 | 1.032
16:37 | 57.062 | 12.148 | 5.52 | 1.034
16:37 | 57.075 | 12.376 | 5.519 | 1.038
16:37 | 57.089 | 12.576 | 5.519 | 1.029
16:37 | 57.103 | 12.769 | 5.52 | 1.032
16:37 | 57.115 | 12.948 | 5.522 | 1.034
16:37 | 57.129 | 13.106 | 5.527 | 1.029
16:37 | 57.143 | 13.244 | 5.53 | 1.035
16:37 | 57.155 | 13.366 | 5.532 | 1.032
16:37 | 57.169 | 13.469 | 5.532 | 1.03
16:37 | 57.183 | 13.552 | 5.535 | 1.037
16:37 | 57.195 | 13.611 | 5.537 | 1.034
16:37 | 57.209 | 13.651 | 5.537 | 1.029
16:37 | 57.223 | 13.676 | 5.54 | 1.034
16:37 | 57.235 | 13.692 | 5.54 | 1.03
16:37 | 57.249 | 13.678 | 5.541 | 1.03
16:37 | 57.263 | 13.646 | 5.543 | 1.035
16:37 | 57.275 | 13.607 | 5.545 | 1.029
16:37 | 57.289 | 13.556 | 5.546 | 1.03
16:37 | 57.302 | 13.485 | 5.54 | 1.03
16:37 | 57.315 | 13.4 | 5.541 | 1.032
16:37 | 57.329 | 13.311 | 5.545 | 1.032
16:37 | 57.342 | 13.214 | 5.541 | 1.032
16:37 | 57.355 | 13.099 | 5.541 | 1.032
16:37 | 57.369 | 12.982 | 5.543 | 1.03
16:37 | 57.383 | 12.854 | 5.545 | 1.032
16:37 | 57.395 | 12.72 | 5.545 | 1.03
16:37 | 57.409 | 12.571 | 5.541 | 1.034
16:37 | 57.423 | 12.426 | 5.543 | 1.032
16:37 | 57.436 | 12.277 | 5.543 | 1.029
16:37 | 57.448 | 12.116 | 5.545 | 1.03
16:37 | 57.463 | 11.946 | 5.543 | 1.03
16:37 | 57.475 | 11.783 | 5.54 | 1.032
16:37 | 57.488 | 11.618 | 5.538 | 1.032
16:37 | 57.502 | 11.439 | 5.541 | 1.03
16:37 | 57.515 | 11.255 | 5.54 | 1.029
16:37 | 57.529 | 11.087 | 5.538 | 1.03
16:37 | 57.543 | 10.908 | 5.543 | 1.029
16:37 | 57.555 | 10.72 | 5.541 | 1.032
16:37 | 57.569 | 10.538 | 5.543 | 1.032
16:37 | 57.583 | 10.361 | 5.546 | 1.032
16:37 | 57.595 | 10.173 | 5.543 | 1.032
16:37 | 57.609 | 9.994 | 5.545 | 1.029
16:37 | 57.623 | 9.806 | 5.543 | 1.027
16:37 | 57.635 | 9.633 | 5.538 | 1.029
16:37 | 57.648 | 9.45 | 5.543 | 1.03
16:37 | 57.662 | 9.264 | 5.545 | 1.029
16:37 | 57.675 | 9.089 | 5.543 | 1.03
16:37 | 57.689 | 8.91 | 5.545 | 1.03
16:37 | 57.702 | 8.74 | 5.54 | 1.03
16:37 | 57.716 | 8.561 | 5.541 | 1.03
16:37 | 57.729 | 8.391 | 5.541 | 1.03
16:37 | 57.743 | 8.225 | 5.543 | 1.034
16:37 | 57.755 | 8.049 | 5.541 | 1.03
16:37 | 57.769 | 7.879 | 5.541 | 1.03
16:37 | 57.783 | 7.718 | 5.54 | 1.03
16:37 | 57.795 | 7.555 | 5.541 | 1.032
16:37 | 57.809 | 7.392 | 5.538 | 1.029
16:37 | 57.823 | 7.226 | 5.538 | 1.029
16:37 | 57.835 | 7.072 | 5.541 | 1.029
16:37 | 57.849 | 6.916 | 5.538 | 1.029
16:37 | 57.863 | 6.765 | 5.537 | 1.029
16:37 | 57.875 | 6.611 | 5.537 | 1.029
16:37 | 57.889 | 6.471 | 5.533 | 1.03
16:37 | 57.903 | 6.319 | 5.535 | 1.027
16:37 | 57.915 | 6.174 | 5.537 | 1.027
16:37 | 57.929 | 6.034 | 5.532 | 1.03
16:37 | 57.943 | 5.894 | 5.54 | 1.029
16:37 | 57.955 | 5.759 | 5.533 | 1.029
16:37 | 57.969 | 5.625 | 5.537 | 1.029
16:37 | 57.983 | 5.497 | 5.538 | 1.027
16:37 | 57.996 | 5.368 | 5.541 | 1.032
16:37 | 58.009 | 5.237 | 5.54 | 1.034
16:37 | 58.023 | 5.111 | 5.541 | 1.029
16:37 | 58.035 | 4.991 | 5.543 | 1.032
16:37 | 58.048 | 4.87 | 5.519 | 1.095
16:37 | 58.063 | 4.748 | 5.459 | 1.257
16:37 | 58.075 | 4.633 | 5.355 | 1.382
16:37 | 58.089 | 4.525 | 5.2 | 1.555
16:37 | 58.103 | 4.413 | 5.012 | 1.767
16:37 | 58.115 | 4.302 | 4.826 | 1.954
16:37 | 58.129 | 4.199 | 4.664 | 2.111
16:37 | 58.142 | 4.093 | 4.528 | 2.244
16:37 | 58.156 | 3.99 | 4.418 | 2.364
16:37 | 58.169 | 3.889 | 4.329 | 2.461
16:37 | 58.183 | 3.793 | 4.256 | 2.547
16:37 | 58.195 | 3.696 | 4.195 | 2.621
16:37 | 58.209 | 3.602 | 4.149 | 2.675
16:37 | 58.223 | 3.508 | 4.111 | 2.72
16:37 | 58.235 | 3.416 | 4.077 | 2.767
16:37 | 58.249 | 3.329 | 4.049 | 2.801
16:37 | 58.263 | 3.244 | 4.025 | 2.832
16:37 | 58.275 | 3.163 | 4.007 | 2.858
16:37 | 58.289 | 3.087 | 3.994 | 2.882
16:37 | 58.303 | 3.005 | 3.978 | 2.904
16:37 | 58.315 | 2.922 | 3.965 | 2.927
16:37 | 58.329 | 2.849 | 3.949 | 2.945
16:37 | 58.343 | 2.775 | 3.942 | 2.958
16:37 | 58.355 | 2.704 | 3.931 | 2.959
16:37 | 58.369 | 2.633 | 3.924 | 2.964
16:37 | 58.383 | 2.571 | 3.911 | 2.969
16:37 | 58.395 | 2.513 | 3.905 | 2.972
16:37 | 58.409 | 2.456 | 3.895 | 2.974
16:37 | 58.423 | 2.403 | 3.89 | 2.976
16:37 | 58.436 | 2.362 | 3.892 | 2.974
16:37 | 58.448 | 2.329 | 3.886 | 2.969
16:37 | 58.462 | 2.309 | 3.887 | 2.966
16:37 | 58.476 | 2.3 | 3.89 | 2.969
16:37 | 58.488 | 2.302 | 3.889 | 2.969
16:37 | 58.502 | 2.332 | 3.894 | 2.961
16:37 | 58.516 | 2.378 | 3.894 | 2.956
16:37 | 58.529 | 2.424 | 3.892 | 2.956
16:37 | 58.543 | 2.499 | 3.897 | 2.963
16:37 | 58.555 | 2.605 | 3.895 | 2.961
16:37 | 58.569 | 2.722 | 3.9 | 2.948
16:37 | 58.583 | 2.844 | 3.908 | 2.924
16:37 | 58.595 | 2.993 | 3.924 | 2.89
16:37 | 58.608 | 3.17 | 3.949 | 2.849
16:37 | 58.623 | 3.347 | 3.981 | 2.788
16:37 | 58.636 | 3.531 | 4.023 | 2.717
16:37 | 58.649 | 3.74 | 4.073 | 2.626
16:37 | 58.663 | 3.965 | 4.146 | 2.511
16:37 | 58.675 | 4.188 | 4.245 | 2.357
16:37 | 58.689 | 4.42 | 4.365 | 2.16
16:37 | 58.702 | 4.677 | 4.484 | 1.974
16:37 | 58.715 | 4.927 | 4.593 | 1.828
16:37 | 58.729 | 5.182 | 4.69 | 1.715
16:37 | 58.743 | 5.446 | 4.794 | 1.574
16:37 | 58.755 | 5.731 | 4.902 | 1.388
16:37 | 58.769 | 6.014 | 5.01 | 1.296
16:37 | 58.783 | 6.282 | 5.095 | 1.184
16:37 | 58.795 | 6.574 | 5.177 | 1.157
16:37 | 58.808 | 6.875 | 5.235 | 1.165
16:37 | 58.822 | 7.169 | 5.286 | 1.102
16:37 | 58.836 | 7.454 | 5.326 | 1.1
16:37 | 58.848 | 7.755 | 5.354 | 1.108
16:37 | 58.862 | 8.06 | 5.378 | 1.061
16:37 | 58.876 | 8.356 | 5.399 | 1.071
16:37 | 58.889 | 8.639 | 5.415 | 1.072
16:37 | 58.903 | 8.944 | 5.43 | 1.042
16:37 | 58.915 | 9.248 | 5.441 | 1.056
16:37 | 58.929 | 9.532 | 5.452 | 1.056
16:37 | 58.943 | 9.824 | 5.464 | 1.035
16:37 | 58.955 | 10.125 | 5.469 | 1.05
16:37 | 58.969 | 10.417 | 5.477 | 1.043
16:37 | 58.983 | 10.69 | 5.483 | 1.029
16:37 | 58.995 | 10.97 | 5.486 | 1.047
16:37 | 59.009 | 11.241 | 5.493 | 1.04
16:37 | 59.023 | 11.51 | 5.499 | 1.027
16:37 | 59.035 | 11.76 | 5.499 | 1.043
16:37 | 59.049 | 12.006 | 5.507 | 1.03
16:37 | 59.063 | 12.24 | 5.504 | 1.027
16:37 | 59.075 | 12.465 | 5.506 | 1.042
16:37 | 59.089 | 12.67 | 5.511 | 1.027
16:37 | 59.102 | 12.863 | 5.514 | 1.029
16:37 | 59.115 | 13.042 | 5.515 | 1.035
16:37 | 59.129 | 13.203 | 5.517 | 1.027
16:37 | 59.143 | 13.343 | 5.515 | 1.032
16:37 | 59.155 | 13.469 | 5.519 | 1.037
16:37 | 59.169 | 13.572 | 5.519 | 1.027
16:37 | 59.183 | 13.655 | 5.517 | 1.032
16:37 | 59.195 | 13.724 | 5.515 | 1.035
16:37 | 59.209 | 13.765 | 5.519 | 1.03
16:37 | 59.223 | 13.791 | 5.52 | 1.034
16:37 | 59.235 | 13.807 | 5.522 | 1.034
16:37 | 59.249 | 13.798 | 5.524 | 1.03
16:37 | 59.263 | 13.768 | 5.525 | 1.034
16:37 | 59.275 | 13.733 | 5.528 | 1.035
16:37 | 59.289 | 13.68 | 5.53 | 1.029
16:37 | 59.303 | 13.609 | 5.533 | 1.034
16:37 | 59.315 | 13.531 | 5.532 | 1.03
16:37 | 59.329 | 13.444 | 5.535 | 1.03
16:37 | 59.343 | 13.345 | 5.538 | 1.035
16:37 | 59.355 | 13.228 | 5.532 | 1.03
16:37 | 59.369 | 13.104 | 5.535 | 1.03
16:37 | 59.383 | 12.984 | 5.533 | 1.032
16:37 | 59.395 | 12.854 | 5.533 | 1.027
16:37 | 59.409 | 12.704 | 5.532 | 1.032
16:37 | 59.423 | 12.555 | 5.528 | 1.032
16:37 | 59.435 | 12.403 | 5.528 | 1.034
16:37 | 59.449 | 12.243 | 5.532 | 1.029
16:37 | 59.463 | 12.07 | 5.528 | 1.03
16:37 | 59.476 | 11.907 | 5.527 | 1.03
16:37 | 59.488 | 11.735 | 5.527 | 1.032
16:37 | 59.503 | 11.563 | 5.528 | 1.032
16:37 | 59.515 | 11.379 | 5.53 | 1.03
16:37 | 59.529 | 11.207 | 5.532 | 1.032
16:37 | 59.543 | 11.028 | 5.53 | 1.03
16:37 | 59.555 | 10.842 | 5.532 | 1.027
16:37 | 59.569 | 10.653 | 5.535 | 1.03
16:37 | 59.583 | 10.479 | 5.535 | 1.032
16:37 | 59.595 | 10.288 | 5.538 | 1.032
16:37 | 59.609 | 10.107 | 5.535 | 1.032
16:37 | 59.623 | 9.918 | 5.535 | 1.032
16:37 | 59.635 | 9.741 | 5.533 | 1.034
16:37 | 59.649 | 9.558 | 5.533 | 1.032
16:37 | 59.662 | 9.376 | 5.533 | 1.03
16:37 | 59.675 | 9.199 | 5.53 | 1.03
16:37 | 59.688 | 9.022 | 5.528 | 1.029
16:37 | 59.703 | 8.843 | 5.527 | 1.03
16:37 | 59.715 | 8.657 | 5.53 | 1.032
16:37 | 59.729 | 8.485 | 5.528 | 1.032
16:37 | 59.743 | 8.315 | 5.528 | 1.03
16:37 | 59.755 | 8.134 | 5.524 | 1.032
16:37 | 59.769 | 7.961 | 5.524 | 1.029
16:37 | 59.783 | 7.796 | 5.525 | 1.032
16:37 | 59.795 | 7.633 | 5.524 | 1.032
16:37 | 59.809 | 7.467 | 5.524 | 1.03
16:37 | 59.823 | 7.304 | 5.522 | 1.03
16:37 | 59.835 | 7.155 | 5.522 | 1.03
16:37 | 59.848 | 6.997 | 5.525 | 1.03
16:37 | 59.862 | 6.843 | 5.52 | 1.032
16:37 | 59.876 | 6.691 | 5.524 | 1.032
16:37 | 59.888 | 6.544 | 5.519 | 1.027
16:37 | 59.902 | 6.395 | 5.522 | 1.032
16:37 | 59.915 | 6.248 | 5.52 | 1.032
16:37 | 59.929 | 6.105 | 5.524 | 1.03
16:37 | 59.943 | 5.965 | 5.524 | 1.029
16:37 | 59.955 | 5.825 | 5.525 | 1.032
16:37 | 59.969 | 5.683 | 5.524 | 1.029
16:37 | 59.982 | 5.559 | 5.524 | 1.03
16:37 | 59.996 | 5.426 | 5.527 | 1.03
16:37 | 60.008 | 5.292 | 5.53 | 1.03
16:37 | 60.023 | 5.168 | 5.53 | 1.029
16:37 | 60.035 | 5.049 | 5.53 | 1.032
16:37 | 60.048 | 4.925 | 5.514 | 1.09
16:37 | 60.062 | 4.801 | 5.456 | 1.254
16:37 | 60.076 | 4.686 | 5.357 | 1.378
16:37 | 60.088 | 4.576 | 5.2 | 1.547
16:37 | 60.102 | 4.461 | 5.015 | 1.757
16:37 | 60.116 | 4.351 | 4.829 | 1.954
16:37 | 60.128 | 4.247 | 4.666 | 2.111
16:37 | 60.142 | 4.144 | 4.536 | 2.247
16:37 | 60.156 | 4.034 | 4.426 | 2.361
16:37 | 60.168 | 3.937 | 4.337 | 2.461
16:37 | 60.182 | 3.838 | 4.263 | 2.548
16:37 | 60.196 | 3.742 | 4.2 | 2.615
16:37 | 60.208 | 3.646 | 4.146 | 2.673
16:37 | 60.222 | 3.554 | 4.106 | 2.726
16:37 | 60.236 | 3.464 | 4.072 | 2.754
16:37 | 60.248 | 3.377 | 4.051 | 2.786
16:37 | 60.262 | 3.287 | 4.033 | 2.812
16:37 | 60.276 | 3.205 | 4.012 | 2.841
16:37 | 60.288 | 3.124 | 3.996 | 2.866
16:37 | 60.302 | 3.044 | 3.981 | 2.885
16:37 | 60.315 | 2.961 | 3.965 | 2.903
16:37 | 60.329 | 2.883 | 3.95 | 2.919
16:37 | 60.343 | 2.805 | 3.937 | 2.93
16:37 | 60.355 | 2.734 | 3.937 | 2.94
16:37 | 60.369 | 2.665 | 3.928 | 2.947
16:37 | 60.383 | 2.6 | 3.928 | 2.951
16:37 | 60.395 | 2.541 | 3.924 | 2.958
16:37 | 60.409 | 2.483 | 3.923 | 2.956
16:37 | 60.423 | 2.435 | 3.924 | 2.958
16:37 | 60.435 | 2.394 | 3.92 | 2.955
16:37 | 60.448 | 2.357 | 3.916 | 2.955
16:37 | 60.462 | 2.334 | 3.911 | 2.951
16:37 | 60.476 | 2.323 | 3.916 | 2.953
16:37 | 60.489 | 2.325 | 3.911 | 2.961
16:37 | 60.503 | 2.348 | 3.91 | 2.971
16:37 | 60.515 | 2.389 | 3.902 | 2.976
16:37 | 60.529 | 2.435 | 3.899 | 2.979
16:37 | 60.543 | 2.506 | 3.902 | 2.981
16:37 | 60.555 | 2.607 | 3.903 | 2.982
16:37 | 60.568 | 2.722 | 3.908 | 2.976
16:37 | 60.582 | 2.846 | 3.915 | 2.963
16:37 | 60.596 | 2.996 | 3.926 | 2.935
16:37 | 60.608 | 3.165 | 3.945 | 2.903
16:37 | 60.623 | 3.342 | 3.973 | 2.849
16:37 | 60.635 | 3.524 | 4.009 | 2.788
16:37 | 60.649 | 3.733 | 4.052 | 2.701
16:37 | 60.663 | 3.953 | 4.117 | 2.6
16:37 | 60.675 | 4.176 | 4.203 | 2.466
16:37 | 60.689 | 4.392 | 4.318 | 2.268
16:37 | 60.703 | 4.642 | 4.441 | 2.064
16:37 | 60.715 | 4.897 | 4.557 | 1.899
16:37 | 60.729 | 5.145 | 4.661 | 1.776
16:37 | 60.743 | 5.405 | 4.763 | 1.649
16:37 | 60.755 | 5.685 | 4.876 | 1.451
16:37 | 60.769 | 5.963 | 4.983 | 1.327
16:37 | 60.783 | 6.234 | 5.075 | 1.216
16:37 | 60.795 | 6.512 | 5.156 | 1.178
16:37 | 60.809 | 6.808 | 5.224 | 1.176
16:37 | 60.823 | 7.091 | 5.278 | 1.121
16:37 | 60.835 | 7.373 | 5.321 | 1.11
16:37 | 60.849 | 7.67 | 5.355 | 1.111
16:37 | 60.863 | 7.968 | 5.383 | 1.077
16:37 | 60.878 | 8.255 | 5.405 | 1.077
16:37 | 60.889 | 8.545 | 5.425 | 1.074
16:37 | 60.902 | 8.843 | 5.439 | 1.053
16:37 | 60.915 | 9.144 | 5.451 | 1.058
16:37 | 60.929 | 9.434 | 5.462 | 1.059
16:37 | 60.943 | 9.716 | 5.47 | 1.04
16:37 | 60.955 | 10.015 | 5.478 | 1.05
16:37 | 60.968 | 10.304 | 5.485 | 1.045
16:37 | 60.982 | 10.575 | 5.498 | 1.032
16:37 | 60.995 | 10.851 | 5.501 | 1.045
16:37 | 61.008 | 11.124 | 5.507 | 1.038
16:37 | 61.022 | 11.393 | 5.511 | 1.029
16:37 | 61.035 | 11.639 | 5.517 | 1.042
16:37 | 61.049 | 11.887 | 5.517 | 1.034
16:37 | 61.063 | 12.128 | 5.515 | 1.03
16:37 | 61.075 | 12.351 | 5.517 | 1.038
16:37 | 61.089 | 12.56 | 5.519 | 1.029
16:37 | 61.103 | 12.764 | 5.522 | 1.034
16:37 | 61.115 | 12.948 | 5.522 | 1.037
16:37 | 61.129 | 13.115 | 5.522 | 1.03
16:37 | 61.142 | 13.258 | 5.524 | 1.032
16:37 | 61.156 | 13.384 | 5.528 | 1.032
16:37 | 61.168 | 13.494 | 5.53 | 1.029
16:37 | 61.182 | 13.586 | 5.53 | 1.032
16:37 | 61.196 | 13.657 | 5.533 | 1.034
16:37 | 61.209 | 13.703 | 5.533 | 1.03
16:37 | 61.223 | 13.738 | 5.533 | 1.032
16:37 | 61.235 | 13.756 | 5.535 | 1.032
16:37 | 61.249 | 13.749 | 5.537 | 1.03
16:37 | 61.263 | 13.729 | 5.538 | 1.034
16:37 | 61.275 | 13.692 | 5.535 | 1.03
16:37 | 61.289 | 13.644 | 5.535 | 1.029
16:37 | 61.302 | 13.582 | 5.538 | 1.032
16:37 | 61.315 | 13.504 | 5.535 | 1.032
16:37 | 61.329 | 13.423 | 5.537 | 1.029
16:37 | 61.343 | 13.322 | 5.54 | 1.035
16:37 | 61.356 | 13.21 | 5.538 | 1.03
16:37 | 61.368 | 13.086 | 5.538 | 1.034
16:37 | 61.382 | 12.971 | 5.538 | 1.034
16:37 | 61.396 | 12.835 | 5.537 | 1.03
16:37 | 61.408 | 12.695 | 5.54 | 1.034
16:37 | 61.423 | 12.548 | 5.541 | 1.034
16:37 | 61.436 | 12.403 | 5.538 | 1.03
16:37 | 61.449 | 12.24 | 5.54 | 1.032
16:37 | 61.463 | 12.073 | 5.541 | 1.03
16:37 | 61.475 | 11.91 | 5.541 | 1.032
16:37 | 61.488 | 11.744 | 5.538 | 1.03
16:37 | 61.502 | 11.565 | 5.54 | 1.034
16:37 | 61.515 | 11.384 | 5.535 | 1.03
16:37 | 61.529 | 11.214 | 5.535 | 1.032
16:37 | 61.543 | 11.032 | 5.537 | 1.032
16:37 | 61.555 | 10.844 | 5.535 | 1.03
16:37 | 61.569 | 10.658 | 5.54 | 1.032
16:37 | 61.583 | 10.483 | 5.538 | 1.029
16:37 | 61.595 | 10.299 | 5.543 | 1.03
16:37 | 61.609 | 10.111 | 5.541 | 1.032
16:37 | 61.623 | 9.932 | 5.543 | 1.03
16:37 | 61.635 | 9.751 | 5.54 | 1.032
16:37 | 61.649 | 9.569 | 5.537 | 1.034
16:37 | 61.663 | 9.383 | 5.535 | 1.03
16:37 | 61.676 | 9.206 | 5.538 | 1.03
16:37 | 61.688 | 9.027 | 5.535 | 1.029
16:37 | 61.702 | 8.848 | 5.538 | 1.03
16:37 | 61.716 | 8.664 | 5.54 | 1.032
16:37 | 61.728 | 8.492 | 5.54 | 1.029
16:37 | 61.743 | 8.326 | 5.54 | 1.032
16:37 | 61.756 | 8.15 | 5.543 | 1.032
16:37 | 61.768 | 7.98 | 5.543 | 1.032
16:37 | 61.782 | 7.819 | 5.543 | 1.029
16:37 | 61.796 | 7.653 | 5.541 | 1.035
16:37 | 61.808 | 7.488 | 5.541 | 1.029
16:37 | 61.822 | 7.327 | 5.541 | 1.03
16:37 | 61.835 | 7.171 | 5.543 | 1.03
16:37 | 61.848 | 7.01 | 5.541 | 1.03
16:37 | 61.862 | 6.854 | 5.538 | 1.03
16:37 | 61.875 | 6.703 | 5.538 | 1.03
16:37 | 61.889 | 6.558 | 5.54 | 1.03
16:37 | 61.903 | 6.411 | 5.535 | 1.029
16:37 | 61.915 | 6.259 | 5.535 | 1.029
16:37 | 61.929 | 6.119 | 5.533 | 1.029
16:37 | 61.941 | 5.984 | 5.533 | 1.029
16:37 | 61.955 | 5.841 | 5.537 | 1.032
16:37 | 61.969 | 5.703 | 5.535 | 1.03
16:37 | 61.983 | 5.573 | 5.537 | 1.032
16:37 | 61.995 | 5.444 | 5.535 | 1.03
16:37 | 62.009 | 5.313 | 5.537 | 1.032
16:37 | 62.023 | 5.182 | 5.537 | 1.03
16:37 | 62.035 | 5.06 | 5.532 | 1.034
16:37 | 62.049 | 4.939 | 5.515 | 1.095
16:37 | 62.063 | 4.817 | 5.456 | 1.257
16:37 | 62.075 | 4.704 | 5.357 | 1.383
16:37 | 62.089 | 4.592 | 5.198 | 1.553
16:37 | 62.103 | 4.479 | 5.009 | 1.772
16:37 | 62.115 | 4.364 | 4.823 | 1.958
16:37 | 62.128 | 4.256 | 4.662 | 2.113
16:37 | 62.142 | 4.153 | 4.527 | 2.246
16:37 | 62.156 | 4.047 | 4.41 | 2.367
16:37 | 62.168 | 3.944 | 4.313 | 2.466
16:37 | 62.182 | 3.85 | 4.235 | 2.547
16:37 | 62.195 | 3.753 | 4.177 | 2.621
16:37 | 62.209 | 3.659 | 4.13 | 2.688
16:37 | 62.222 | 3.563 | 4.09 | 2.735
16:37 | 62.236 | 3.473 | 4.062 | 2.767
16:37 | 62.248 | 3.386 | 4.039 | 2.799
16:37 | 62.262 | 3.294 | 4.018 | 2.83
16:37 | 62.276 | 3.214 | 4.002 | 2.854
16:37 | 62.288 | 3.133 | 3.989 | 2.87
16:37 | 62.302 | 3.051 | 3.975 | 2.885
16:37 | 62.316 | 2.97 | 3.968 | 2.893
16:37 | 62.328 | 2.894 | 3.96 | 2.895
16:37 | 62.343 | 2.816 | 3.952 | 2.896
16:37 | 62.355 | 2.743 | 3.949 | 2.9
16:37 | 62.369 | 2.674 | 3.945 | 2.909
16:37 | 62.383 | 2.607 | 3.937 | 2.922
16:37 | 62.395 | 2.548 | 3.931 | 2.925
16:37 | 62.409 | 2.488 | 3.928 | 2.929
16:37 | 62.421 | 2.435 | 3.921 | 2.932
16:37 | 62.435 | 2.396 | 3.918 | 2.927
16:37 | 62.449 | 2.364 | 3.915 | 2.93
16:37 | 62.463 | 2.341 | 3.91 | 2.934
16:37 | 62.475 | 2.327 | 3.908 | 2.932
16:37 | 62.489 | 2.329 | 3.91 | 2.938
16:37 | 62.503 | 2.357 | 3.911 | 2.94
16:37 | 62.515 | 2.398 | 3.908 | 2.945
16:37 | 62.529 | 2.451 | 3.91 | 2.94
16:37 | 62.542 | 2.527 | 3.908 | 2.94
16:37 | 62.555 | 2.626 | 3.908 | 2.942
16:37 | 62.569 | 2.747 | 3.911 | 2.935
16:37 | 62.583 | 2.872 | 3.918 | 2.916
16:37 | 62.595 | 3.016 | 3.931 | 2.888
16:37 | 62.609 | 3.188 | 3.949 | 2.845
16:37 | 62.621 | 3.365 | 3.979 | 2.78
16:37 | 62.635 | 3.554 | 4.022 | 2.715
16:37 | 62.649 | 3.763 | 4.068 | 2.639
16:37 | 62.663 | 3.976 | 4.132 | 2.542
16:37 | 62.675 | 4.199 | 4.209 | 2.412
16:37 | 62.689 | 4.422 | 4.318 | 2.234
16:37 | 62.701 | 4.675 | 4.441 | 2.032
16:37 | 62.715 | 4.929 | 4.554 | 1.872
16:37 | 62.729 | 5.18 | 4.661 | 1.754
16:37 | 62.741 | 5.442 | 4.763 | 1.632
16:37 | 62.756 | 5.726 | 4.868 | 1.445
16:37 | 62.768 | 6.007 | 4.977 | 1.325
16:37 | 62.781 | 6.28 | 5.07 | 1.221
16:37 | 62.795 | 6.556 | 5.151 | 1.152
16:37 | 62.809 | 6.856 | 5.218 | 1.17
16:37 | 62.821 | 7.146 | 5.271 | 1.123
16:37 | 62.835 | 7.424 | 5.32 | 1.09
16:37 | 62.849 | 7.722 | 5.347 | 1.113
16:37 | 62.861 | 8.03 | 5.371 | 1.076
16:37 | 62.875 | 8.322 | 5.389 | 1.061
16:37 | 62.889 | 8.607 | 5.409 | 1.081
16:37 | 62.901 | 8.908 | 5.425 | 1.047
16:37 | 62.915 | 9.208 | 5.436 | 1.05
16:37 | 62.929 | 9.486 | 5.444 | 1.063
16:37 | 62.941 | 9.776 | 5.459 | 1.037
16:37 | 62.955 | 10.067 | 5.465 | 1.042
16:37 | 62.969 | 10.361 | 5.478 | 1.051
16:37 | 62.981 | 10.632 | 5.488 | 1.025
16:37 | 62.995 | 10.906 | 5.491 | 1.038
16:37 | 63.009 | 11.186 | 5.498 | 1.043
16:37 | 63.021 | 11.446 | 5.507 | 1.029
16:37 | 63.035 | 11.696 | 5.515 | 1.037
16:37 | 63.048 | 11.939 | 5.515 | 1.038
16:37 | 63.062 | 12.178 | 5.517 | 1.027
16:37 | 63.075 | 12.406 | 5.524 | 1.038
16:37 | 63.089 | 12.612 | 5.524 | 1.035
16:37 | 63.102 | 12.808 | 5.525 | 1.027
16:37 | 63.116 | 12.996 | 5.524 | 1.038
16:37 | 63.128 | 13.161 | 5.522 | 1.03
16:37 | 63.142 | 13.304 | 5.522 | 1.025
16:37 | 63.156 | 13.432 | 5.528 | 1.035
16:37 | 63.169 | 13.543 | 5.525 | 1.03
16:37 | 63.181 | 13.637 | 5.528 | 1.032
16:37 | 63.196 | 13.699 | 5.53 | 1.035
16:37 | 63.208 | 13.749 | 5.528 | 1.029
16:37 | 63.222 | 13.781 | 5.53 | 1.034
16:37 | 63.236 | 13.795 | 5.533 | 1.034
16:37 | 63.248 | 13.793 | 5.535 | 1.029
16:37 | 63.261 | 13.768 | 5.532 | 1.032
16:37 | 63.275 | 13.74 | 5.532 | 1.035
16:37 | 63.289 | 13.692 | 5.532 | 1.027
16:37 | 63.301 | 13.628 | 5.535 | 1.032
16:37 | 63.315 | 13.549 | 5.532 | 1.032
16:37 | 63.329 | 13.467 | 5.535 | 1.03
16:37 | 63.341 | 13.37 | 5.533 | 1.032
16:37 | 63.355 | 13.258 | 5.537 | 1.032
16:37 | 63.369 | 13.136 | 5.535 | 1.03
16:37 | 63.381 | 13.021 | 5.532 | 1.032
16:37 | 63.395 | 12.886 | 5.532 | 1.032
16:37 | 63.409 | 12.741 | 5.533 | 1.029
16:37 | 63.421 | 12.594 | 5.533 | 1.034
16:37 | 63.435 | 12.445 | 5.533 | 1.03
16:37 | 63.449 | 12.286 | 5.537 | 1.029
16:37 | 63.461 | 12.121 | 5.535 | 1.032
16:37 | 63.475 | 11.96 | 5.535 | 1.032
16:37 | 63.489 | 11.79 | 5.538 | 1.034
16:37 | 63.502 | 11.616 | 5.538 | 1.032
16:37 | 63.516 | 11.434 | 5.538 | 1.03
16:37 | 63.528 | 11.26 | 5.54 | 1.034
16:37 | 63.541 | 11.083 | 5.541 | 1.032
16:37 | 63.555 | 10.894 | 5.541 | 1.03
16:37 | 63.569 | 10.706 | 5.543 | 1.032
16:37 | 63.581 | 10.529 | 5.541 | 1.03
16:37 | 63.595 | 10.345 | 5.543 | 1.03
16:37 | 63.609 | 10.152 | 5.543 | 1.032
16:37 | 63.621 | 9.971 | 5.541 | 1.032
16:37 | 63.635 | 9.79 | 5.54 | 1.03
16:37 | 63.648 | 9.608 | 5.541 | 1.032
16:37 | 63.662 | 9.42 | 5.54 | 1.032
16:37 | 63.676 | 9.243 | 5.54 | 1.029
16:37 | 63.688 | 9.068 | 5.541 | 1.032
16:37 | 63.702 | 8.885 | 5.54 | 1.032
16:37 | 63.715 | 8.703 | 5.537 | 1.029
16:37 | 63.729 | 8.535 | 5.54 | 1.032
16:37 | 63.741 | 8.363 | 5.54 | 1.03
16:37 | 63.755 | 8.184 | 5.541 | 1.032
16:37 | 63.769 | 8.014 | 5.54 | 1.034
16:37 | 63.781 | 7.851 | 5.538 | 1.03
16:37 | 63.795 | 7.683 | 5.541 | 1.03
16:37 | 63.809 | 7.518 | 5.541 | 1.03
16:37 | 63.821 | 7.35 | 5.543 | 1.03
16:37 | 63.835 | 7.196 | 5.541 | 1.032
16:37 | 63.849 | 7.036 | 5.541 | 1.032
16:37 | 63.861 | 6.879 | 5.54 | 1.034
16:37 | 63.875 | 6.73 | 5.541 | 1.03
16:37 | 63.889 | 6.581 | 5.54 | 1.03
16:37 | 63.901 | 6.432 | 5.538 | 1.032
16:37 | 63.915 | 6.282 | 5.538 | 1.032
16:37 | 63.929 | 6.142 | 5.541 | 1.03
16:37 | 63.941 | 6.004 | 5.541 | 1.03
16:37 | 63.956 | 5.86 | 5.54 | 1.029
16:37 | 63.969 | 5.724 | 5.543 | 1.032
16:37 | 63.981 | 5.593 | 5.541 | 1.029
16:37 | 63.995 | 5.458 | 5.543 | 1.032
16:37 | 64.009 | 5.334 | 5.541 | 1.029
16:37 | 64.021 | 5.203 | 5.543 | 1.03
16:37 | 64.035 | 5.083 | 5.541 | 1.032
16:37 | 64.048 | 4.962 | 5.519 | 1.09
16:37 | 64.062 | 4.835 | 5.46 | 1.25
16:37 | 64.076 | 4.723 | 5.362 | 1.378
16:37 | 64.088 | 4.612 | 5.201 | 1.545
16:37 | 64.102 | 4.495 | 5.01 | 1.755
16:37 | 64.116 | 4.381 | 4.824 | 1.948
16:37 | 64.128 | 4.273 | 4.662 | 2.108
16:37 | 64.141 | 4.169 | 4.531 | 2.249
16:37 | 64.156 | 4.064 | 4.42 | 2.369
16:37 | 64.168 | 3.962 | 4.331 | 2.469
16:37 | 64.182 | 3.864 | 4.251 | 2.552
16:37 | 64.195 | 3.77 | 4.191 | 2.628
16:37 | 64.209 | 3.671 | 4.136 | 2.688
16:37 | 64.221 | 3.579 | 4.091 | 2.736
16:37 | 64.235 | 3.487 | 4.049 | 2.775
16:37 | 64.249 | 3.395 | 4.013 | 2.811
16:37 | 64.261 | 3.306 | 3.991 | 2.833
16:37 | 64.275 | 3.225 | 3.978 | 2.849
16:37 | 64.289 | 3.147 | 3.97 | 2.866
16:37 | 64.301 | 3.058 | 3.96 | 2.883
16:37 | 64.315 | 2.979 | 3.952 | 2.891
16:37 | 64.329 | 2.904 | 3.949 | 2.895
16:37 | 64.341 | 2.83 | 3.945 | 2.901
16:37 | 64.355 | 2.754 | 3.945 | 2.906
16:37 | 64.369 | 2.688 | 3.941 | 2.919
16:37 | 64.381 | 2.623 | 3.929 | 2.93
16:37 | 64.395 | 2.561 | 3.921 | 2.937
16:37 | 64.409 | 2.502 | 3.921 | 2.938
16:37 | 64.421 | 2.449 | 3.918 | 2.942
16:37 | 64.435 | 2.403 | 3.916 | 2.943
16:37 | 64.449 | 2.371 | 3.918 | 2.948
16:37 | 64.461 | 2.35 | 3.916 | 2.947
16:37 | 64.475 | 2.334 | 3.913 | 2.943
16:37 | 64.489 | 2.334 | 3.911 | 2.943
16:37 | 64.502 | 2.359 | 3.908 | 2.937
16:37 | 64.516 | 2.401 | 3.907 | 2.937
16:37 | 64.528 | 2.449 | 3.905 | 2.947
16:37 | 64.542 | 2.52 | 3.905 | 2.947
16:37 | 64.556 | 2.626 | 3.903 | 2.943
16:37 | 64.568 | 2.743 | 3.905 | 2.94
16:37 | 64.582 | 2.86 | 3.91 | 2.93
16:37 | 64.596 | 3.012 | 3.924 | 2.911
16:37 | 64.609 | 3.177 | 3.939 | 2.888
16:37 | 64.621 | 3.358 | 3.962 | 2.848
16:37 | 64.635 | 3.538 | 3.997 | 2.793
16:37 | 64.649 | 3.74 | 4.031 | 2.725
16:37 | 64.661 | 3.962 | 4.083 | 2.644
16:37 | 64.675 | 4.178 | 4.149 | 2.535
16:37 | 64.689 | 4.399 | 4.243 | 2.378
16:37 | 64.701 | 4.645 | 4.361 | 2.181
16:37 | 64.715 | 4.897 | 4.478 | 1.988
16:37 | 64.729 | 5.143 | 4.591 | 1.841
16:37 | 64.741 | 5.396 | 4.688 | 1.726
16:37 | 64.755 | 5.678 | 4.797 | 1.576
16:37 | 64.769 | 5.952 | 4.899 | 1.391
16:37 | 64.781 | 6.216 | 5.002 | 1.289
16:37 | 64.795 | 6.5 | 5.093 | 1.184
16:37 | 64.809 | 6.794 | 5.166 | 1.173
16:37 | 64.821 | 7.082 | 5.229 | 1.16
16:37 | 64.835 | 7.36 | 5.282 | 1.105
16:37 | 64.849 | 7.653 | 5.318 | 1.111
16:37 | 64.861 | 7.952 | 5.35 | 1.1
16:37 | 64.875 | 8.241 | 5.375 | 1.064
16:37 | 64.888 | 8.519 | 5.397 | 1.077
16:37 | 64.901 | 8.818 | 5.418 | 1.069
16:37 | 64.915 | 9.112 | 5.438 | 1.045
16:37 | 64.929 | 9.397 | 5.449 | 1.061
16:37 | 64.941 | 9.682 | 5.464 | 1.05
16:37 | 64.955 | 9.971 | 5.473 | 1.035
16:37 | 64.968 | 10.26 | 5.483 | 1.05
16:37 | 64.981 | 10.534 | 5.488 | 1.038
16:37 | 64.995 | 10.8 | 5.496 | 1.032
16:37 | 65.008 | 11.083 | 5.498 | 1.045
16:37 | 65.022 | 11.347 | 5.503 | 1.032
16:37 | 65.036 | 11.599 | 5.511 | 1.032
16:37 | 65.048 | 11.85 | 5.515 | 1.043
16:37 | 65.062 | 12.096 | 5.517 | 1.029
16:37 | 65.076 | 12.318 | 5.515 | 1.032
16:37 | 65.088 | 12.53 | 5.517 | 1.04
16:37 | 65.102 | 12.736 | 5.52 | 1.025
16:37 | 65.116 | 12.932 | 5.527 | 1.032
16:37 | 65.128 | 13.102 | 5.528 | 1.035
16:37 | 65.142 | 13.258 | 5.528 | 1.029
16:37 | 65.156 | 13.393 | 5.532 | 1.032
16:37 | 65.168 | 13.515 | 5.528 | 1.032
16:37 | 65.182 | 13.614 | 5.533 | 1.027
16:37 | 65.196 | 13.696 | 5.532 | 1.034
16:37 | 65.208 | 13.756 | 5.532 | 1.035
16:37 | 65.222 | 13.798 | 5.535 | 1.03
16:37 | 65.236 | 13.821 | 5.532 | 1.034
16:37 | 65.249 | 13.825 | 5.533 | 1.03
16:37 | 65.262 | 13.809 | 5.533 | 1.029
16:37 | 65.275 | 13.788 | 5.532 | 1.035
16:37 | 65.289 | 13.747 | 5.535 | 1.032
16:37 | 65.302 | 13.692 | 5.535 | 1.029
16:37 | 65.316 | 13.616 | 5.533 | 1.029
16:37 | 65.328 | 13.538 | 5.533 | 1.03
16:37 | 65.342 | 13.444 | 5.53 | 1.032
16:37 | 65.356 | 13.334 | 5.53 | 1.032
16:37 | 65.368 | 13.219 | 5.532 | 1.029
16:37 | 65.381 | 13.104 | 5.533 | 1.029
16:37 | 65.395 | 12.973 | 5.527 | 1.034
16:37 | 65.408 | 12.831 | 5.53 | 1.03
16:37 | 65.422 | 12.69 | 5.53 | 1.034
16:37 | 65.436 | 12.55 | 5.535 | 1.034
16:37 | 65.448 | 12.396 | 5.535 | 1.032
16:37 | 65.462 | 12.231 | 5.54 | 1.032
16:37 | 65.475 | 12.068 | 5.538 | 1.032
16:37 | 65.488 | 11.903 | 5.541 | 1.032
16:37 | 65.502 | 11.728 | 5.545 | 1.032
16:37 | 65.516 | 11.547 | 5.546 | 1.03
16:37 | 65.529 | 11.374 | 5.546 | 1.03
16:37 | 65.542 | 11.193 | 5.545 | 1.032
16:37 | 65.556 | 11.002 | 5.541 | 1.032
16:37 | 65.568 | 10.819 | 5.546 | 1.03
16:37 | 65.582 | 10.639 | 5.543 | 1.032
16:37 | 65.596 | 10.46 | 5.54 | 1.032
16:37 | 65.609 | 10.272 | 5.54 | 1.03
16:37 | 65.622 | 10.086 | 5.54 | 1.032
16:37 | 65.635 | 9.909 | 5.543 | 1.032
16:37 | 65.649 | 9.723 | 5.541 | 1.03
16:37 | 65.661 | 9.532 | 5.545 | 1.03
16:37 | 65.676 | 9.353 | 5.54 | 1.029
16:37 | 65.688 | 9.179 | 5.54 | 1.029
16:37 | 65.701 | 8.997 | 5.54 | 1.03
16:37 | 65.715 | 8.813 | 5.538 | 1.032
16:37 | 65.729 | 8.639 | 5.537 | 1.032
16:37 | 65.741 | 8.464 | 5.535 | 1.034
16:37 | 65.755 | 8.287 | 5.535 | 1.032
16:37 | 65.769 | 8.115 | 5.535 | 1.029
16:37 | 65.782 | 7.95 | 5.532 | 1.029
16:37 | 65.796 | 7.784 | 5.533 | 1.03
16:37 | 65.809 | 7.612 | 5.537 | 1.03
16:37 | 65.821 | 7.451 | 5.535 | 1.032
16:37 | 65.835 | 7.293 | 5.537 | 1.032
16:37 | 65.848 | 7.134 | 5.538 | 1.03
16:37 | 65.862 | 6.967 | 5.541 | 1.03
16:37 | 65.875 | 6.817 | 5.54 | 1.032
16:37 | 65.889 | 6.668 | 5.541 | 1.032
16:37 | 65.901 | 6.519 | 5.54 | 1.03
16:37 | 65.915 | 6.365 | 5.543 | 1.034
16:37 | 65.929 | 6.225 | 5.545 | 1.03
16:37 | 65.941 | 6.085 | 5.545 | 1.032
16:37 | 65.956 | 5.938 | 5.543 | 1.03
16:37 | 65.969 | 5.8 | 5.537 | 1.032
16:37 | 65.981 | 5.669 | 5.537 | 1.029
16:37 | 65.995 | 5.54 | 5.537 | 1.032
16:37 | 66.009 | 5.407 | 5.538 | 1.03
16:37 | 66.022 | 5.281 | 5.54 | 1.032
16:37 | 66.036 | 5.155 | 5.54 | 1.034
16:37 | 66.048 | 5.031 | 5.515 | 1.09
16:37 | 66.061 | 4.909 | 5.456 | 1.252
16:37 | 66.076 | 4.792 | 5.35 | 1.378
16:37 | 66.088 | 4.677 | 5.197 | 1.547
16:37 | 66.102 | 4.562 | 5.006 | 1.762
16:37 | 66.115 | 4.447 | 4.816 | 1.951
16:37 | 66.129 | 4.337 | 4.653 | 2.11
16:37 | 66.141 | 4.236 | 4.518 | 2.246
16:37 | 66.155 | 4.123 | 4.41 | 2.359
16:37 | 66.169 | 4.022 | 4.321 | 2.455
16:37 | 66.181 | 3.923 | 4.247 | 2.54
16:37 | 66.195 | 3.827 | 4.183 | 2.615
16:37 | 66.208 | 3.728 | 4.127 | 2.67
16:37 | 66.222 | 3.634 | 4.088 | 2.72
16:37 | 66.236 | 3.542 | 4.057 | 2.749
16:37 | 66.248 | 3.455 | 4.033 | 2.783
16:37 | 66.261 | 3.363 | 4.018 | 2.817
16:37 | 66.275 | 3.276 | 4 | 2.833
16:37 | 66.289 | 3.193 | 3.986 | 2.854
16:37 | 66.301 | 3.115 | 3.973 | 2.875
16:37 | 66.315 | 3.03 | 3.962 | 2.888
16:37 | 66.329 | 2.95 | 3.949 | 2.896
16:37 | 66.341 | 2.876 | 3.941 | 2.906
16:37 | 66.355 | 2.8 | 3.937 | 2.909
16:37 | 66.369 | 2.729 | 3.933 | 2.911
16:37 | 66.381 | 2.658 | 3.931 | 2.914
16:37 | 66.395 | 2.596 | 3.921 | 2.921
16:37 | 66.409 | 2.545 | 3.916 | 2.925
16:37 | 66.421 | 2.488 | 3.915 | 2.929
16:37 | 66.435 | 2.442 | 3.913 | 2.932
16:37 | 66.449 | 2.408 | 3.916 | 2.934
16:37 | 66.462 | 2.382 | 3.91 | 2.935
16:37 | 66.476 | 2.368 | 3.905 | 2.935
16:37 | 66.489 | 2.371 | 3.905 | 2.942
16:37 | 66.502 | 2.391 | 3.902 | 2.943
16:37 | 66.516 | 2.433 | 3.895 | 2.95
16:37 | 66.528 | 2.488 | 3.894 | 2.955
16:37 | 66.541 | 2.559 | 3.89 | 2.968
16:37 | 66.555 | 2.656 | 3.887 | 2.968
16:37 | 66.569 | 2.77 | 3.89 | 2.963
16:37 | 66.582 | 2.894 | 3.895 | 2.951
16:37 | 66.596 | 3.037 | 3.905 | 2.925
16:37 | 66.608 | 3.211 | 3.92 | 2.895
16:37 | 66.622 | 3.391 | 3.945 | 2.854
16:37 | 66.635 | 3.565 | 3.981 | 2.794
16:37 | 66.649 | 3.77 | 4.03 | 2.713
16:37 | 66.661 | 3.988 | 4.085 | 2.618
16:37 | 66.675 | 4.204 | 4.166 | 2.489
16:37 | 66.689 | 4.429 | 4.271 | 2.323
16:37 | 66.701 | 4.675 | 4.394 | 2.121
16:37 | 66.716 | 4.934 | 4.514 | 1.948
16:37 | 66.728 | 5.18 | 4.62 | 1.81
16:37 | 66.742 | 5.444 | 4.716 | 1.699
16:37 | 66.756 | 5.722 | 4.824 | 1.535
16:37 | 66.768 | 6.004 | 4.931 | 1.364
16:37 | 66.782 | 6.266 | 5.035 | 1.265
16:37 | 66.796 | 6.553 | 5.121 | 1.171
16:37 | 66.809 | 6.85 | 5.192 | 1.171
16:37 | 66.822 | 7.137 | 5.252 | 1.148
16:37 | 66.836 | 7.415 | 5.3 | 1.095
16:37 | 66.848 | 7.702 | 5.334 | 1.113
16:37 | 66.862 | 8.003 | 5.358 | 1.095
16:37 | 66.875 | 8.29 | 5.381 | 1.061
16:37 | 66.889 | 8.577 | 5.401 | 1.081
16:37 | 66.902 | 8.88 | 5.42 | 1.061
16:37 | 66.916 | 9.174 | 5.436 | 1.047
16:37 | 66.928 | 9.459 | 5.451 | 1.066
16:37 | 66.942 | 9.744 | 5.459 | 1.048
16:37 | 66.956 | 10.042 | 5.472 | 1.037
16:37 | 66.968 | 10.332 | 5.482 | 1.051
16:37 | 66.982 | 10.603 | 5.486 | 1.038
16:37 | 66.996 | 10.881 | 5.491 | 1.034
16:37 | 67.008 | 11.158 | 5.499 | 1.043
16:37 | 67.021 | 11.425 | 5.503 | 1.032
16:37 | 67.035 | 11.675 | 5.507 | 1.034
16:37 | 67.049 | 11.926 | 5.507 | 1.04
16:37 | 67.061 | 12.171 | 5.509 | 1.027
16:37 | 67.076 | 12.403 | 5.511 | 1.035
16:37 | 67.088 | 12.612 | 5.512 | 1.038
16:37 | 67.102 | 12.819 | 5.514 | 1.032
16:37 | 67.116 | 13.01 | 5.517 | 1.035
16:37 | 67.128 | 13.184 | 5.517 | 1.035
16:37 | 67.141 | 13.334 | 5.519 | 1.032
16:37 | 67.155 | 13.467 | 5.519 | 1.035
16:37 | 67.168 | 13.584 | 5.515 | 1.035
16:37 | 67.182 | 13.68 | 5.514 | 1.03
16:37 | 67.196 | 13.758 | 5.519 | 1.034
16:37 | 67.208 | 13.809 | 5.515 | 1.035
16:37 | 67.222 | 13.846 | 5.519 | 1.029
16:37 | 67.236 | 13.871 | 5.525 | 1.038
16:37 | 67.248 | 13.876 | 5.524 | 1.03
16:37 | 67.262 | 13.855 | 5.525 | 1.03
16:37 | 67.276 | 13.823 | 5.527 | 1.035
16:37 | 67.289 | 13.781 | 5.527 | 1.032
16:37 | 67.301 | 13.722 | 5.528 | 1.029
16:37 | 67.315 | 13.646 | 5.528 | 1.035
16:37 | 67.329 | 13.566 | 5.525 | 1.032
16:37 | 67.341 | 13.478 | 5.528 | 1.03
16:37 | 67.355 | 13.366 | 5.525 | 1.032
16:37 | 67.369 | 13.251 | 5.525 | 1.029
16:37 | 67.381 | 13.129 | 5.525 | 1.032
16:37 | 67.395 | 13.003 | 5.525 | 1.032
16:37 | 67.409 | 12.856 | 5.527 | 1.03
16:37 | 67.421 | 12.711 | 5.532 | 1.032
16:37 | 67.435 | 12.562 | 5.528 | 1.03
16:37 | 67.449 | 12.406 | 5.528 | 1.032
16:37 | 67.462 | 12.238 | 5.527 | 1.032
16:37 | 67.476 | 12.077 | 5.53 | 1.029
16:37 | 67.489 | 11.912 | 5.528 | 1.029
16:37 | 67.502 | 11.74 | 5.528 | 1.029
16:37 | 67.516 | 11.551 | 5.532 | 1.03
16:37 | 67.528 | 11.381 | 5.535 | 1.03
16:37 | 67.542 | 11.202 | 5.533 | 1.034
16:37 | 67.556 | 11.014 | 5.535 | 1.03
16:37 | 67.568 | 10.83 | 5.533 | 1.032
16:37 | 67.581 | 10.651 | 5.532 | 1.03
16:37 | 67.596 | 10.465 | 5.533 | 1.029
16:37 | 67.608 | 10.279 | 5.533 | 1.03
16:37 | 67.622 | 10.088 | 5.532 | 1.03
16:37 | 67.636 | 9.916 | 5.532 | 1.03
16:37 | 67.648 | 9.728 | 5.53 | 1.029
16:37 | 67.662 | 9.535 | 5.53 | 1.032
16:37 | 67.676 | 9.358 | 5.53 | 1.034
16:37 | 67.689 | 9.183 | 5.527 | 1.03
16:37 | 67.702 | 8.999 | 5.527 | 1.03
16:37 | 67.716 | 8.818 | 5.528 | 1.032
16:37 | 67.728 | 8.643 | 5.528 | 1.032
16:37 | 67.742 | 8.471 | 5.53 | 1.03
16:37 | 67.756 | 8.292 | 5.525 | 1.03
16:37 | 67.769 | 8.117 | 5.525 | 1.03
16:37 | 67.782 | 7.95 | 5.527 | 1.03
16:37 | 67.796 | 7.784 | 5.525 | 1.03
16:37 | 67.81 | 7.614 | 5.524 | 1.03
16:37 | 67.822 | 7.451 | 5.525 | 1.029
16:37 | 67.836 | 7.295 | 5.527 | 1.032
16:37 | 67.85 | 7.13 | 5.528 | 1.032
16:37 | 67.863 | 6.971 | 5.527 | 1.03
16:37 | 67.877 | 6.82 | 5.53 | 1.03
16:37 | 67.889 | 6.668 | 5.527 | 1.029
16:37 | 67.903 | 6.514 | 5.532 | 1.03
16:37 | 67.917 | 6.367 | 5.53 | 1.03
16:37 | 67.929 | 6.225 | 5.53 | 1.027
16:37 | 67.943 | 6.082 | 5.535 | 1.03
16:37 | 67.957 | 5.938 | 5.533 | 1.034
16:37 | 67.969 | 5.798 | 5.535 | 1.03
16:37 | 67.982 | 5.664 | 5.533 | 1.032
16:37 | 67.996 | 5.534 | 5.53 | 1.03
16:37 | 68.01 | 5.4 | 5.535 | 1.027
16:37 | 68.022 | 5.276 | 5.533 | 1.03
16:37 | 68.036 | 5.15 | 5.528 | 1.035
16:37 | 68.049 | 5.026 | 5.506 | 1.1
16:37 | 68.063 | 4.904 | 5.444 | 1.262
16:37 | 68.076 | 4.787 | 5.341 | 1.385
16:37 | 68.09 | 4.67 | 5.182 | 1.558
16:37 | 68.102 | 4.555 | 4.993 | 1.773
16:37 | 68.117 | 4.44 | 4.808 | 1.967
16:37 | 68.129 | 4.337 | 4.651 | 2.126
16:37 | 68.143 | 4.229 | 4.517 | 2.265
16:37 | 68.157 | 4.123 | 4.41 | 2.385
16:37 | 68.169 | 4.013 | 4.319 | 2.472
16:37 | 68.182 | 3.917 | 4.245 | 2.556
16:37 | 68.196 | 3.82 | 4.18 | 2.634
16:37 | 68.21 | 3.717 | 4.128 | 2.686
16:37 | 68.222 | 3.627 | 4.091 | 2.735
16:37 | 68.236 | 3.542 | 4.057 | 2.773
16:37 | 68.25 | 3.448 | 4.028 | 2.806
16:37 | 68.262 | 3.356 | 4.007 | 2.836
16:37 | 68.276 | 3.276 | 3.991 | 2.859
16:37 | 68.29 | 3.193 | 3.975 | 2.88
16:37 | 68.302 | 3.108 | 3.968 | 2.898
16:37 | 68.316 | 3.025 | 3.965 | 2.904
16:37 | 68.33 | 2.95 | 3.957 | 2.914
16:37 | 68.343 | 2.869 | 3.954 | 2.919
16:37 | 68.356 | 2.798 | 3.945 | 2.917
16:37 | 68.37 | 2.725 | 3.941 | 2.919
16:37 | 68.382 | 2.658 | 3.939 | 2.929
16:37 | 68.396 | 2.591 | 3.934 | 2.94
16:37 | 68.41 | 2.536 | 3.931 | 2.945
16:37 | 68.422 | 2.488 | 3.923 | 2.948
16:37 | 68.436 | 2.442 | 3.923 | 2.953
16:37 | 68.449 | 2.408 | 3.916 | 2.959
16:37 | 68.463 | 2.387 | 3.903 | 2.968
16:37 | 68.477 | 2.373 | 3.895 | 2.977
16:37 | 68.489 | 2.373 | 3.892 | 2.985
16:37 | 68.503 | 2.394 | 3.89 | 2.984
16:37 | 68.516 | 2.433 | 3.887 | 2.981
16:37 | 68.53 | 2.488 | 3.889 | 2.974
16:37 | 68.542 | 2.557 | 3.894 | 2.976
16:37 | 68.556 | 2.66 | 3.897 | 2.974
16:37 | 68.57 | 2.773 | 3.905 | 2.964
16:37 | 68.583 | 2.897 | 3.916 | 2.945
16:37 | 68.597 | 3.044 | 3.931 | 2.916
16:37 | 68.609 | 3.216 | 3.949 | 2.872
16:37 | 68.623 | 3.393 | 3.975 | 2.827
16:37 | 68.636 | 3.572 | 4.012 | 2.759
16:37 | 68.65 | 3.776 | 4.059 | 2.673
16:37 | 68.662 | 4.002 | 4.119 | 2.571
16:37 | 68.676 | 4.215 | 4.195 | 2.45
16:37 | 68.69 | 4.438 | 4.302 | 2.27
16:37 | 68.702 | 4.681 | 4.416 | 2.076
16:37 | 68.716 | 4.941 | 4.533 | 1.916
16:37 | 68.73 | 5.187 | 4.64 | 1.783
16:37 | 68.742 | 5.442 | 4.734 | 1.671
16:37 | 68.756 | 5.724 | 4.841 | 1.488
16:37 | 68.77 | 5.997 | 4.941 | 1.352
16:37 | 68.782 | 6.264 | 5.035 | 1.263
16:37 | 68.796 | 6.544 | 5.122 | 1.148
16:37 | 68.81 | 6.836 | 5.192 | 1.166
16:37 | 68.823 | 7.132 | 5.25 | 1.147
16:37 | 68.836 | 7.403 | 5.299 | 1.082
16:37 | 68.85 | 7.697 | 5.337 | 1.11
16:37 | 68.864 | 7.998 | 5.367 | 1.097
16:37 | 68.876 | 8.283 | 5.388 | 1.05
16:37 | 68.89 | 8.57 | 5.41 | 1.079
16:37 | 68.903 | 8.864 | 5.428 | 1.061
16:37 | 68.917 | 9.16 | 5.443 | 1.037
16:37 | 68.929 | 9.443 | 5.454 | 1.066
16:37 | 68.942 | 9.728 | 5.467 | 1.048
16:37 | 68.956 | 10.019 | 5.477 | 1.03
16:37 | 68.97 | 10.306 | 5.483 | 1.055
16:37 | 68.982 | 10.568 | 5.486 | 1.035
16:37 | 68.997 | 10.851 | 5.493 | 1.032
16:37 | 69.009 | 11.129 | 5.498 | 1.05
16:37 | 69.023 | 11.39 | 5.501 | 1.029
16:37 | 69.037 | 11.643 | 5.507 | 1.03
16:37 | 69.05 | 11.891 | 5.511 | 1.042
16:37 | 69.063 | 12.128 | 5.514 | 1.025
16:37 | 69.077 | 12.355 | 5.519 | 1.032
16:37 | 69.089 | 12.562 | 5.524 | 1.038
16:37 | 69.103 | 12.766 | 5.522 | 1.027
16:37 | 69.117 | 12.948 | 5.525 | 1.032
16:37 | 69.129 | 13.115 | 5.524 | 1.038
16:37 | 69.143 | 13.265 | 5.524 | 1.025
16:37 | 69.157 | 13.391 | 5.525 | 1.034
16:37 | 69.17 | 13.506 | 5.532 | 1.034
16:37 | 69.182 | 13.595 | 5.528 | 1.027
16:37 | 69.196 | 13.667 | 5.533 | 1.035
16:37 | 69.21 | 13.719 | 5.532 | 1.03
16:37 | 69.223 | 13.756 | 5.537 | 1.025
16:37 | 69.237 | 13.779 | 5.538 | 1.035
16:37 | 69.249 | 13.775 | 5.537 | 1.032
16:37 | 69.262 | 13.756 | 5.535 | 1.027
16:37 | 69.276 | 13.729 | 5.538 | 1.034
16:37 | 69.29 | 13.69 | 5.538 | 1.03
16:37 | 69.303 | 13.623 | 5.538 | 1.025
16:37 | 69.317 | 13.543 | 5.537 | 1.035
16:37 | 69.329 | 13.462 | 5.535 | 1.03
16:37 | 69.343 | 13.368 | 5.538 | 1.032
16:37 | 69.357 | 13.253 | 5.54 | 1.032
16:37 | 69.369 | 13.134 | 5.54 | 1.03
16:37 | 69.383 | 13.021 | 5.541 | 1.034
16:37 | 69.397 | 12.886 | 5.54 | 1.032
16:37 | 69.409 | 12.741 | 5.54 | 1.029
16:37 | 69.423 | 12.594 | 5.54 | 1.034
16:37 | 69.435 | 12.454 | 5.54 | 1.032
16:37 | 69.449 | 12.293 | 5.538 | 1.03
16:37 | 69.463 | 12.128 | 5.541 | 1.034
16:37 | 69.475 | 11.969 | 5.541 | 1.034
16:37 | 69.489 | 11.806 | 5.54 | 1.03
16:37 | 69.503 | 11.627 | 5.538 | 1.034
16:37 | 69.515 | 11.448 | 5.538 | 1.03
16:37 | 69.529 | 11.28 | 5.54 | 1.03
16:37 | 69.543 | 11.096 | 5.54 | 1.032
16:37 | 69.556 | 10.91 | 5.538 | 1.029
16:37 | 69.57 | 10.727 | 5.541 | 1.03
16:37 | 69.582 | 10.55 | 5.54 | 1.034
16:37 | 69.596 | 10.361 | 5.538 | 1.03
16:37 | 69.61 | 10.175 | 5.538 | 1.029
16:37 | 69.623 | 9.994 | 5.54 | 1.03
16:37 | 69.635 | 9.813 | 5.541 | 1.029
16:37 | 69.649 | 9.629 | 5.543 | 1.032
16:37 | 69.663 | 9.445 | 5.543 | 1.032
16:37 | 69.676 | 9.268 | 5.543 | 1.029
16:37 | 69.69 | 9.096 | 5.545 | 1.032
16:37 | 69.703 | 8.912 | 5.546 | 1.032
16:37 | 69.716 | 8.726 | 5.543 | 1.029
16:37 | 69.73 | 8.554 | 5.545 | 1.032
16:37 | 69.742 | 8.386 | 5.543 | 1.032
16:37 | 69.756 | 8.209 | 5.543 | 1.03
16:37 | 69.77 | 8.032 | 5.541 | 1.034
16:37 | 69.782 | 7.874 | 5.54 | 1.027
16:37 | 69.796 | 7.709 | 5.54 | 1.03
16:37 | 69.81 | 7.539 | 5.54 | 1.029
16:37 | 69.823 | 7.378 | 5.541 | 1.03
16:37 | 69.836 | 7.224 | 5.538 | 1.032
16:37 | 69.85 | 7.059 | 5.538 | 1.03
16:37 | 69.863 | 6.902 | 5.538 | 1.03
16:37 | 69.875 | 6.753 | 5.541 | 1.032
16:37 | 69.889 | 6.606 | 5.543 | 1.032
16:37 | 69.902 | 6.452 | 5.54 | 1.032
16:37 | 69.916 | 6.305 | 5.541 | 1.029
16:37 | 69.93 | 6.161 | 5.541 | 1.029
16:37 | 69.943 | 6.02 | 5.54 | 1.03
16:37 | 69.956 | 5.878 | 5.541 | 1.03
16:37 | 69.969 | 5.743 | 5.541 | 1.032
16:37 | 69.983 | 5.614 | 5.54 | 1.032
16:37 | 69.995 | 5.483 | 5.537 | 1.03
16:37 | 70.009 | 5.345 | 5.538 | 1.03
16:37 | 70.023 | 5.221 | 5.54 | 1.029
16:37 | 70.035 | 5.099 | 5.537 | 1.034
16:37 | 70.049 | 4.975 | 5.511 | 1.098
16:37 | 70.063 | 4.849 | 5.449 | 1.26
16:37 | 70.075 | 4.737 | 5.344 | 1.386
16:37 | 70.089 | 4.624 | 5.189 | 1.561
16:37 | 70.103 | 4.507 | 5.002 | 1.776
16:37 | 70.116 | 4.394 | 4.811 | 1.966
16:37 | 70.129 | 4.282 | 4.648 | 2.131
16:37 | 70.142 | 4.183 | 4.518 | 2.265
16:37 | 70.155 | 4.077 | 4.404 | 2.377
16:37 | 70.169 | 3.974 | 4.315 | 2.476
16:37 | 70.183 | 3.878 | 4.245 | 2.555
16:37 | 70.195 | 3.779 | 4.183 | 2.621
16:37 | 70.209 | 3.678 | 4.135 | 2.678
16:37 | 70.222 | 3.584 | 4.094 | 2.723
16:37 | 70.236 | 3.494 | 4.065 | 2.762
16:37 | 70.25 | 3.407 | 4.039 | 2.796
16:37 | 70.262 | 3.319 | 4.02 | 2.82
16:37 | 70.276 | 3.23 | 4.004 | 2.846
16:37 | 70.289 | 3.152 | 3.991 | 2.869
16:37 | 70.303 | 3.074 | 3.979 | 2.888
16:37 | 70.315 | 2.991 | 3.971 | 2.904
16:37 | 70.329 | 2.917 | 3.962 | 2.914
16:37 | 70.343 | 2.842 | 3.957 | 2.922
16:37 | 70.355 | 2.768 | 3.95 | 2.922
16:37 | 70.369 | 2.699 | 3.944 | 2.925
16:37 | 70.382 | 2.633 | 3.941 | 2.929
16:37 | 70.396 | 2.568 | 3.936 | 2.935
16:37 | 70.409 | 2.509 | 3.933 | 2.94
16:37 | 70.423 | 2.46 | 3.929 | 2.943
16:37 | 70.435 | 2.414 | 3.924 | 2.948
16:37 | 70.449 | 2.382 | 3.921 | 2.958
16:37 | 70.463 | 2.357 | 3.915 | 2.969
16:37 | 70.475 | 2.346 | 3.91 | 2.977
16:37 | 70.489 | 2.35 | 3.91 | 2.99
16:37 | 70.503 | 2.373 | 3.903 | 2.995
16:37 | 70.515 | 2.412 | 3.897 | 2.995
16:37 | 70.53 | 2.46 | 3.894 | 2.993
16:37 | 70.543 | 2.534 | 3.89 | 2.993
16:37 | 70.556 | 2.633 | 3.894 | 2.989
16:37 | 70.57 | 2.75 | 3.897 | 2.977
16:37 | 70.583 | 2.872 | 3.91 | 2.956
16:37 | 70.595 | 3.018 | 3.934 | 2.927
16:37 | 70.609 | 3.188 | 3.962 | 2.874
16:37 | 70.623 | 3.365 | 3.991 | 2.809
16:37 | 70.635 | 3.547 | 4.034 | 2.731
16:37 | 70.649 | 3.749 | 4.086 | 2.639
16:37 | 70.663 | 3.972 | 4.159 | 2.537
16:37 | 70.675 | 4.19 | 4.251 | 2.387
16:37 | 70.69 | 4.413 | 4.365 | 2.184
16:37 | 70.702 | 4.658 | 4.484 | 1.997
16:37 | 70.716 | 4.916 | 4.595 | 1.849
16:37 | 70.73 | 5.157 | 4.688 | 1.731
16:37 | 70.742 | 5.419 | 4.79 | 1.587
16:37 | 70.755 | 5.697 | 4.892 | 1.399
16:37 | 70.769 | 5.977 | 4.998 | 1.288
16:37 | 70.783 | 6.241 | 5.085 | 1.191
16:37 | 70.795 | 6.533 | 5.163 | 1.174
16:37 | 70.809 | 6.817 | 5.229 | 1.16
16:37 | 70.822 | 7.107 | 5.279 | 1.11
16:37 | 70.835 | 7.378 | 5.323 | 1.11
16:37 | 70.85 | 7.665 | 5.355 | 1.103
16:37 | 70.863 | 7.968 | 5.383 | 1.069
16:37 | 70.876 | 8.251 | 5.402 | 1.077
16:37 | 70.889 | 8.533 | 5.426 | 1.071
16:37 | 70.902 | 8.834 | 5.443 | 1.048
16:37 | 70.916 | 9.128 | 5.451 | 1.063
16:37 | 70.93 | 9.415 | 5.465 | 1.05
16:37 | 70.942 | 9.7 | 5.475 | 1.042
16:37 | 70.955 | 9.996 | 5.48 | 1.05
16:37 | 70.969 | 10.286 | 5.486 | 1.04
16:37 | 70.982 | 10.559 | 5.494 | 1.035
16:37 | 70.996 | 10.825 | 5.496 | 1.048
16:37 | 71.01 | 11.106 | 5.499 | 1.035
16:37 | 71.023 | 11.367 | 5.504 | 1.034
16:37 | 71.035 | 11.613 | 5.509 | 1.04
16:37 | 71.049 | 11.852 | 5.511 | 1.03
16:37 | 71.063 | 12.089 | 5.517 | 1.032
16:37 | 71.075 | 12.309 | 5.517 | 1.04
16:37 | 71.089 | 12.514 | 5.522 | 1.027
16:37 | 71.103 | 12.707 | 5.524 | 1.034
16:37 | 71.115 | 12.886 | 5.528 | 1.034
16:37 | 71.129 | 13.046 | 5.528 | 1.03
16:37 | 71.143 | 13.187 | 5.528 | 1.032
16:37 | 71.155 | 13.311 | 5.535 | 1.032
16:37 | 71.169 | 13.416 | 5.533 | 1.029
16:37 | 71.183 | 13.504 | 5.537 | 1.035
16:37 | 71.195 | 13.566 | 5.538 | 1.032
16:37 | 71.209 | 13.607 | 5.537 | 1.03
16:37 | 71.222 | 13.634 | 5.537 | 1.035
16:37 | 71.236 | 13.644 | 5.541 | 1.03
16:37 | 71.249 | 13.637 | 5.54 | 1.03
16:37 | 71.263 | 13.607 | 5.541 | 1.035
16:37 | 71.275 | 13.568 | 5.543 | 1.03
16:37 | 71.289 | 13.52 | 5.545 | 1.03
16:37 | 71.303 | 13.453 | 5.543 | 1.03
16:37 | 71.315 | 13.368 | 5.545 | 1.03
16:37 | 71.329 | 13.285 | 5.538 | 1.032
16:37 | 71.343 | 13.191 | 5.538 | 1.032
16:37 | 71.355 | 13.074 | 5.538 | 1.034
16:37 | 71.369 | 12.957 | 5.537 | 1.03
16:37 | 71.383 | 12.837 | 5.535 | 1.032
16:37 | 71.395 | 12.707 | 5.537 | 1.03
16:37 | 71.409 | 12.56 | 5.538 | 1.03
16:37 | 71.423 | 12.415 | 5.54 | 1.03
16:37 | 71.435 | 12.268 | 5.54 | 1.03
16:37 | 71.449 | 12.102 | 5.545 | 1.032
16:37 | 71.463 | 11.937 | 5.541 | 1.032
16:37 | 71.476 | 11.772 | 5.545 | 1.029
16:37 | 71.49 | 11.604 | 5.546 | 1.032
16:37 | 71.502 | 11.429 | 5.543 | 1.03
16:37 | 71.515 | 11.253 | 5.543 | 1.03
16:37 | 71.529 | 11.08 | 5.541 | 1.034
16:37 | 71.543 | 10.904 | 5.543 | 1.03
16:37 | 71.555 | 10.717 | 5.54 | 1.03
16:37 | 71.569 | 10.534 | 5.541 | 1.032
16:37 | 71.582 | 10.357 | 5.545 | 1.03
16:37 | 71.595 | 10.182 | 5.538 | 1.032
16:37 | 71.609 | 9.992 | 5.541 | 1.03
16:37 | 71.622 | 9.81 | 5.54 | 1.027
16:37 | 71.636 | 9.636 | 5.538 | 1.03
16:37 | 71.65 | 9.454 | 5.54 | 1.032
16:37 | 71.663 | 9.273 | 5.543 | 1.027
16:37 | 71.675 | 9.091 | 5.538 | 1.03
16:37 | 71.689 | 8.919 | 5.538 | 1.029
16:37 | 71.703 | 8.742 | 5.538 | 1.029
16:37 | 71.715 | 8.563 | 5.538 | 1.032
16:37 | 71.729 | 8.398 | 5.537 | 1.025
16:37 | 71.743 | 8.23 | 5.54 | 1.032
16:37 | 71.755 | 8.053 | 5.543 | 1.029
16:37 | 71.77 | 7.883 | 5.54 | 1.03
16:37 | 71.782 | 7.72 | 5.54 | 1.032
16:37 | 71.796 | 7.559 | 5.54 | 1.032
16:37 | 71.81 | 7.392 | 5.541 | 1.032
16:37 | 71.822 | 7.231 | 5.548 | 1.027
16:37 | 71.836 | 7.082 | 5.548 | 1.029
16:37 | 71.85 | 6.919 | 5.548 | 1.03
16:37 | 71.862 | 6.762 | 5.548 | 1.03
16:37 | 71.876 | 6.615 | 5.545 | 1.029
16:37 | 71.89 | 6.475 | 5.546 | 1.032
16:37 | 71.902 | 6.324 | 5.548 | 1.03
16:37 | 71.916 | 6.179 | 5.549 | 1.03
16:37 | 71.929 | 6.037 | 5.546 | 1.029
16:37 | 71.943 | 5.901 | 5.548 | 1.027
16:37 | 71.955 | 5.756 | 5.548 | 1.027
16:37 | 71.969 | 5.623 | 5.548 | 1.029
16:37 | 71.982 | 5.492 | 5.546 | 1.03
16:37 | 71.995 | 5.368 | 5.543 | 1.03
16:37 | 72.009 | 5.235 | 5.545 | 1.03
16:37 | 72.023 | 5.113 | 5.541 | 1.029
16:37 | 72.035 | 4.989 | 5.541 | 1.03
16:37 | 72.049 | 4.874 | 5.524 | 1.093
16:37 | 72.063 | 4.748 | 5.457 | 1.257
16:37 | 72.075 | 4.635 | 5.36 | 1.383
16:37 | 72.089 | 4.525 | 5.203 | 1.555
16:37 | 72.103 | 4.415 | 5.012 | 1.765
16:37 | 72.115 | 4.302 | 4.828 | 1.954
16:37 | 72.129 | 4.199 | 4.671 | 2.115
16:37 | 72.143 | 4.093 | 4.535 | 2.243
16:37 | 72.155 | 3.988 | 4.421 | 2.359
16:37 | 72.169 | 3.887 | 4.326 | 2.458
16:37 | 72.183 | 3.793 | 4.245 | 2.547
16:37 | 72.196 | 3.696 | 4.182 | 2.613
16:37 | 72.21 | 3.602 | 4.128 | 2.668
16:37 | 72.222 | 3.512 | 4.083 | 2.71
16:37 | 72.235 | 3.425 | 4.054 | 2.749
16:37 | 72.249 | 3.338 | 4.028 | 2.781
16:37 | 72.263 | 3.248 | 4.007 | 2.82
16:37 | 72.275 | 3.17 | 3.994 | 2.843
16:37 | 72.289 | 3.09 | 3.979 | 2.867
16:37 | 72.303 | 3.012 | 3.963 | 2.883
16:37 | 72.315 | 2.927 | 3.949 | 2.89
16:37 | 72.329 | 2.855 | 3.945 | 2.898
16:37 | 72.342 | 2.784 | 3.937 | 2.896
16:37 | 72.355 | 2.711 | 3.936 | 2.904
16:37 | 72.37 | 2.635 | 3.933 | 2.916
16:37 | 72.383 | 2.575 | 3.928 | 2.919
16:37 | 72.395 | 2.513 | 3.911 | 2.925
16:37 | 72.409 | 2.456 | 3.905 | 2.937
16:37 | 72.423 | 2.405 | 3.905 | 2.948
16:37 | 72.436 | 2.362 | 3.908 | 2.948
16:37 | 72.449 | 2.327 | 3.902 | 2.95
16:37 | 72.463 | 2.309 | 3.902 | 2.953
16:37 | 72.475 | 2.286 | 3.903 | 2.951
16:37 | 72.489 | 2.295 | 3.905 | 2.955
16:37 | 72.503 | 2.318 | 3.902 | 2.953
16:37 | 72.515 | 2.362 | 3.907 | 2.948
16:37 | 72.529 | 2.414 | 3.903 | 2.947
16:37 | 72.543 | 2.486 | 3.902 | 2.955
16:37 | 72.555 | 2.589 | 3.899 | 2.956
16:37 | 72.569 | 2.713 | 3.903 | 2.948
16:37 | 72.583 | 2.83 | 3.911 | 2.929
16:37 | 72.595 | 2.982 | 3.92 | 2.908
16:37 | 72.609 | 3.149 | 3.944 | 2.877
16:37 | 72.623 | 3.322 | 3.963 | 2.83
16:37 | 72.635 | 3.51 | 3.996 | 2.781
16:37 | 72.649 | 3.721 | 4.034 | 2.71
16:37 | 72.663 | 3.942 | 4.085 | 2.623
16:37 | 72.675 | 4.158 | 4.153 | 2.511
16:37 | 72.689 | 4.39 | 4.247 | 2.359
16:37 | 72.703 | 4.64 | 4.358 | 2.162
16:37 | 72.715 | 4.893 | 4.476 | 1.969
16:37 | 72.729 | 5.145 | 4.588 | 1.828
16:37 | 72.743 | 5.405 | 4.69 | 1.715
16:37 | 72.756 | 5.687 | 4.792 | 1.56
16:37 | 72.77 | 5.968 | 4.904 | 1.375
16:37 | 72.782 | 6.236 | 5.012 | 1.267
16:37 | 72.796 | 6.517 | 5.098 | 1.187
16:37 | 72.81 | 6.817 | 5.172 | 1.181
16:37 | 72.823 | 7.107 | 5.232 | 1.145
16:37 | 72.835 | 7.382 | 5.284 | 1.11
16:37 | 72.85 | 7.681 | 5.32 | 1.113
16:37 | 72.862 | 7.982 | 5.347 | 1.093
16:37 | 72.875 | 8.271 | 5.368 | 1.072
16:37 | 72.889 | 8.558 | 5.394 | 1.081
16:37 | 72.903 | 8.859 | 5.41 | 1.058
16:37 | 72.915 | 9.158 | 5.431 | 1.053
16:37 | 72.929 | 9.447 | 5.443 | 1.061
16:37 | 72.943 | 9.732 | 5.454 | 1.048
16:37 | 72.955 | 10.033 | 5.464 | 1.042
16:37 | 72.969 | 10.32 | 5.473 | 1.048
16:37 | 72.983 | 10.596 | 5.485 | 1.037
16:37 | 72.995 | 10.867 | 5.491 | 1.037
16:37 | 73.009 | 11.149 | 5.494 | 1.045
16:37 | 73.023 | 11.416 | 5.504 | 1.034
16:37 | 73.035 | 11.666 | 5.506 | 1.035
16:37 | 73.049 | 11.919 | 5.514 | 1.038
16:37 | 73.063 | 12.162 | 5.512 | 1.029
16:37 | 73.075 | 12.392 | 5.515 | 1.037
16:37 | 73.089 | 12.603 | 5.519 | 1.035
16:37 | 73.103 | 12.805 | 5.522 | 1.029
16:37 | 73.115 | 13.003 | 5.522 | 1.035
16:37 | 73.13 | 13.177 | 5.524 | 1.034
16:37 | 73.142 | 13.327 | 5.525 | 1.032
16:37 | 73.155 | 13.462 | 5.525 | 1.034
16:37 | 73.17 | 13.584 | 5.527 | 1.032
16:37 | 73.183 | 13.683 | 5.528 | 1.03
16:37 | 73.196 | 13.763 | 5.524 | 1.032
16:37 | 73.209 | 13.816 | 5.53 | 1.03
16:37 | 73.223 | 13.86 | 5.528 | 1.029
16:37 | 73.235 | 13.885 | 5.528 | 1.032
16:37 | 73.249 | 13.885 | 5.527 | 1.029
16:37 | 73.263 | 13.873 | 5.527 | 1.03
16:37 | 73.275 | 13.846 | 5.53 | 1.032
16:37 | 73.289 | 13.804 | 5.528 | 1.03
16:37 | 73.303 | 13.747 | 5.532 | 1.03
16:37 | 73.315 | 13.674 | 5.53 | 1.032
16:37 | 73.329 | 13.598 | 5.527 | 1.032
16:37 | 73.343 | 13.499 | 5.524 | 1.032
16:37 | 73.355 | 13.389 | 5.527 | 1.03
16:37 | 73.369 | 13.278 | 5.527 | 1.03
16:37 | 73.383 | 13.161 | 5.527 | 1.032
16:37 | 73.395 | 13.03 | 5.535 | 1.034
16:37 | 73.409 | 12.886 | 5.537 | 1.032
16:37 | 73.423 | 12.739 | 5.535 | 1.03
16:37 | 73.435 | 12.599 | 5.538 | 1.03
16:37 | 73.449 | 12.438 | 5.537 | 1.032
16:37 | 73.463 | 12.272 | 5.538 | 1.03
16:37 | 73.475 | 12.109 | 5.537 | 1.032
16:37 | 73.49 | 11.944 | 5.535 | 1.03
16:37 | 73.503 | 11.765 | 5.537 | 1.03
16:37 | 73.515 | 11.583 | 5.538 | 1.032
16:37 | 73.529 | 11.409 | 5.538 | 1.032
16:37 | 73.543 | 11.234 | 5.535 | 1.03
16:37 | 73.555 | 11.041 | 5.538 | 1.029
16:37 | 73.569 | 10.858 | 5.533 | 1.032
16:37 | 73.582 | 10.678 | 5.537 | 1.029
16:37 | 73.596 | 10.492 | 5.535 | 1.029
16:37 | 73.61 | 10.299 | 5.533 | 1.032
16:37 | 73.622 | 10.118 | 5.533 | 1.032
16:37 | 73.636 | 9.941 | 5.535 | 1.03
16:37 | 73.649 | 9.753 | 5.532 | 1.034
16:37 | 73.663 | 9.567 | 5.53 | 1.03
16:37 | 73.675 | 9.388 | 5.535 | 1.034
16:37 | 73.689 | 9.213 | 5.533 | 1.032
16:37 | 73.703 | 9.032 | 5.533 | 1.035
16:37 | 73.715 | 8.846 | 5.532 | 1.032
16:37 | 73.729 | 8.666 | 5.535 | 1.034
16:37 | 73.743 | 8.496 | 5.537 | 1.032
16:37 | 73.755 | 8.315 | 5.537 | 1.032
16:37 | 73.769 | 8.136 | 5.541 | 1.03
16:37 | 73.782 | 7.973 | 5.537 | 1.032
16:37 | 73.796 | 7.805 | 5.537 | 1.032
16:37 | 73.809 | 7.635 | 5.537 | 1.029
16:37 | 73.822 | 7.472 | 5.535 | 1.032
16:37 | 73.836 | 7.318 | 5.537 | 1.03
16:37 | 73.849 | 7.162 | 5.535 | 1.029
16:37 | 73.863 | 6.997 | 5.533 | 1.032
16:37 | 73.875 | 6.845 | 5.532 | 1.03
16:37 | 73.889 | 6.696 | 5.533 | 1.03
16:37 | 73.903 | 6.542 | 5.532 | 1.03
16:37 | 73.915 | 6.39 | 5.533 | 1.029
16:37 | 73.929 | 6.25 | 5.535 | 1.03
16:37 | 73.943 | 6.108 | 5.538 | 1.032
16:37 | 73.955 | 5.965 | 5.538 | 1.032
16:37 | 73.969 | 5.825 | 5.537 | 1.029
16:37 | 73.983 | 5.694 | 5.535 | 1.029
16:37 | 73.995 | 5.559 | 5.535 | 1.032
16:37 | 74.009 | 5.423 | 5.535 | 1.034
16:37 | 74.023 | 5.295 | 5.533 | 1.03
16:37 | 74.035 | 5.173 | 5.528 | 1.034
16:37 | 74.049 | 5.051 | 5.506 | 1.1
16:37 | 74.063 | 4.923 | 5.444 | 1.262
16:37 | 74.075 | 4.801 | 5.342 | 1.388
16:37 | 74.09 | 4.686 | 5.184 | 1.555
16:37 | 74.103 | 4.567 | 4.991 | 1.77
16:37 | 74.115 | 4.456 | 4.805 | 1.954
16:37 | 74.129 | 4.348 | 4.641 | 2.115
16:37 | 74.143 | 4.24 | 4.509 | 2.246
16:37 | 74.156 | 4.137 | 4.4 | 2.366
16:37 | 74.169 | 4.034 | 4.306 | 2.463
16:37 | 74.183 | 3.937 | 4.229 | 2.545
16:37 | 74.195 | 3.843 | 4.169 | 2.613
16:37 | 74.209 | 3.735 | 4.117 | 2.679
16:37 | 74.222 | 3.639 | 4.081 | 2.723
16:37 | 74.236 | 3.551 | 4.052 | 2.764
16:37 | 74.249 | 3.459 | 4.03 | 2.799
16:37 | 74.263 | 3.365 | 4.012 | 2.827
16:37 | 74.275 | 3.283 | 3.991 | 2.856
16:37 | 74.29 | 3.198 | 3.971 | 2.874
16:37 | 74.302 | 3.12 | 3.962 | 2.891
16:37 | 74.316 | 3.037 | 3.95 | 2.909
16:37 | 74.33 | 2.959 | 3.939 | 2.927
16:37 | 74.343 | 2.881 | 3.926 | 2.935
16:37 | 74.355 | 2.807 | 3.911 | 2.94
16:37 | 74.369 | 2.734 | 3.905 | 2.95
16:37 | 74.382 | 2.669 | 3.899 | 2.955
16:37 | 74.395 | 2.605 | 3.894 | 2.955
16:37 | 74.409 | 2.545 | 3.895 | 2.956
16:37 | 74.423 | 2.493 | 3.892 | 2.953
16:37 | 74.435 | 2.444 | 3.89 | 2.948
16:37 | 74.45 | 2.41 | 3.889 | 2.953
16:37 | 74.462 | 2.391 | 3.89 | 2.955
16:37 | 74.475 | 2.371 | 3.889 | 2.947
16:37 | 74.489 | 2.373 | 3.889 | 2.947
16:37 | 74.503 | 2.396 | 3.889 | 2.942
16:37 | 74.515 | 2.437 | 3.892 | 2.937
16:37 | 74.529 | 2.486 | 3.895 | 2.935
16:37 | 74.543 | 2.55 | 3.895 | 2.938
16:37 | 74.555 | 2.653 | 3.895 | 2.943
16:37 | 74.569 | 2.766 | 3.895 | 2.935
16:37 | 74.582 | 2.894 | 3.902 | 2.925
16:37 | 74.596 | 3.041 | 3.911 | 2.908
16:37 | 74.609 | 3.214 | 3.926 | 2.883
16:37 | 74.623 | 3.391 | 3.95 | 2.84
16:37 | 74.635 | 3.574 | 3.983 | 2.783
16:37 | 74.65 | 3.776 | 4.026 | 2.702
16:37 | 74.662 | 3.997 | 4.085 | 2.607
16:37 | 74.676 | 4.215 | 4.169 | 2.467
16:37 | 74.689 | 4.438 | 4.281 | 2.276
16:37 | 74.703 | 4.681 | 4.408 | 2.073
16:37 | 74.715 | 4.934 | 4.528 | 1.906
16:37 | 74.729 | 5.18 | 4.629 | 1.781
16:37 | 74.743 | 5.442 | 4.729 | 1.67
16:37 | 74.755 | 5.72 | 4.831 | 1.483
16:37 | 74.769 | 6 | 4.93 | 1.335
16:37 | 74.782 | 6.266 | 5.028 | 1.233
16:37 | 74.795 | 6.553 | 5.109 | 1.173
16:37 | 74.809 | 6.85 | 5.179 | 1.176
16:37 | 74.823 | 7.144 | 5.24 | 1.132
16:37 | 74.835 | 7.422 | 5.284 | 1.103
16:37 | 74.849 | 7.718 | 5.32 | 1.113
16:37 | 74.863 | 8.019 | 5.349 | 1.081
16:37 | 74.879 | 8.306 | 5.373 | 1.072
16:37 | 74.888 | 8.591 | 5.404 | 1.079
16:37 | 74.902 | 8.894 | 5.425 | 1.053
16:37 | 74.915 | 9.192 | 5.443 | 1.055
16:37 | 74.929 | 9.475 | 5.451 | 1.059
16:37 | 74.943 | 9.757 | 5.462 | 1.038
16:37 | 74.955 | 10.058 | 5.477 | 1.042
16:37 | 74.969 | 10.345 | 5.485 | 1.047
16:37 | 74.983 | 10.616 | 5.494 | 1.032
16:37 | 74.995 | 10.887 | 5.503 | 1.042
16:37 | 75.009 | 11.165 | 5.509 | 1.043
16:37 | 75.023 | 11.432 | 5.512 | 1.029
16:37 | 75.035 | 11.68 | 5.512 | 1.038
16:37 | 75.049 | 11.923 | 5.517 | 1.038
16:37 | 75.063 | 12.167 | 5.519 | 1.027
16:37 | 75.075 | 12.394 | 5.524 | 1.037
16:37 | 75.089 | 12.603 | 5.524 | 1.037
16:37 | 75.102 | 12.803 | 5.527 | 1.032
16:37 | 75.115 | 12.989 | 5.525 | 1.034
16:37 | 75.129 | 13.159 | 5.527 | 1.032
16:37 | 75.143 | 13.308 | 5.528 | 1.03
16:37 | 75.155 | 13.437 | 5.528 | 1.035
16:37 | 75.169 | 13.547 | 5.532 | 1.034
16:37 | 75.183 | 13.641 | 5.533 | 1.034
16:37 | 75.195 | 13.71 | 5.532 | 1.035
16:37 | 75.209 | 13.765 | 5.532 | 1.029
16:37 | 75.223 | 13.8 | 5.533 | 1.03
16:37 | 75.235 | 13.818 | 5.533 | 1.034
16:37 | 75.249 | 13.818 | 5.533 | 1.03
16:37 | 75.263 | 13.795 | 5.538 | 1.034
16:37 | 75.275 | 13.761 | 5.54 | 1.034
16:37 | 75.289 | 13.715 | 5.537 | 1.03
16:37 | 75.303 | 13.648 | 5.538 | 1.034
16:37 | 75.315 | 13.57 | 5.541 | 1.03
16:37 | 75.329 | 13.494 | 5.538 | 1.03
16:37 | 75.343 | 13.4 | 5.538 | 1.034
16:37 | 75.355 | 13.29 | 5.54 | 1.032
16:37 | 75.37 | 13.168 | 5.541 | 1.032
16:37 | 75.383 | 13.051 | 5.541 | 1.032
16:37 | 75.395 | 12.92 | 5.543 | 1.032
16:37 | 75.409 | 12.773 | 5.545 | 1.03
16:37 | 75.423 | 12.624 | 5.546 | 1.034
16:37 | 75.435 | 12.479 | 5.546 | 1.03
16:37 | 75.449 | 12.318 | 5.548 | 1.032
16:37 | 75.463 | 12.151 | 5.545 | 1.03
16:37 | 75.475 | 11.99 | 5.541 | 1.03
16:37 | 75.489 | 11.829 | 5.546 | 1.032
16:37 | 75.503 | 11.645 | 5.549 | 1.035
16:37 | 75.515 | 11.464 | 5.545 | 1.029
16:37 | 75.529 | 11.287 | 5.545 | 1.029
16:37 | 75.543 | 11.115 | 5.541 | 1.03
16:37 | 75.555 | 10.924 | 5.541 | 1.032
16:37 | 75.569 | 10.734 | 5.541 | 1.032
16:37 | 75.583 | 10.559 | 5.538 | 1.03
16:37 | 75.595 | 10.373 | 5.54 | 1.03
16:37 | 75.609 | 10.182 | 5.541 | 1.032
16:37 | 75.623 | 10.001 | 5.538 | 1.027
16:37 | 75.635 | 9.817 | 5.538 | 1.03
16:37 | 75.649 | 9.633 | 5.537 | 1.034
16:37 | 75.662 | 9.45 | 5.538 | 1.03
16:37 | 75.675 | 9.27 | 5.543 | 1.032
16:37 | 75.69 | 9.096 | 5.538 | 1.029
16:37 | 75.702 | 8.914 | 5.537 | 1.03
16:37 | 75.716 | 8.735 | 5.537 | 1.03
16:37 | 75.73 | 8.558 | 5.541 | 1.032
16:37 | 75.742 | 8.388 | 5.538 | 1.03
16:37 | 75.755 | 8.214 | 5.541 | 1.03
16:37 | 75.769 | 8.039 | 5.541 | 1.032
16:37 | 75.782 | 7.876 | 5.54 | 1.029
16:37 | 75.795 | 7.711 | 5.54 | 1.03
16:37 | 75.809 | 7.539 | 5.537 | 1.03
16:37 | 75.823 | 7.373 | 5.535 | 1.032
16:37 | 75.835 | 7.226 | 5.537 | 1.03
16:37 | 75.849 | 7.066 | 5.538 | 1.032
16:37 | 75.863 | 6.902 | 5.535 | 1.03
16:37 | 75.875 | 6.753 | 5.537 | 1.03
16:37 | 75.889 | 6.608 | 5.533 | 1.032
16:37 | 75.903 | 6.457 | 5.53 | 1.032
16:37 | 75.915 | 6.305 | 5.53 | 1.032
16:37 | 75.929 | 6.167 | 5.532 | 1.032
16:37 | 75.943 | 6.025 | 5.532 | 1.03
16:37 | 75.955 | 5.885 | 5.535 | 1.032
16:37 | 75.969 | 5.747 | 5.533 | 1.03
16:37 | 75.983 | 5.616 | 5.53 | 1.03
16:37 | 75.996 | 5.485 | 5.53 | 1.032
16:37 | 76.009 | 5.352 | 5.532 | 1.029
16:37 | 76.022 | 5.221 | 5.535 | 1.03
16:37 | 76.036 | 5.099 | 5.533 | 1.032
16:37 | 76.05 | 4.975 | 5.512 | 1.093
16:37 | 76.062 | 4.856 | 5.449 | 1.254
16:37 | 76.075 | 4.739 | 5.346 | 1.38
16:37 | 76.089 | 4.626 | 5.192 | 1.551
16:37 | 76.103 | 4.511 | 5.001 | 1.765
16:37 | 76.115 | 4.401 | 4.815 | 1.956
16:37 | 76.129 | 4.293 | 4.65 | 2.115
16:37 | 76.142 | 4.188 | 4.517 | 2.252
16:37 | 76.155 | 4.08 | 4.41 | 2.37
16:37 | 76.168 | 3.974 | 4.321 | 2.464
16:37 | 76.183 | 3.875 | 4.245 | 2.55
16:37 | 76.195 | 3.783 | 4.183 | 2.618
16:37 | 76.209 | 3.685 | 4.133 | 2.676
16:37 | 76.222 | 3.588 | 4.093 | 2.72
16:37 | 76.236 | 3.505 | 4.062 | 2.76
16:37 | 76.25 | 3.416 | 4.038 | 2.794
16:37 | 76.263 | 3.319 | 4.02 | 2.825
16:37 | 76.275 | 3.239 | 4.004 | 2.854
16:37 | 76.289 | 3.152 | 3.989 | 2.879
16:37 | 76.302 | 3.074 | 3.975 | 2.895
16:37 | 76.315 | 2.991 | 3.957 | 2.913
16:37 | 76.329 | 2.915 | 3.95 | 2.925
16:37 | 76.343 | 2.844 | 3.939 | 2.934
16:37 | 76.355 | 2.768 | 3.933 | 2.937
16:37 | 76.368 | 2.692 | 3.931 | 2.94
16:37 | 76.382 | 2.63 | 3.931 | 2.94
16:37 | 76.395 | 2.573 | 3.929 | 2.945
16:37 | 76.409 | 2.513 | 3.924 | 2.943
16:37 | 76.422 | 2.463 | 3.921 | 2.937